Akce: Výměna plynových kotlů v objektu č.p. 386 , Městec Králové , 289 03

Investor:  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Městec Králové , T.G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší výměnu 3ks plynových kotlů 2 x HOTERM á 116kW ( 1993 ) a 1 x PROTHERM 100kW ( 2013 ) a plynových zásobníkových ohřívačů TV QUANTUM 350l ( Q-25kW ) , které slouží pro vytápění objektu a ohřev TV pro č.p. 386 , Městec Králové za nové plynové stacionární kondenzační kotle o jmenovitém výkonu ( 111kW ). Celkem budou osazeny dva kotle o celkovém výkonu 222kW.

Výkon zdrojů tepla byl zvolen s ohledem na provoz stávajících kotlů při vytápění .

Jako zdroj tepla jsou nově navrženy dva závěsné plynové kondenzační kotle každý o modulovaném výkonu 11 -111kW. Celkový instalovaný výkon činí 222kW.

Regulace topného systému přes plynové kotle je navržena jako ekvitermní na základě venkovní teploty

- externí sonda venkovní teploty

- ekvitermní regulátor řídí nově kaskádu dvou kotlů přes HVDT

- topný systém je řízen stávající regulací od fa SIEMENS , bude pouze upravena na nové plynové kotle a rozšířena o okruh TV

Topný systém je stávající , dojde pouze k hydraulickému propojení nových kotlů se stávajícím topným systémem. Na stávajícím rozdělovači a sběrači zůstanou stávající uzavírací armatury a oběhová čerpadla ( bude vyměněno v II. etapě ) . Směšovací 3cestné armatury vč. servopohonů jsou již vyměněny.

Nově se osadí pro ohřev TV nepřímotopné ohřívače TV o objemu á 373l Q-58kW . Celkem se osadí 2ks ohřívačů na celkový objem TV cca 750l.

Stávající kotle a přímotopné ohřívače TV budou demontovány .

Potrubní rozvod  je navržen z ocelových trub  ČSN 42 5710.0 jakost 11 353.0 spojovaných svařováním .

Odvod spalin :

Odvod spalin bude zajištěn přes originální připojovací sadu 2ks plynových kotlů ( dle typu kotle ) se zaústěním do nové PVC vložky DN 200mm o celkové výšce cca 15m , která bude vedena ve stávajícím komínovém průduchu . Na kotlích se osadí zpětné klapky o stejném průměru jako odkouření ( kaskádový systém pro 2 kotle o výkonu á 111kW ) .

Přívod vzduchu do kotelny  je stávající.

Otopný systém je zabezpečen pojišťovacím ventilem o otevřeném přetlaku 300 kPa a  expanzními nádobami o objemu 2 x 250l – stávající .

Odvzdušnění je zabezpečeno odvzdušňovacími ventily VO8, které jsou umístěny na otopných tělesech a automatickými odvzdušňovacími ventily.

Potrubí v kotelně nutno izolovat min. vatou s hlinikovou folií DN 100 – 125  tl. 100mm ,

DN 80 – tl. 80mm,   DN 65 – tl. 50mm , DN 50 – tl. 50mm ,  DN 32 – tl. 40mm ,

DN 25 – 30mm

Zkoušky zařízení :

Nejprve bude provedeno řádné vyčištění a propláchnutí soustavy . Poté se provede zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310 čl. 8

Otopný systém bude napuštěn upravenou vodou dle ČSN 07 7401. Bude provedeno propláchnutí systému a do topného systému budou přidány inhibitory dle technického požadavku výrobce kotlů.

Dopouštění vody do topného systému bude provedeno přes filtr mechanických nečistot   + nerez vložka ¾“ a katexový filtr viz výkresová část PD.

Potrubí NTL plynovodu

Vnitřní plynovod je navržen z trub ocelových závitových bezešvých černých mat. 11 353.0 DN 80 ,65, 6/4“, 1“, ¾“, ½“ spojování výhradně svařováním, mimo napojení armatur, zařízení a plynových spotřebičů. Potrubí bude řádně ukotveno a uchyceno.

Po provedení montáže bude vykonána tlaková zkouška dle ČSN ČSN EN 1775,

TP G 704 01. Jelikož se jedná o kotelnu III. Kategorie je nutné osadit havarijní elektroventil s čidlem detektoru plynu. Stávající havarijní el. ventil je osazen v prostoru kotelny. Bude demontován a nahrazen novým havarijním elektoroventilem ( bez proudu uzavřen ) osazeným ve venkovním prostoru mimo plynovou kotelny.

Tlaková zkouška

Zkoušku musí provést pracovník s odbornou způsobilostí.

Tlaková zkouška se provede zkušebním přetlakem 150 kPa.

Zkušební přetlak se měří kruhovým statickým manometrem o 160 tř. přesnosti 1% dle ČSN EN 1775 , TPG 704 01

Plynovod je těsný, jestliže po 15 minutovém vyrovnání teploty není během dalších 30 minut pozorována žádná změna zkušebního přetlaku.

Těsnost plynovodu se zkouší jen vzduchem nebo inertním plynem.

O každé tlakové zkoušce se vyhotoví zápis.

Po úspěšně vykonané tlakové zkoušce bude provedeno očištění potrubí a nátěr 2 x synt. zákl. a 2 x email v barvě žluté.

Rovněž pomocné konstrukce budou opatřeny základním a vrchním nátěrem (barva šedivá).

Montážní práce budou zadány odborné firmě. Současně objednejte provedení revize instalace a uvedení spotřebičů do provozu.

kanalizace :

Kondenzát z plynových kotlů a přepad od pojistných ventilů bude sveden do stávající  přečerpávací jímky . Potrubí bude vedeno volně po zdi . Nově se osadí plovákové čerpadlo pro agresivní media ( kondenzát ) s plovákem.

Po skončení montáže bude celý rozvod podroben příslušným zkouškám ( dle ČSN EN 12056-1 čl. 6 bude provedena zkouška funkčnosti a to dle příslušných ustanovení ČSN

75 6909) . O provedených zkouškách bude proveden zápis , který bude součástí předávacího protokolu.

vodovod :

Rozvod vody je navržen z plastového potrubí ( EKOPLASTIK STABI PLUS )  Potrubí studené vody je opatřeno návlekovou izolací TUBEX tl. 10mm.

Teplá voda je zajištěna bude zajištěna 2ks nepřímotopným ohřívačem TV o objemu á 373l , celkem 750l. Rozvod teplé vody je veden společně s potrubím studené vody a cirkulací .

Cirkulační čerpadlo je navrženo je stávající.  Režim čerpadla je řízen časovým spínačem.

Po provedené montáži vodovodu bude provedena tlaková zkouška , proplach a dezinfekce potrubí. Celý rozvod vody bude vyspádován tak , aby bylo možno celý odvzdušnit a odvodnit.

Tepelné izolace:

Proti ztrátám tepla bude opatřeno veškeré rozvodné potrubí a připojovací potrubí tepelnou izolací. Tloušťka izolací musí splňovat požadavky vyhlášky 193/2007 sb.

Tloušťka tepelných izolací:

Potrubí DN 25 až DN 32	    		tl. Izolace 40 mm

Potrubí do DN 20		    		tl. Izolace 25 mm

Po provedené montáži bude provedena tlaková zkouška dle čl. 141-144 a proplach a dezinfekce potrubí dle čl. 147-153 ČSN 73 6660.

Potrubí bude propláchnuto vodou.

Tlaková zkouška se provede po prohlídce vnitřního vodovodu.

Zkouška bude provedena min. 1,5 násobkem provozního tlaku. min. 1,5 MPa.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a desinfikovat.

Proplach bude proveden min. 3x /3-násobným množstvím vody v potrubí/.

Před posledním proplachem bude vodovod dezinfikován roztokem /např. přípravkem SAGEN / , který musí působit min. 1 hodinu.

Stavební část :

v kotelně budou provedeny drobné stavební práce :

- zazdívka výklenku pro osazení plynových kotlů

- oprava omítek po demontáži zařízení

- výmalba celé kotelny

POV :

Kotle slouží pouze pro vytápění a ohřev TV a výměna kotlů bude probíhat mimo topnou sezónu v období letních prázdnin.

Zkoušky zařízení :

Nejprve bude provedeno řádné vyčištění a propláchnutí soustavy . Poté se provede zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310 čl. 8

Otopný systém bude napuštěn upravenou vodou dle ČSN 07 7401.

Po dokončení montážních prací je nutné zařízení řádně zaregulovat a vyzkoušet za všech možných provozních stavů a následně předat příslušným osobám a zaškolit je. Řádné předání, seznámení se zařízením a proškolení obsluhy musí být provedeno prokazatelným způsobem a musí být o této činnosti proveden zápis.

Po předání bude zařízení provozováno dle provozních předpisů výrobců jednotlivých komponentů na základě předaných podkladů, nebo návrhu odborné realizační firmy. Servis a údržbu zařízení smí provádět příslušná odborná firma, nebo pověřený pracovník s odpovídající kvalifikací a znalostmi dle typu a druhu prováděných prací.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Montážní a instalační práce provede odborná firma s příslušným oprávněním k těmto pracím a zkušenostmi v daných oborech. Při všech činnostech je nutné dodržovat všechny obecně platné předpisy, normy a požadavky bezpečnosti práce. Všichni pracovníci podílející se na činnostech souvisejících s instalací ústředního vytápění musí být  proškoleni a znalí příslušných bezpečnostních předpisů a musí být vybaveni všemi nutnými a předepsanými pracovními pomůckami.

Nakládání s odpady

S odpady bude nakládáno v souladu se Zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny a předány oprávněné osobě.

Kontrolní prohlídky stavby :

Jedná se o jednoduchou stavbu , která nevyžaduje kontrolní prohlídku na stavbě.

Zadavatel stavební zakázky - stavebník ve vztahu k případné budoucí zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zadavatel připouští možnost dodání jiného výrobku či materiálu v případě, že z objektivně nepředvídatelných důvodů nelze původně požadovaný výrobek či materiál dodat.

V takovém případě se však musí jednat o výrobek se stejnými nebo lepšími parametry a stejnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi. Změna je možná pouze po písemném odsouhlasení obou stran a bude zaznamenána do změnového listu.

Závěrem :

Přílohou této technické zprávy je výpis hlavního materiálu ÚT . Při montáži je nutno se řídit ustanoveními příslušných norem a dbát zásad bezpečnosti práce. Veškeré zařízení musí být nainstalovány v souladu s pokyny a požadavky jednotlivých výrobců.

Vypracoval: Zahradníček J.