## CELK-REKAP
VÝKAZ VÝMĚR
| Stavba: | STAVEBNÍ ÚPRAVY - MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY
V OBJEKTU VOŠ A SOŠ V BŘEZNICI, ROŽMITÁLSKÁ 340
| Investor: | VOŠ A SOŠ BŘEZNICE
| Zakázka č.: | 04-2022 | CU 2022
Č. | Kód | Text | Doplňkový text | MJ | Výměra | Jedn.cena | Cena Kč
Ostatní konstrukce, stavební přípomoce, bourání a demontáže
1 | 731391813 | Vypuštění vody stáv systému z kotlů |  | ks | 2 |  | 0
2 | 731201822 | Demont stáv plyn. kotle 300 kW vč. hořáku | vč. přísl. | ks | 2 |  | 0
3 | PROP 01 | Demont stáv ANULOIDU DN 125 | vč. přísl. | ks | 1 |  | 0
4 | 733110808 | Demont stáv ocel rozvodů UT do DN 50 | vč armatur vč. izol z MV | m | 20 |  | 0
5 | 733110810 | Demont stáv ocel rozvodů UT do DN 80 | vč armatur vč. izol z MV | m | 12 |  | 0
6 | 733120832 | Demont stáv ocel rozvodů UT do DN 125 | vč armatur vč. izol z MV | m | 12 |  | 0
7 | 732420814 | Demont stáv čerpadel do potrubí DN 65 |  | kus | 2 |  | 0
8 | PROP 02 | Demont stáv úpravny vody PZF vč armatur |  | kus | 1 |  | 0
9 | PROP 03 | Demontáž axial. Ventilátoru DN 350 v okně |  | kus | 1 |  | 0
10 | PROP 04 | Demontáž potrubního Ventilátoru DN 250 v potrubí |  | kus | 1 |  | 0
11 | PROP 05 | Úprava prostupů pro novou komín. Vložku DN 250 | vč. začištění | kus | 1 |  | 0
12 | PROP 06 | Demont stáv izol kouřovodů DN 300 |  | m | 5 |  | 0
13 | 631311131 | betonový základ pod anuloid 0,3x0,4x0,1 m | z C25/30 | m3 | 0.012 |  | 0
14 | 636211411 | Ker. Obklad základového soklu |  | m2 | 0.22 |  | 0
15 | PROP 09 | Dokumentace skutečného provedení |  | KPL | 1 |  | 0
16 | 731191943 | Napuštění kotle po opravě |  | soubor | 2 |  | 0
17 | PROP 10 | Dilatační a topné zkoušky |  | soubor | 1 |  | 0
18 | PROP 11 | Provozní zkoušky a uvedení do provozu |  | soubor | 1 |  | 0
19 | PROP 12 | Zaškolení obsluhy |  | KPL | 1 |  | 0
20 | 732199100 | Štítkování rozvodů a armatur |  | kus | 6 |  | 0
21 | 731890801 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m |  | t | 3.5 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné UT
1 | inf 01 | Iz.tepel.potr.MV+AL-PL í108/70 |  | m | 1 |  | 0
2 | inf 02 | Iz.tepel.potr.MV+AL-PL í133/70 |  | m | 9 |  | 0
3 | 998733101 | Rozvod potrubí přesun hmot výš -6 m |  | T | 0.01 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 732 | Kotelny, Strojovny
1 | INF 01 | D+MT Kaskáda 4 x Plyn kond kotel 24-120 kW (60/40°C), vč. čerpadlových sestav, armatur, hydraul. propojení R+S s anuloidem 25 m3/h -izolace, vč. montážní sady pro 4 kotle | např.tech. Vzor : 4 x Vaillant VU 1206/5-5 ecoTEC plus | kpl | 1 |  | 0
2 | INF 02 | D+MT Kaskádový typový sběrače spalin DN 250/110 pro 4 kotle vč. el. Klapek 110 , vč. odvodu kondenzátu |  | kpl | 1 |  | 0
3 | INF 03 | D+MT regulátor MaR kotlů: 4x kotel, 4x spal.klapka, 6x top. Okruh, 1x vzdálená správa | např.tech. Vzor : Vaillant multiMATIC700+3xVR32 + 2xVR71 + 1xVR921 + 4xVR40 | SOUB | 1 |  | 0
4 | INF 04 | Neutralizační box bez přečerpání pro kotelny do 350 kW |  | kus | 2 |  | 0
5 | INF 05 | D+MTkouřovod, DN 250 - dl. 2,0 m, vč. držáků, revizního kusu, kolen 87° a přísl. |  | kpl | 1 |  | 0
6 | INF 06 | D+MT vložkování komína typ. odkouřením, DN 250 - dl. 22,6 m, vč. držáků, zhlaví a přísl., vč. revize spal. Cesty |  | kpl | 1 |  | 0
7 | INF 07 | D+MT změkčovací filtr napouštění kotelen, vč. změkč. Kartuší | např.tech. Vzor : FILLSOFT II | KPL | 1 |  | 0
8 | INF 08 | D+MT set kompaktní dopouštěcí sestava s oddělovačem s kontakt. vodoměrem | např.tech. Vzor : FILLSET | SOUB | 1 |  | 0
9 | INF 09 | D+MT set udržování tlaku bez čerpadla | např.tech. Vzor: FILLCONTROL PLUS | SOUB | 1 |  | 0
10 | 998732101 | Strojovny přesun hmot výška -6m |  | T | 0.68 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí UT
1 | 733111115 | Potrubí záv 11353 běžné v kot DN 25 | vč.tvarovek | M | 11 |  | 0
2 | 733121228 | Potrubí hladké 11353 v kot D 108/4,0 | vč.tvarovek | M | 1 |  | 0
3 | 733121232 | Potrubí hladké 11353 v kot D 133/4,0 | vč.tvarovek | M | 9 |  | 0
4 | 733124128 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 125/100 |  | kus | 2 |  | 0
5 | 733123132 | Zhot. Přípojky z tr. hladkých 11353 D 133/4,5 |  | kus | 2 |  | 0
6 | 733190108 | Tlak zkouška potrubí ocel závit do DN 50 |  | M | 11 |  | 0
7 | 733190232 | Tlak zkouška potrubí ocel hladké do D 133/5 |  | M | 9 |  | 0
8 | 998733101 | Rozvod potrubí přesun hmot výš -6 m |  | T | 0.2 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 734 | Armatury
1 | 734193117 | Mezipřírub uzavír klapka DN-100/6 |  | KUS | 3 |  | 0
2 | 734173418 | Přírubové spoje PN 16/DN 100 |  | SOUB | 4 |  | 0
3 | inf 01 | Přírubový magnetický separátor nečistot DN 100 |  | kpl | 1 |  | 0
4 | 734211127 | Automat odvzd ventil G-3/4 |  | KUS | 1 |  | 0
5 | inf 02 | Automat odvzd.ventil G-1" s plovákovou komorou |  | KUS | 1 |  | 0
6 | 734291123 | Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2 |  | KUS | 3 |  | 0
7 | 734411113 | Teploměr bimetalový DTR |  | KUS | 2 |  | 0
8 | 734421102 | Tlakoměr deformační č 03313 D 160 |  | KPL | 1 |  | 0
9 | inf 03 | Návarky 1/2" pro jímky MaR | dle MaR | kus | 4 |  | 0
10 | 998734101 | Armatury ÚT přesun hmot výška -6m |  | T | 0.15 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Nátěry
1 | 783601715 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí do DN 50 mm |  | M | 19 |  | 0
2 | 783601757 | Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí přes DN 100 do DN 150 mm |  | M | 15 |  | 0
3 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm |  | M | 19 |  | 0
4 | 783614571 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm |  | M | 15 |  | 0
5 | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm |  | m | 19 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Vnitřní plynovod
1 | 723111202 | Potrubí ocel závit černé svař DN 15 | vč. tvarovek | M | 8 |  | 0
2 | 723190915 | zavaření oc. odboček do DN 50 |  | kus | 2 |  | 0
3 | 723150313 | Potrubí ocel hladké černé svař 76/3,2 | vč. tvarovek | M | 5 |  | 0
4 | 723190909 | Tlaková zkouška plyn potrubí |  | kus | 1 |  | 0
5 | inf 01 | přípojky k zařízením DN 65 |  | soubor | 1 |  | 0
6 | 723231162 | Kohouty kulové G-1/2" |  | kus | 2 |  | 0
7 | 723213103 | Kulový přírubový uzávěr DN 65 PN 16 do 70°C tělo tvárná litina koule mosaz |  | soubor | 1 |  | 0
8 | 723214137 | Filtr plynový DN 65 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel |  | soubor | 1 |  | 0
9 | inf 02 | Tlakoměr | vč. přísl. | KUS | 2 |  | 0
10 | 723 prop 01 | Revize vniřního plynovodu |  | KPL | 1 |  | 0
11 | 998723101 | Plynovod vnitřní přesun hmot v -6m |  | T | 0.08 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Vnitřní vodovod a kanalizace
1 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm |  | M | 3 |  | 0
2 | 721174042 | Potrubí odpadní HT připojovací D40 |  | M | 2.5 |  | 0
3 | 721226521 | Uzávěrky zápach s nálevkou pr. 40 |  | KUS | 1 |  | 0
4 | INF 01 | Kotevní a spoj. mat. |  | kpl | 1 |  | 0
5 | INF 02 | Zkouška těsn vodou kanaliz DN -50 |  | m | 2.5 |  | 0
6 | 998721101 | Kanalizace vnitř přesun hmot v -6m |  | T | 0.01 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Elektroinstalace + MaR
1 |  | složka - samostatná část výkazu |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Vzduchotechnika
1 |  | složka - samostatná část výkazu |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0
|  | DPH |  | % | 21 |  | 0
|  | Celkem DPH |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0

## VZT
VOŠ a SOŠ v Březnici, Rožmitálská 340 - SÚ - modernizace plynové kotelny
Výpis materiálu pro výběr dodavatele a zhotovení
D 1.4. Vzduchotechnika
| popis | m.j. | množs. | j.cena (Kč) | celkem(Kč)
0. Demontáže
| Demontáž malých elementů VZT (zaluzie, mřížky, distribuční elementy..) - předpoklad | ks | 7 |  | 0
| Demontáž stěnových ventilátorů axiálních do průměru 400mm - předpoklad | kpl | 1 |  | 0
| Demontáž potrubních ventilátorů diagonálních do průměru 280mm vč.příslušenství- předpoklad | kpl | 1 |  | 0
| potubní rozvody kruhové plastové do průměru 280mm vč.tvarovek - předpoklad | bm | 4 |  | 0
| potubní rozvody čtyřhranné do obvodu 1500mm - předpoklad | bm | 1 |  | 0
| úprava otvorů ve stávajících výplních pro řešení nové VZT | kpl | 2 |  | 0
| Přesun hmot - demontáže, odstranění | t | 0.08 |  | 0
| Drobný montážní materiál - demontáže | kg | 5 |  | 0
| Průzkum zakrytých konstrukcí po odhalení | ks | 1 |  | 0
| CELKEM oddíl Kč (bez DPH) |  |  |  | 0
1. Zařízení č.1 - Větrání prostoru vodojemu
1 | Ventilátor potrubní diagonální např.Mixvent TD 800/200N, vč.příslušenství, - M = 620 m3/h, Pext = 165Pa, 88/93/103W, 230V, vč.regulátoru, pruž.manžet, uchycní a příslušenství | kpl | 1 |  | 0
| ovlád. - napojení na MaR kotlů(chod hořáku)+zpoždovací relé(timer)+doběh nastavitelný např.ELEKTROBOCK CS 3-4M+spínač - dod.v koord.s elektro/MaR | ks | 1 |  | 0
| příslušenství k ventilátoru, manžety pružné, uchycení | kpl | 1 |  | 0
2 | Ohřívač potrubní elektrický do kruh.potrubí např.MBE 200/4(-R2), el.příkon 4kW, 2/400V, včetně čidel, regulátoru ohřevu, ovládání a příslušenství | kpl | 1 |  | 0
| regulátor výkonu ohřevu + ovládání ohřívače | kpl | 1 | v ceně ohřív.
| potrubní čidlo teplotní např.TGBK | kpl | 1 |  | 0
| prostorové čidlo teplotní např.TGBR | kpl | 1 |  | 0
| příslušenství k ohřívači, uchycení | kpl | 1 |  | 0
| ovládání - teplotní čidlo - přívodní/prostor.teplota, regulátor výkonu ohřívače na teplotu přívodu, tepel.ochrana-doběh ventilátoru, regulátor - napojení na MaR kotelny - dod.elektro/MaR | kpl | 1 |  | 0
3 | Filtr potrubní kapsový do kruhového potrubí např.MFL/F 250, vč. filtru a příslušenství | kpl | 1 |  | 0
| filtrační textilie G4 nebo M5 | kpl | 1 | v ceně filtru
| ovládání - pravidelná výměna filtru | kpl | 1 |  | 0
4 | Uzavírací klapka d250 vč.servopohonu dvoupolohového s havarijní funkcí a příslušenství | kpl | 1 |  | 0
| 230/24 V - pro servopohon - dle MaR kotelny | kpl | 1 | v ceně klapky
| ovládání - pohon klapky+ zpozděné uzavření po vypnutí ohřívače(součas.s ventilátorem) + otevření před spuštěním ventilátoru - dod.v koordinaci s elektro/MaR | kpl | 1 |  | 0
| Regulace ventilační sestavy, nastavení provozních stavů a prokabelování - dod.elektro/MaR | kpl | 1 |  | 0
5 | neobsazeno
6 | neobsazeno
7 | neobsazeno
8 | neobsazeno
9 | neobsazeno
10 | neobsazeno
11 | Výústka odvodní jednořadá komfortní pro kruhové potrubí např.VNKM1-825*75, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení | kpl | 3 |  | 0
12 | Ochranná síťka(mřížka) komfortní kovová na kruh.potrubí d200 vč.hrubého filtru, povrchová úprava dle RAL vč.příslušenství | kpl | 1 |  | 0
13 | Protidešťová žaluzie komfortní pevné listy kovová pro napojení na kruh.potrubí d250 s okapničkou+nátrubek d250, povrchová úprava RAL, vč.síta a příslušenství - tvar a barevné řešení dle architekt.dozoru-vzorkování | kpl | 1 |  | 0
14 | Protidešťová žaluzie komfortní pevné listy kovová pro napojení na kruh.potrubí d250 s okapničkou+nátrubek d250, povrchová úprava RAL, vč.síta a příslušenství - tvar a barevné řešení dle architekt.dozoru-vzorkování | kpl | 1 |  | 0
15 | neobsazeno
16 | Ochranná síťka(mřížka) komfortní kovová na čytřhr.potrubí 150*300, povrchová úprava dle RAL vč.příslušenství | kpl | 1 |  | 0
16a | Ochranná síťka(mřížka) komfortní kovová uzavíratelná na čytřhr.potrubí 150*300, povrchová úprava dle RAL vč.uzavíracího mechanismu s táhlem a příslušenství | kpl | 1 |  | 0
17 | neobsazeno
18 | neobsazeno
19 | neobsazeno
20 | Potrubí kruhové kovové vinuté(standard Spiro nebo Safe click) těsné vč.přirážky na tvarovky
| D200, 30% tvarovek | bm | 10 |  | 0
| D250, 30% tvarovek | bm | 2 |  | 0
21 | Potrubí čtyřhranné pozinkované sk.I těsné vč.přirážky na tvarovky
| 300*150, 20% tvarovek | bm | 1 |  | 0
22 | Hadice flexibilní zvukoizolační s kvalitní parozábranou např.Sonoflex
| D200 | bm | 1 |  | 0
23 | Protidešťová stříška ochranná čtyřhranná 200*400mm vč.ochran.síta a nátěru RAL, materiál dle klemp.prvků - VYVZORKOVÁNÍ | kpl | 2 |  | 0
| Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm | m2 | 3 |  | 0
| Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovětrnostní, výstražné..) | m2 | 1 |  | 0
| Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…) | kg | 30 |  | 0
| Utěsnění prostupů proti zatékání vody - dodávka stavby | kpl | 1 |  | 0
| Montáž rozvodů a zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Kompletace zařízení, oživení, zaregulování | kpl | 1 |  | 0
| Stavební přípomoce (průrazy, začištění, drážky,..) | kpl | 1 |  | 0
| Napojení zařízení na soustavu ÚT, ZTI a elektro, MaR - dodávka příslušných profesí | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM oddíl Kč (bez DPH) |  |  |  | 0
2. Zařízení - Ostatní
| Vyvzorkování viditelných a požadovaných elementů dle přání investora | kpl | 1 |  | 0
| Propojení kabeláží - VZT a MaR, elektro - koordinační a kompletační činnost profesí, zaregulování systému - předpoklad 4 hod | ks | 1 |  | 0
| Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy, Měření a zkoušení ke kolaudaci | hod | 3 |  | 0
| Koordinace profesí | hod | 2 |  | 0
| Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - předpoklad 8 ks | ks | 1 |  | 0
| Zhotovení dodavatelské/dílenské dokumentace VZT a MaR | ks | 1 |  | 0
| Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR | kpl | 1 |  | 0
| Ostatní položky - záruky,... | kpl | 1 |  | 0
| Přesun hmot do výše 6 metrů | kpl | 1 |  | 0
| Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné | ks | 1 |  | 0
| Ostatní položky neuvedené | ks | 1 |  | 0
| CELKEM oddíl Kč (bez DPH) |  |  |  | 0
| CELKEM VZT Kč (bez DPH) |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| CELKEM VZT Kč (vč. DPH) |  |  |  | 0
Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická zpráva a přílohy
Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému
Požadované elementy budou na pokyn investora vyvzorkovány

## EL_MaR
VOŠ a SOŠ v Březnici, Rožmitálská 340 - SÚ - modernizace plynové kotelny
Výpis materiálu pro výběr dodavatele a zhotovení
D 1.4. Elektroinstalace, MaR
PROJEKCE ELEKTRO ŠKARDA
OBECNICE 394, 261 01 Příbram I
tel.: 606 365 500
A.1 - Silnoproud-montáž
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | 21 0010022R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm | m | 15 | 0 | 0
2 | 21 0010312R00 | Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová | kus | 1 | 0 | 0
3 | 21 0010351R00 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 | kus | 30 | 0 | 0
4 | 21 0020321R00 | Korýtko kabelové z PVC 40x40 mm | m | 20 | 0 | 0
5 | 21 0020322R00 | Korýtko kabelové z PVC 40x60 mm | m | 45 | 0 | 0
6 | 21 0021001R00 | Zhotovení otvorů v plechu tl.4 mm, do 100 x 100 mm | kus | 1 | 0 | 0
7 | 21 0100258R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 | kus | 18 | 0 | 0
8 | 21 0110005R00P | Spínač centrál stop-RO KOTLE | kus | 1 | 0 | 0
9 | 21 0110025R00P | Montáž čidla tlaku, teploty | kus | 13 | 0 | 0
10 | 21 0110052RT2 | Ovladač VZT | kus | 1 | 0 | 0
11 | 21 0110062RT2P | Čidlo koncentrace plynu | kus | 2 | 0 | 0
12 | 21 0110513R00 | Montž HUP | kus | 1 | 0 | 0
13 | 21 0111021R00 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE | kus | 2 | 0 | 0
14 | 21 0120451R00 | Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu | kus | 1 | 0 | 0
15 | 21 0140521R00S | Svítidlo signalizační | kus | 1 | 0 | 0
16 | 21 0190001R00 | Montáž plastové rozvodnice do váhy 20 kg | kus | 1 | 0 | 0
17 | 21 0220321R00 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku | kus | 20 | 0 | 0
18 | 21 0220451R00 | Ochranné spoj. v kotelně,Cu4-16 mm2 volně | m | 40 | 0 | 0
19 | 21 0290811R00 | Připojení motorových spotřebičů-oběhové čerpadlo do 5 kW | kus | 7 | 0 | 0
20 | 21 0290811R00 | Připojení motorových spotřebičů serva | kus | 7 | 0 | 0
21 | 21 0802308R00 | Šňůra CYSY 3 x 1,50 mm2 volně uložená | m | 158 | 0 | 0
22 | 21 0810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V-O 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 79 | 0 | 0
23 | 21 0810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V-J 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 204 | 0 | 0
24 | 21 0810006R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 25 | 0 | 0
25 | 21 0810015R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 18 | 0 | 0
26 | 21 0810017R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený | m | 5 | 0 | 0
27 | 21 0850101R00P | Kabel UTPcat 5 | m | 40 | 0 | 0
28 | 21 1140002R00 | Houkačka elektrická | kus | 1 | 0 | 0
29 | C21MON 210150504P01 | Regulátor MaR připojení nastavení | kus | 1 | 0 | 0
30 | C21MON 210290751P01 | Připojení plynového kotle | kus | 2 | 0 | 0
31 | C21MON 210800013 | Vodič CYY 4mm2 volně | m | 30 | 0 | 0
32 | ¤ PV-010% | Přidružené výkony 1% | % | 1 | 0 | 0
33 | ¤ ZV-060% | Zednické výpomoce 6% | % | 6 | 0 | 0
| CELKEM | A.1 - Silnoproud-montáž |  |  |  | 0
A.2 - Silnoproud-materiál
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | 341 11030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY O-3 x 1,5 mm2 | m | 79 | 0 | 0
2 | 341 11030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY J-3 x 1,5 mm2 | m | 204 | 0 | 0
3 | 341 11090R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 18 | 0 | 0
4 | 341 11098R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 5 | 0 | 0
5 | 341 408020000R | Drát cu p 0,5 | m | 40 | 0 | 0
6 | 341 41302R | Vodič silový pevné uložení CYY 4,0 mm2 | m | 30 | 0 | 0
7 | 341 43808R | Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 1,50 mm2 | m | 158 | 0 | 0
8 | CMATER 345355305629 | Hlavní vypínač RO KOTLE - na povrch | kus | 1 | 0 | 0
9 | CMATER 34555*0815 | Zásuvka230V/16A, na povrch | kus | 2 | 0 | 0
10 | CMATER 345661551200 | Krabice 4xP16 4mm2 6455-11 | kus | 30 | 0 | 0
11 | CMATER 34571*0455 | Krabice universální KO97 c.ú.03/1999 | kus | 1 | 0 | 0
12 | CMATER 34571*05251 | Lišta instal.vklád.PVC LV40x40 | m | 20 | 0 | 0
13 | CMATER 34571*0529 | Lišta instal.vklád.PVC LHD40x60 | m | 45 | 0 | 0
14 | CMATER 35822*7342 | Jistič vzduch.25A/3 | kus | 1 | 0 | 0
15 | CMATER 382264.....2 | Houkačka | kus | 1 | 0 | 0
16 | CMATER 405611900630 | Multifunkční časovač elektrobox CS-16 | kus | 1 | 0 | 0
17 | CMATER 405915200... | Detektor úniku plynu dvoustupňový | kus | 1 | 0 | 0
18 | CMATER 405915200..1 | GSM modul GST2 pro kamna a kotle vč. zdroje | kus | 1 | 0 | 0
19 | CMATER 405915200882 | Dvoustupňový detektor výskytu CO | kus | 1 | 0 | 0
20 | SPCM 354-42071 | Páska uzemňovací Cu | ks | 20 | 0 | 0
21 | SPCM 354-42150 | Svorka uzemňovací | ks | 20 | 0 | 0
22 | ¤ PM-030% | Podružný materiál 3% | % | 3 | 0 | 0
23 | ¤ PN-100% | Pořizovací náklady 10% | % | 10 | 0 | 0
| CELKEM | A.2 - Silnoproud-materiál |  |  |  | 0
A.3 - Silnoproud-svítidla
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | CSVITI 348........1 | Svítidlo signalizační | kus | 1 | 0 | 0
2 | SPCM ............ | Svítidla jsou vč.zdrojů |  | 0 | 0 | 0
3 | ¤ PM-030% | Podružný materiál 3% | % | 3 | 0 | 0
4 | ¤ PN-100% | Pořizovací náklady 10% | % | 10 | 0 | 0
| CELKEM | A.3 - Silnoproud-svítidla |  |  |  | 0
B.1 - Rozvaděč RO1
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | 354-D 951110-049831 | Svodič přepětí Typ 2, TN-S | ks | 1 | 0 | 0
2 | 357-SC 018316-- | Jistič B16/1N | ks | 5 | 0 | 0
3 | 357-SC 018325-- | Jistič B10/3 | ks | 1 | 0 | 0
4 | 357-SC 618510-- | Proudový chránič 40/4/003/G | ks | 1 | 0 | 0
5 | CMATER 35821121...2 | Stykač vzduchový RSI-20-11 | kus | 4 | 0 | 0
6 | CMATER 35821121...2 | Stykač vzduchový RSI-20-40 | kus | 4 | 0 | 0
7 | CMATER 35822*7342 | Jistič vzduch.25A/3+vyrážecí cívka | kus | 1 | 0 | 0
8 | CMATER 405915200..1 | Zařízení poruchové signalizace- sada (vč. čidel) | kus | 1 | 0 | 0
9 | CROZVA B-1011-1 | Propojovací lišta 10mm | ks | 1 | 0 | 0
10 | SPCM 357-........ | Rozvodnice na povrch | ks | 1 | 0 | 0
11 | SPCM 358-........ | Jistič 10B/1 | ks | 10 | 0 | 0
12 | SPCM 358-........ | Jistič 6B/1 | ks | 3 | 0 | 0
13 | SPCM 358-........ | Jistič 4B/1 | ks | 3 | 0 | 0
14 | SPCM 358-.......3 | Zdroj 230V/24V-HUP | ks | 1 | 0 | 0
15 | ¤ AA-40% | Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40% | % | 40 | 0 | 0
| CELKEM | B.1 - Rozvaděč RO1 |  |  |  | 0
C.1 - Demontáž
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | OSTAT ZZR-115 | Demontáž stávající nevyužité stavební, technologické el.instalace | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM | C.1 - Demontáž |  |  |  | 0
C.2 - Revize
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | OSTAT ZZR-115 | Revize | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM | C.2 - Revize |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C E
| označení | název položky | DPH | částka Kč
| 1. A.1 | Silnoproud-montáž | 21 | 0
| 2. A.2 | Silnoproud-materiál | 21 | 0
| 3. A.3 | Silnoproud-svítidla | 21 | 0
| 4. B.1 | Rozvaděč RO1 | 21 | 0
| 5. C.1 | Demontáž | 21 | 0
| 6. C.2 | Revize | 21 | 0
|  | C E L K E M b e z D P H |  | 0
Č á s t D P H
|  | název položky | DPH | částka Kč
|  | základ DPH | 21 | 0
|  | částka DPH | 21 | 0
|  | základ DPH | 15 | 0
|  | částka DPH | 15 | 0
|  | základ DPH | 10 | 0
|  | částka DPH | 10 | 0
|  | základ bez DPH - kontrolní údaj | 0 | 0
|  | C E L K E M v č . D P H |  | 0
Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS a položek orientačních cen materiálů. Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace. Ve výměrové části může sloužit jako podklad pro vypracování smluvní ceny. Uvedené výrobky jsou standardem pro výběr konkrétního výrobku a mohou být upřesněny investorem.