Ubiquist VS, sdružení * IČO 67268463

Jaromírova 67 ~ 128 00 Praha 2 ~ ČR ~ 774 970 577 ~ sedlecky@ubiquist.cz

### Akce:     Stavební úpravy objektu čp.97 na pozemku st.p.č.17/1

### Masarykovo náměstí 97, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Stupeň:  Dokumentace pro stavební řízení

Profese: Požární bezpečnost staveb

dle Vyhlášky 246/2001, §41, odst.(2)

dle Vyhlášky 499/2006 a 62/2013,Příloha 5, část D1.3

D 1.3

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Obsah dokumentace:

1 – Technická zpráva									str.  2

2  - Výpočtový list									str.  6

3 – Půdorysy 3.NP, 4.NP

1  - Technická zpráva

1.Úvod, požadavky, podklady

Úkolem projektu  je zpracovat dokumentaci stavebních úprav v 3. a 4.NP stávajícího objektu muzea na Masarykově náměstí čp.97, v Brandýse nad Labem. Stavební úprava řeší zřízení manipulačního schodiště do podkroví a návrh nového depozitního prostoru pro potřeby muzea. Úkolem požárního řešení je posoudit upravovanou stavbu s ohledem na její vlastní bezpečnost, bezpečnost osob i s ohledem na umístění ve stávající zástavbě.

Tato požární zpráva je vypracována podle základní  ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834  (viz  odst.3  této  TZ) a opírá se o další normy s nimi související.

Podklady:

- stavební dokumentace, zpracovávaná současně (A4, Ing.P. Kováčik, IV/2018)

- dostupné stavební výkresy (SÚRPMO 12/1977, Ing.arch. V. Girsa, Ing. M. Hnát)

Projekt se týká pouze části dispozice v 3.NP (první podkroví) a 4.NP druhém v podkroví; v ostatních prostorech/požárních úsecích se zcela zachovává současný stav.

2. Stručný  popis objektu – obsah Změny stavby

Objekt je umístěn v městské uliční zástavbě; jedná se o řadovou uliční budovu. Úprava navrhuje umístění schodiště ve 3.NP, které vede do druhého podkroví, kde se navrhuje nový skladovací prostor pro muzejní exponáty, artefakty, apod. Nové schodiště slouží pro občasnou manipulaci při ukládání – je dřevěné schodnicové. V podkroví se provede nový skladovací prostor, oddělený od stávající strojovny výtahu a od konstrukce krovu samostatnými staticky na krovu nezávislými obkladovými a předstěnovými aplikacemi ze sádrokartonu, popř. cementovláknitých desek.

Toto provedení požárního úseku skladu ve 4.NP bylo konzultována na HZS SčK – úz. pracoviště Stará Boleslav, dne 23.3.2018, nprap..J. Ších

Při aplikaci staticky nezávislé konstrukce je konstrukční systém zařazen jako nehořlavý:

- ocelokeramický zmonolitněný strop mezi prvním a druhým podkrovím

- SDK / CV systém obkladů a předstěn

Charakter nosných a obvodových konstrukcí se nemění v původní zastavěné ploše objektu – zděný stěnový systém, klenbové stropy nad 1.NP a ocelobetonové stropy nad 2.NP a  3.NP. Dispoziční uspořádání doplňují sádrokartonové  nebo cementovláknité konstrukce (DP1). Stávající podlahy se zachovají.

V prostoru skladu se provedou nové rozvody elektroinstalací. Vytápění nebude řešeno.

Objekt muzea je střežen elektrickou požární signalizací a to vč. stávajícího prostoru obou úrovní podkroví. Předmětem úpravy EPS je nový rozvod v novém skladovém prostoru, napojený na stávající ústřednu EPS

Charakter nedotčených konstrukcí (v objektu) se nemění.

3. Koncepce požárního posouzení

Z hlediska požární bezpečnosti budou při řešení stavební úpravy uplatněny:

- ČSN 73 0802 - PBS, nevýrobní objekty

- ČSN 73 0834 - PBS, změny staveb

- Vyhláška 23/2008 Sb, ve zn.p.p. Vyhl. 268/2011 Sb.

- Vyhláška 246/2001 Sb, ve zn.p.p. Vyhl. 221/2014 Sb.

a normy a předpisy na tyto navazující.

Objekt byl postaven před rokem 1977 (realizace v předminulém století), tj. před platností současného kodexu norem PO - normu (4) lze využít. Podle (4) se jedná o změnu stavby sk.II:

- umístění schodiště ve stávajícím úseku

- zřízení místnosti skladu v novém požárním úseku

- objekt se nezvyšuje nástavbou (půdní vestavbou) o více než dvě podlaží

- objekt se nerozšiřuje přístavbou.

Konstrukční systém DP1, viz výše. Požární výška objektu je stanovena na úrovni h=12,03m – dle (2). Ke stávajícímu provedení stavby, které je požárně odděleno, se nepřihlíží.

Prostor skladu v podkroví není určen pro stálý pobyt osob, slouží ke skladování s nahodilou obsluhou. Manipulační schodiště ani prostor skladu není posuzován jako úniková cesta.

4. Rozdělení (části) objektu do požárních úseků a jejich klasifikace

V rámci stavební úpravy se v objektu zřizuje nový požární úsek se stupněm pož. bezpečnosti:

- N 4.1 – V° (sklad).

Schodiště se umísťuje do stávajícího požárního úseku:

- N 3.x1/N4 – III° (místnosti depozitářů)

Klasifikace požárních úseků a stanovení SPB je provedeno programem WIN802PRO a výsledky jsou umístěny ve Výpočtovém listu (v příloze P2, str.6).

Grafické řešení požárních úseků 1.NP, viz příloha P3.

5. Posouzení  stavebních konstrukcí

Požadavky na vestavěné schodiště se nestanovují – slouží pro nahodilý pohyb osob při ukládání věcí do skladů v podkroví anebo jako přístup ke strojovně výtahu. Není posuzována jako úniková cesta s pohybem více jak 10 osob. Místnosti v podkroví nejsou pobytové.

Určující požadavky pro provedení konstrukcí podkrovního skladu dle SPB V. Pod navrhovaným skladem je úsek N3.x1-III.

Odolnost konstrukcí je hodnocena dle:

- ČSN 730821/ed.2/2007

- publikace: „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, ČKAIT, 2.vydání, 2015“

- atest a certifikáty dodavatele (např.zdivo, stropy, uzávěry, ucpávky, SDK/CV příčky apod.)

Ke konstrukcím v ostatních částech objektu se nepřihlíží – beze změny. Konstrukce upraveného požárního úseku jsou posouzeny v tabulce:

Požární odolnost [min] stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot

---------------------------------------------------------------------

SPB (podle výpočtů pv) = VII.

SPB (podle výpočtů pv) byl snížen podle čl.5.3.1 ČSN 73 0834

Součinitel an (čl.5.3.1 a) až c)) =   1,000

SPB (po snížení) = V.

SPB (zadaný uživatelem) = V.

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

Zadaná hodnota požární odolnosti [min] = REIW 90 DP1 ocelokeramický zmonolitněný strop (8)

Zadaná hodnota požární odolnosti [min] = REI 45 DP1 sádrokartonové předstěny

REI 45 DP1 sádrokartonové obklady trámů

vše dle (9)

vše nezávislé na konstrukci krovu

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 90+

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 45+

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

Zadaná hodnota požární odolnosti [min] = EW 30 DP3

-------------------------------------------------------------------

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 30 DP3

-------------------------------------------------------------------

konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3 v ČSN 73 0802:2009

Prostupy požárním stropem jsou pouze elektroinstalace pod omítkami – utěsnění stavebními hmotami.

Požární pásy vůči sousedním úsekům nejsou posuzovány – v řešených úsecích se nenavrhují fasádní ani střešní otvory.

Konstrukce opláštění skladového prostoru, vč. opláštění konstrukcí krovu, procházejících úsekem (vazné trámy) budou dokládány atestem dodavatele.

V upravované části objektu budou použity tyto základní materiály, vč. klasifikace třídy reakce na oheň:

| Materiál | Třída reakce na oheň |
| --- | --- |
| Zdivo | A1 |
| Ocelobetonové stropy | A1 |
| Sádrokartonové obklady, Cementovláknité obklady | Afl |
| Výplně, požární dveře | D |

V rámci stavební úpravy vyhovují stávající požárně dělící, nosné a obvodové konstrukce ve stávajícím stavu bez úprav.

NEMĚNÍ SE:

Konstrukce požárních úseků, které nejsou dotčeny změnou a jsou ponechány v původním zařazení, možnost dle (4). Hlavní schodišťový prostor budovy, řešený jako úniková cesta, není stavebně, kapacitně ani dispozičně dotčen.

6. Únikové cesty

Nový skladový prostor v podkroví, přístup do něj po novém schodišti či přístup do strojovny výtahu (náhrada za svislé stupy) nejsou posuzovány jako únikové cesty. Prostory v podkroví nejsou pobytové místnosti.

Evakuace osob z objektu mimo řešené úseky není úpravou dotčena.

7. Odstupové vzdálenosti

Upravované prostory ve 3.NP – doplnění schodiště – ani nový prostor skladu v podkroví nevytváří otevřené plochy ve střešním plášti či v obvodových stěnách. Odstupové vzdálenosti se nestanovují.

8. Technická zařízení budov

- elektrické  silové a  slaboproudé  rozvody  budou instalovány ve zděných konstrukcích pod omítkou a volně po povrchu v novém skladu – provedení podle běžných el. zvyklostí – provedení elektroinstalací požární signalizace EPS , viz dále v odst.9,

- nouzové osvětlení se nově nezřizuje,

- vytápění objektu je bez zásahu, neřeší se požadavky dle (3),čl. 11.2 a dle ČSN 06 1008;

- VZT zařízení se nenavrhuje,

- stávající rozvody nejsou stavebně dotčeny; vnitřní rozvody jsou v rámci jednoho úseku – osamělé přestupy mimo úseky (např. z/do chodby) budou utěsněny běžnými stavebními hmotami (úsek / ostatní úseky).

9. Zařízení pro protipožární zásah

V nově zřízeném požárním úseku skladu N4.1-V budou instalovány přenosné hasicí přístroje v počtu 2 ks – hasicí schopnost 21A (10 kg vodní nebo 6 kg práškový. V požárním úseku s novým schodištěm se předpokládá (ověřovacím výpočtem) 3 ks PHP – počet a umístění bude revidováno. Vnější odběrné místo – podzemní hydrant – je umístěn na vodovodním řadu na náměstí v dostatečné blízkosti od objektu do 200 m - min DN80 – je splněno. Dle výpočtu (p.S < 9000) se od umístění vnitřních hydrantových skříní v novém požárním úseku skladu upouští.

Celý objekt je monitorován elektrickou požární signalizací EPS, včetně rozvodů v podkroví (3.NP i 4.NP). Do nového skladu se rozšíří střežení v rámci objektového systému EPS. Nové řešení dle požadavků ČSN 73 0875, čl. 4.3.2 se v rámci projektu uplatní jen v rozsahu:

- úprava smyčky se samočinnými hlásiči v rámci podkroví s ohledem na nové uspořádání skladu – přemístění čidel do interiéru skladu

- instalace kabely Bca,s1,d1 s funkční integritou trasy P 15-R.

ostatní parametry a řešení EPS (ústředna, ZDP, ovládaná zařízení, apod.) bez úprav.

Zařízení SHZ (s ohledem na velikost požárního úseku)  ani SOZ  (s ohledem na nulový počet osob) se nenavrhuje.

K objektu vedou přístupové komunikace s potřebnými požadavky dle (3) – Masarykovo nám.. Nástupní plochu tvoří jeho komunikace podél fasády objektu. Vnitřní zásahové cesty se nenavrhují (h<22,5 m).

Směry k východu a požární a technické vybavení budou označeny požárními tabulkami.

10. Závěr zprávy

Tato   zpráva  je   nedílnou  součástí současně zpracovávaného projektu. Konstatuje se, že předkládaný projekt řeší vyhovující návrh stavby s hlediska koncepce požární bezpečnosti.

2  - Výpočtový list

Zakázka     : Muzeum v Brandýse - Schody na půdu

Investor    : Oblastní muzeum Praha - Východ

Zpracovatel : Ing.Peter Kováčik

Účel stavby : vestavba schodiště a skladových prostor v půdním prostoru

Požární výška      h [m] =    12,03

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Dispoziční uspořádání objektu – část 3.NP a podkroví

-------------------------------------------------------------------

3. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

201     komora                                       0,0       2,2

203     chodba                                       0,0      33,0

203a    schodiště                                    0,0       4,2

204     depozitář                                    0,0      15,7

205     depozitář                                    0,0      12,8

207     manipulace                                   0,0      15,4

208     úklid                                        0,0       3,1

209     depozitář                                    0,0      47,2

210     depozitář                                    0,0      39,0

211     depozitář                                    0,0      41,0

212     depozitář                                    0,0      41,0

-------------------------------------------------------------------

4. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

001     skladovací prostor                           0,0     107,8

-------------------------------------------------------------------

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, květen 2009, Z2 2015

Změna stavby skupiny II podle ČSN 73 0834, březen 2011

-------------------------------------------------------------------

npn =   4

npp =   0

np  =   4

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N3.x1-III

-------------------------------------------------------------------

Výšková poloha hp [m]    =     8,70

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     3

Nejvýše umístěné podlaží =     3

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

201         3  komora                   2,2    90,0  1,05    7,0

203         3  chodba                  33,0     5,0  0,80    7,0

204         3  depozitář               15,7    90,0  1,10    7,0

205         3  depozitář               12,8    90,0  1,10    7,0

207         3  manipulace              15,4     5,0  0,80    7,0

208         3  úklid                    3,1     5,0  0,70    7,0

209         3  depozitář               47,2    90,0  1,10    7,0

210         3  depozitář               39,0    90,0  1,10    7,0

211         3  depozitář               41,0    90,0  1,10    7,0

212         3  depozitář               41,0    90,0  1,10    7,0

203a        3  schodiště                4,2     5,0  0,80    5,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =   254,60

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =    47,20

p  [kg.m-2] =    78,37

an  =     1,095

a   =     1,077

b   =     1,270

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =   107,26

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = V.

SPB (podle výpočtů pv) byl snížen podle čl.5.3.1 ČSN 73 0834

Součinitel an (čl.5.3.1 a) až c)) =  1,095

SPB (po snížení) = III

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    56,69

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    36,90

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2091,97

Největší počet užitných podlaží           z =   2 		lze do podkroví

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   2,5 … 3 ks hasicí schopnost 21A

(kontrola počtu)

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N4.1-V

-------------------------------------------------------------------

Změna stavby skupiny II podle ČSN 73 0834, březen 2011

Požární úsek je nástavbou resp. vestavbou (čl.5.3.1 ČSN 73 0834)

Výšková poloha hp [m]    =    12,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a) .. dle dohody s HZS

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     4

Nejvýše umístěné podlaží =     4

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

001         4  skladovací prostor     107,8    75,0  1,00    2,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =   107,82

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,30

Sm [m2]  =   107,82

p  [kg.m-2] =    77,00

an  =     1,000

a   =     0,997

b   =     1,700

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =   130,56

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = VII.

SPB (podle výpočtů pv) byl snížen podle čl.5.3.1 ČSN 73 0834

Součinitel an (čl.5.3.1 a) až c)) =  1,000

SPB (po snížení) = V

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    62,69

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,10

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2514,31

Největší počet užitných podlaží           z =   1 		jen podkroví

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =    107,8

p  [kg.m-2] =     77,0

Součin p.S =   8302,1

Druh objektu: nevýrobní objekt

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873) Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Od vnitřních odběrních míst lze upustit v souladu s čl. 4.4 b)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,6 … 2 ks hasicí schopnost 21A

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

Export: NX802PRO v.12.2015, (c) 1994-2015 Radim Bochňák, www.e-riziko.cz