Obsah

[2 Identifikační ÚDAJE 2](#_Toc387322145)

[3 Všeobecné informace 3](#_Toc387322146)

[3.1 Úvod 3](#_Toc387322147)

[4 POPIS ZMĚN – REVIZE 01 3](#_Toc387322148)

[4.1 1.PP 3](#_Toc387322149)

[4.2 1.NP 3](#_Toc387322150)

[4.3 2.NP 3](#_Toc387322151)

[4.4 3.NP 3](#_Toc387322152)

[4.5 4.NP 3](#_Toc387322153)

[5 Přílohy 4](#_Toc387322154)

# Identifikační ÚDAJE

Stavba: **DS Uhlířské Janovice – dostavba stávající budovy**

Stavební objekt: SO 02

Část PD: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Profesní část: **D.1.4.8 – Elektrická požární signalizace**

**REVIZE 01**

Katastrální území (ČR): k.ú. Uhlířské Janovice

Místo stavby: k.ú. Uhlířské Janovice ,

parc.č.:2322/2, 2322/3, 2323/2, 2323/3, 2324/2, 2325/2, 2327

Kraj (ČR): Středočeský

Druh stavby: Dostavba

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Investor: Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

Generální projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.

Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno

IČ: 292 63 140

E: tichy@velehradsky.cz

T: +420 547 221 936

Projektant části EPS: Ing. Ondřej Tichý

Ponětovice 141, 664 51 Ponětovice

IČ: 757 18 600

E: [tichy@pk-spojing.cz](mailto:tichy@pk-spojing.cz)

Datum: 04 / 2014

# Všeobecné informace

## Úvod

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – revize 01 řeší **změny** elektrické požární signalizace (EPS) v domově pro seniory v Uhlířských Janovicích v návaznosti na **projekt interiéru**.

Všechny přílohy původního projektu zůstávají v platnosti. Změny se týkají pouze dílčích částí původních příloh PD a jsou popsány níže.

# POPIS ZMĚN – REVIZE 01

## 1.PP

1. Dispoziční změna místnosti m.č.01.030 (zrušení příčky).

-2x hlásič OTblue

+1x teplotní hlásič

## 1.NP

1. Dispoziční změna recepce a bufetu m.č.1.114

-1x teplotní hlásič

+1x opticko-kouřový hlásič

Přesun ústředny EPS a OPPO.

1. Napojení požárních rolet m.č.1.116

+2x výstupní kontakt z koppleru REL12 v m.č.1.120 + kabeláž

## 2.NP

1. Dispoziční změna m.č.2.060 (společenská místnost)

-1x opticko-kouřový hlásič

Posun hlásiče.

1. Změna polohy hlásičů v m.č.2.160 a 2.157
2. Napojení turniketu m.č.2.164

+1x výstupní kontakt z koppleru REL12 v m.č.1.120 + kabeláž

## 3.NP

1. Dispoziční změna m.č.3.060 (společenská místnost)

-1x opticko-kouřový hlásič

Posun hlásiče.

## 4.NP

1. Nová místnost m.č.4.067 (kaple)

+1x opticko-kouřový hlásič

+1x siréna

+ kabeláž

1. Dispoziční změna m.č.4.058 a 4.059, změna účelu místnosti (ředitel+jednací místnost)

-1x teplotní hlásič

Posun hlásiče.

# Přílohy

Příloha č.1 - Seznam skupin

30. dubna 2014

Vypracoval: Ing. Ondřej Tichý