Tabulka č.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení PÚ | č. m. | název místnosti | S (m2) | pn(kg/m2) | an | ps(kg/m2) | as | S.pn (kg) | S.pn.an(kg) | S.ps (kg) | p (kg/m2) | a | So (m2) | ho (m) | hs(m) | k | b | c | pv (kg/m2) |
| **PU 1** |  | chodba K | 69,8 | 5 | 0,8 | 7,5 | 0,9 | 349 | 279,2 | 523,5 |  |  | 23,4 | 1,3 | 2,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | chodba J | 122,6 | 5 | 0,8 | 7,5 | 0,9 | 613 | 490,4 | 919,5 |  |  | 39,8 | 1,3 | 2,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | rozšíření | 61,8 | 10 | 0,8 | 5,4 | 0,9 | 618 | 494,4 | 333,7 |  |  | 18,5 | 2 | 2,6 |  |  | 1 |  |
|  |  | krček 1 | 17,5 | 5 | 0,8 | 5,0 | 0,9 | 87,5 | 70 | 87,5 |  |  | 4,5 | 1,7 | 2,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | krček 2 | 23,1 | 5 | 0,8 | 5,0 | 0,9 | 115,5 | 92,4 | 115,5 |  |  | 7,2 | 2,2 | 2,5 |  |  | 1 |  |
|  | **∑** |  | 294,8 | 6,0 | 0,8 | 6,7 | 0,9 | 1783 | 1426,4 | 1979,7 | 12,8 | 0,85 | 93,4 | 1,5 | 2,5 | 0,25 | 0,6 | 1 | 6,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PU 2** |  | vrátnice | 14,1 | 40 | 1 | 5 | 0,9 | 564 | 564 | 70,5 |  |  | 1,4 | 1,2 | 2,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | WC ZTP | 3,6 | 5 | 0,7 | 2 | 0,9 | 18 | 12,6 | 7,2 |  |  | 0 | 0 | 2,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | WC | 2,5 | 5 | 0,7 | 2 | 0,9 | 12,5 | 8,75 | 5 |  |  | 0 | 0 | 2,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | chodba | 16,1 | 5 | 0,8 | 2 | 0,9 | 80,5 | 64,4 | 32,2 |  |  | 0 | 0 | 2,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | vstup | 46,5 | 5 | 0,8 | 5 | 0,9 | 232,5 | 186 | 232,5 |  |  | 10,3 | 2,1 | 2,5 |  |  | 1 |  |
|  |  | posezení | 42 | 10 | 0,8 | 5 | 0,9 | 420 | 336 | 210 |  |  | 10,5 | 2 | 2,5 |  |  | 1 |  |
|  | **∑** |  | 124,8 | 10,6 | 0,9 | 4,5 | 0,9 | 1327,5 | 1171,8 | 557,4 | 15,1 | 0,9 | 22,2 | 2 | 2,5 | 0,19 | 0,75 | 1 | 10,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PU 3** |  | terasa | 77,2 | 10 | 0,8 | 0 | 0,9 |  |  |  | 10 | 0,8 |  |  |  |  | 1,7 | 1 | 13,6 |