- A. Průvodní zpráva

A.1. 	Identifikační  údaje

A.1.1   Identifikační údaje

A.1.2   Údaje o žadateli

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- A.2. 	Seznam vstupních podkladů

A.3. 	Údaje o území

A.4. 	Údaje o stavbě

A.5. 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

# A.1  Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

- Název stavby:  		Oprava vodovodu a kanalizace v ul. Husova, Votice

Místo stavby:      		kraj Středočeský, okres Benešov

Katastrální území:		k.ú. Votice

Druh a charakter stavby:	oprava

Odvětví: 			vodní hospodářství

Stupeň dokumentace:		projektová dokumentace pro stavební řízení

A.1.2  Údaje o žadateli

Investor stavby: 	Město Votice

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel PD:  	Projekta Tábor s.r.o., Fügnerova 859, 390 01 Tábor

Zodpovědný projektant:    	Ing. Petr Kohoutek

veden v ČKAIT pod č. č. autorizace 0102388

A.2  Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření předáno investorem

- požadavky investora

- A.3  Údaje o území

Předložená  projektová  dokumentace  řeší opravu vodovodu a kanalizace v ul. Husova dle podkladů předaných investorem.

Je navržena oprava:	 vodovodního řadu „1“v délce 160 m, z trub PE DN 110.

vodovodního řadu „2“v délce 60 m, z trub PE DN 110.

vodovodního řadu „3“v délce 280 m, z trub PE DN 160.

vodovodního řadu „4“v délce 13 m, z trub PE DN 110.

Propojení vodovodu ul.Tyršova v délce 15 m z trub PE DN 225

kanálu „A“ v délce 172 m vyvložkováním stáv. potrubí.

kanálu „B“ v délce 89 m z trub PVC SN 12 DN 400.

kanálu „C“ v délce 7 m z trub PVC SN 12 DN 300

kanalizace ul.Riegrova v délce 10 m z trub PVC SN 12 DN 300

Trasy jsou umístěny v cestních prostorách. Trasa je volena tak, aby nedocházelo ke  zbytečným střetům s cizími zájmy

Dotčené pozemky

k.ú. Votice

vlastník                                                                                          KN č

---------------------------------------------------------------------------------------------

Město Votice	236/1

-------------------------------------------------------------------------------------

Město Votice	1051/1

-------------------------------------------------------------------------------------

Město Votice	1057/2

-------------------------------------------------------------------------------------

Město Votice	1057/4

-------------------------------------------------------------------------------------

Stř.kraj, Zborovská 814/11, KSUS Praha 5	1114/39

-------------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2	1125/1

-------------------------------------------------------------------------------------

Město Votice	1125/4

-------------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2	1125/5

-------------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2	1125/19

-------------------------------------------------------------------------------------

Město Votice	1125/20

-------------------------------------------------------------------------------------

Město Votice	1125/23

-------------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2	1125/16

-------------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,

Rašínovo nábřeží 390/4, Praha 2	1132/8

-------------------------------------------------------------------------------------

A.4  Údaje o stavbě

Předložená  projektová  dokumentace  řeší opravu vodovodu a kanalizace v ul. Husova dle podkladů předaných investorem. Trasa vodovodu a kanalizace je vedena v cestních prostorách obce.  Trasa je volena tak, aby nedocházelo ke  zbytečným střetům s cizími zájmy.

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z těchto předaných podkladů :

- základní mapy v měř. 1 : 10 000

- geodetické zaměření

- požadavky investora

- Stavba nemá nároky na energie, teplo a užitkovou vodu. Stavba věcně ani časově nenavazuje na okolní výstavbu.

- Provozovatelem stavby dosud není znám.

Parametry stavby:

- DN 225          	 DN  110		celkem

- -------------------------------------------------------------------------------------------------

SO-01 Vodovod: 		295      	 233			528 m

Vodovodní přípojky		22 ks   celkem 176 m

- DN 400           DN  30	0	vyvložkování	celkem

- -------------------------------------------------------------------------------------------------

SO-02 Kanalizace		89 		17		172		278 m

Kanalizační přípojky		 3 ks    celkem  26 m

Uliční vpusti			 1 ks	celkem    5 m

Soupis prací

- odstranění krycích a podkladních vrstev vozovky

- odstranění krycích a podkladních vrstev chodníku

- výkop rýhy

- pažení

- položení potrubí

- vyvločkování potrubí

- zásyp rýhy

- oprava krycích a podložních vrstev vozovky

- oprava krycích a podložních vrstev chodníku

- kanalizační šachta

- osazení armatur vodovodu

Lhůty výstavby a termíny realizace

- Zpracování projektu stavby:

- projekt opravy	 07/2019

- Realizace stavby (předpoklad):

- zahájení stavby	08/2022

- ukončení stavby 	03/2023

(upřesnění termínů bude po výběru dodavatele, případně dle postupu financování stavby)

Zkušební provoz bude probíhat v rámci záruční lhůty na dodavatelské práce. Po provedené prohlídce je potřebné pořídit zaměření skutečného provedení a to jak výškově, tak situačně. Užívání stavby je možné po její řádné kolaudaci a po jejím předání provozovateli.

- Služebnosti

Při výstavbě dojde ke střetu s jinými podzemními zařízeními:

- CETIN	 – sdělovací kabel

- RWE                 – plynovod

- ELTODO – kabel. veř. osvětlení

- ČEZ distribuce – el. kabel

- Compag Votice  – napojení na kanalizaci

- Compag Votice  – napojení na vodovodní řad

- teplovod

Veškerá podzemní vedení a jejich trasy jsou součástí dokladové části. Před zahájením prací je nutné jejich vytyčení.

Stavba je dopravně přístupna po stávající místní komunikaci.

Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví investora

V průběhu realizace stavby by nemělo docházet k zásahům do sousedních pozemků. V případě nutnosti (např. přejezdu) je stavební firma povinna projednat s vlastníkem pozemku možnost využívání jeho pozemku pro potřebu stavby. Na těchto pozemcích nemohou být realizovány žádné trvalé stavební objekty.

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Stavební objekty:

SO 01 	Vodovod

SO 02 	Kanalizace

- B. Souhrnná technická zpráva

B.1. 	Popis území stavby

- B.1.a    Charakteristika stavebního pozemku

- B.1.b    Výčet a závěry provedených průzkumů

- B.1.c    Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- B.1.d    Poloha vzhledem k záplavovému území

- B.1.e    Vliv stavby na okolní stavby a odtokové poměry

- B.1.f    Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin

- B.1.g    Požadavky na zábor ze ZPF a LPF

- B.1.h    Územně technické podmínky

- B.1.i    Věcné a časové vazby stavby, podmiňující investice

- B.2. 	Celkový popis stavby

- B.2.1    Účel užívání stavby

- B.2.2    Celkové urbanistické a architektonické řešení

- B.2.3    Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

- B.2.4    Bezbariérové užívání stavby

- B.2.5    Bezpečnost při užívání stavby

- B.2.6    Základní technický popis staveb

- B.2.7    Technická a technologická zařízení

- B.2.8    Požárně bezpečnostní řešení

- B.2.9    Zásady hospodaření s energiemi

- B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a  komunální prostředí

- B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- B.3. 	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4. 	Dopravní řešení

B.5. 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6. 	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7. 	Ochrana obyvatelstva

B.8. 	Zásady organizace výstavby

B.1.Popis území stavby

B.1.a    Charakteristika stavebního pozemku

Předložená  projektová  dokumentace  řeší opravu vodovodu a kanalizace v ul. Husova dle podkladů předaných investorem.

Je navržena oprava:	 vodovodního řadu „1“v délce 160 m, z trub PE DN 110.

vodovodního řadu „2“v délce 60 m, z trub PE DN 110.

vodovodního řadu „3“v délce 280 m, z trub PE DN 160.

vodovodního řadu „4“v délce 13 m, z trub PE DN 110.

Propojení vodovodu ul.Tyršova v délce 15 m z trub PE DN 225

kanálu „A“ v délce 172 m vyvložkováním stáv. potrubí.

kanálu „B“ v délce 89 m z trub PVC SN 12 DN 400.

kanálu „C“ v délce 7 m z trub PVC SN 12 DN 300

kanalizace ul.Riegrova v délce 10 m z trub PVC SN 12 DN 300

Trasy jsou umístěny v cestních prostorách. Trasa je volena tak, aby nedocházelo ke  zbytečným střetům s cizími zájmy.

B.1.b    Výčet a závěry provedených průzkumů

Stavba je navržena bez průzkumu. Těžitelnost zemin byla stanovena odhadem dle poznatků z výkopových prací v okolí.

B.1.c    Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních vedení a komunikací

B.1.d    Poloha vzhledem k záplavovému území

Stavba není v záplavovém území

B.1.e    Vliv stavby na okolní stavby a odtokové poměry

Stavba nemá vliv na okolní výstavbu a její realizací se nemění odtokové poměry

B.1.f    Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin

Stavba nevyžaduje sanace a demolice. V rámci stavby je není nutné odstranění stromů

B.1.g Požadavky na zábor zemědělské půdy

Pro stavbu není nutné vynětí ze ZPF.

B.1.h    Územně technické podmínky

Stavba je dopravně napojena na stávající komunikace.

B.1.i    Věcné a časové vazby stavby, podmiňující investice

Stavba věcně ani časově nenavazuje na okolní výstavbu a nejsou nutné žádné související investice.

- B. 2. Celkový popis stavby

B.2.1.  účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o trvalou stavbu, jejímž účelem je zajistit zásobení obyvatel kvalitní pitnou vodou a odvod splaškových vod na ČOV Stavba bude provozována dle provozního řádu.

Parametry stavby:

- DN 225           DN  110			celkem

- -------------------------------------------------------------------------------------------------

SO-01 Vodovod: 			295      	 233			528 m

Vodovodní přípojky	DN 32		23 ks          96 m

DN 40		  4 ks          34 m

DN 50		 1 ks            5 m

DN 63		 4 ks          41 m

celkem           22 ks          176 m

- DN 400           DN  30	0	vyvložkování	celkem

- -------------------------------------------------------------------------------------------------

SO-02 Kanalizace		89 		17		172		278 m

Kanalizační přípojky		 3 ks    celkem  26 m

Uliční vpusti			 1 ks	celkem    5 m

Soupis prací

- odstranění krycích a podkladních vrstev vozovky

- odstranění krycích a podkladních vrstev chodníku

- výkop rýhy

- pažení

- položení potrubí

- vyvložkování potrubí

- zásyp rýhy

- oprava krycích a podložních vrstev vozovky

- oprava krycích a podložních vrstev chodníku

- kanalizační šachta

- osazení armatur vodovodu

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Projekt řeší opravu vodovodu a kanalizace ve Voticích. Trasa vodovodu a kanalizace je vedena v cestních prostorách obce.

Při pokládce vodovodních řádů bude v celé délce uložen identifikační kabel s propojením na stávající armatury. Vodovodní potrubí bude uloženo prostorově se stávajícími sítěmi dle ČSN 736005. Natlakování potrubí bude prováděno po úsecích za účasti budoucího provozovatele vodovodní sítě včetně kontroly provedení podsypu a obsypu potrubí.

Pro odvzdušnění a odkalení je v projektové dokumentace navrženo příslušné množství podzemních hydrantů. Povrch území po provedení stavby vodovodní sítě bude uveden do původního stavu.

V prostoru budovaného  vodovodu a kanalizace se nenachází žádné chráněné krajinné území. Stavba se dotýká ochranných pásem jednotlivých sítí. Práce v OP se budou řídit požadavky jednotlivých správců sítí. Pro stavbu není nutné vynětí ze ZPF.

Vzhledem ke krátkosti termínu na zpracování je projektová  dokumentace navržena bez průzkumu v trase, ale s  přihlédnutím ke znalosti místních podmínek, získaných z  předchozích činností na zemních pracích.

Výskyt okamžitého projevu vysoké hladiny podzemní vody  se předpokládá v omezené míře.

Příprava pro výstavbu spočívá v získaných povoleních k  realizaci stavby , v kompletním předzásobení stavby materiálem, v dohodě s vlastníky o uvolnění pozemků v mimo vegetačním období, vytyčení podzemních vedení a v  uvědomění občanů o omezeném přístupu k některým domkům.

- B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Technický návrh řešení je zpracován na základě zadaných parametrů .

Parcely, na nichž bude budován vodovod  a kanalizace jsou umístěny buď na pozemku investora

- Nejmenší povolené vzdálenosti při souběhu podzemních  vedení  (dle ČSN 7360 05):

- vodovod s kanalizací - 0,6 m od vnějších povrchů

- vodovod s el.kabelem – 0,4 m od vnějších povrchů

- vodovod se sdělovacím kabelem 0,4 m od vnějších povrchů

- vodovod s plynovodem 0,5 m od vnějších povrchů

- kanalizace s e.kabelem – 0,5 m od vnějších povrchů

- Kanalizace se sdělovacím kabelem 0,5 m od vnějších povrchů

- Kanalizace s plynovodem 0,5 m od vnějších povrchů

- Nejmenší povolené vzdálenosti při křížení podzemních vedení:

- vodovod s elektrickými kabely - 0,4 m od vnějších povrchů

- vodovod s kanalizací - 0,1 m od vnějších povrchů

- vodovod se sdělovacím kabelem 0,2 m od vnějších povrchů

- vodovod plynovodem - 0,15 m od vnějších povrchů

- kanalizace s plynovodem - 0,50 m od vnějších povrchů

- kanalizace s elektrickými kabely - 0,3 m od vnějších povrchů

- kanalizace se sdělovacím kabelem 0,2 m od vnějších povrchů

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Nedojde ke změně využívání území osobami s omezenou schopností. Po dobu výstavby bude zřízeno dostatečné množství přechodů a přejezdů.

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Provoz bude probíhat dle schváleného provozního řádu

Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy. Také je nutné zabránit přístupu na staveniště všem nepovolaným osobám. Staveniště musí být ohrazeno a osvětleno. Vlastní výstavba, bude-li prováděna podle všech  příslušných norem a předpisů, by neměla mít negativní vliv na  životní prostředí. Při provádění stavebních prací je nutné  dodržet veškeré platné normy a předpisy, dále pak předpisy  týkající se bezpečnosti práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při  práci musí být řešena v souladu s ustanovením zákoníku práce.  Při práci s těžkou mechanizací musí být dodrženy směrnice a  pokyny stanovené výrobcem. Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanoveními bezpečnostních předpisů  pro zemní práce, vydanými ministerstvem stavebnictví a  ustanovením ČSN 73 3050 - Zemní práce. Se všemi  bezpečnostními předpisy musí být pracovníci seznámeni před  zahájením stavebních prací.

Bezpečnost prováděných prací a okolního provozu zajistí dodavatel stavby ( bude určen na základě výběrového řízení).

Při stavebních prací je nutné dodržovat tyto zákony:

Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zákon č. 309/2006Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovně právních vztazích

Zákon č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce, jako doklad slouží písemný doklad  ( záznam) s jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práce.

- Při provádění stavby je nutné  dodržovat  všech ustanovení přímo se vztahujících a souvisejících platných ČSN

- Bezpečnost prováděných prací a okolního provozu zajistí dodavatel stavby ( bude určen na základě výběrového řízení)

- Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při práci v souladu s danými předpisy a nařízeními.

- Upozorňujeme na nutnost dodržování všech bezpečnostních zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s vyhláškou 591/2006 Sb. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. Jedná se především o zajištění výkopů (pažení), manipulace a ukládání potrubí do rýh.

- Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích dle Zákoníku práce § 133, odst. 1, písm. b.

- Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě.

- Všeobecné předpisy :

zákon č. 309/2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

zákon č. 183/2006 Sb. –   zákon o územním plánování a stavebním řádu

zákon č. 13/1997 Sb.   –   zákon o pozemních komunikacích

zákon č. 361/2000 Sb. –   zákon o provozu na pozemních komunikacích

vyhláška č.30/2001 Sb.–  kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích

vyhláška č. 50/1978 Sb. – elektrická zařízení

- Nařízení vlády 101/2005 :

příloha čl. 2 – elektrická instalace

příloha čl. 5 – dopravní komunikace, nebezpečný prostor

příloha čl. 8 – poskytování první pomoci

příloha čl. 10 – skladování a manipulace s břemeny

- Nařízení vlády 178/2001 :

§8 – zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny

§9 – zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny

§27 – opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při používání osobních ochranných pracovních    prostředků

- Nařízení vlády 591/2006 :

Příl. 2 čl. I – obecné požadavky na obsluhu strojů

Příl. 2 čl. II – stroje pro zemní práce

Příl. 2 čl. XIV – zabezpečení strojů při přerušení práce

Příl. 2 čl. XV – přeprava strojů

Příl. 3 čl. III – zajištění výkopových prací

Příl. 3 čl. IV – provádění výkopových prací

Příl. 3 čl. V – zajištění stability stěn a výkopů

Příl. 3 čl. X – zednické práce

Příl. 3 čl. XI – montážní práce

Příl. 3 čl. XII – bourací práce

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolování. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé.

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném místě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. Těžké úrazy budou po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.

- Při montáži, provozu, údržbě a opravách je nutné dodržovat platné předpisy dle zákona

č. 309/2006 Sb. a bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících předpisů.

Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce, jako doklad slouží písemný doklad (záznam) s jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práce.

Při provádění stavby je nutné dodržovat všech ustanovení přímo se vztahujících a souvisejících platných ČSN a TKP.

Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám prováděných prací

- B.2.6 Základní technický popis stavby

Předložená  projektová  dokumentace  řeší opravu vodovodu a kanalizace v ul. Husova dle podkladů předaných investorem. Vodovod je navržen v délce 528 m. Kanalizace je navržena v délce 278 m. Trasy jsou umístěny v cestních prostorách..  Trasa je volena tak, aby nedocházelo ke  zbytečným střetům s cizími zájmy.

Parametry stavby:

- DN 225           DN  110		celkem

- -------------------------------------------------------------------------------------------------

SO-01 Vodovod: 			295      	 233		528 m

Vodovodní přípojky		24 ks   celkem 192 m

- DN 400           DN  30	0	vyvložkování	celkem

- -------------------------------------------------------------------------------------------------

SO-02 Kanalizace		89 		17		172		278 m

Kanalizační přípojky		 3 ks    celkem  26 m

Uliční vpusti			 1 ks	celkem    5 m

Před zahájením stavby vodovodní a kanalizační sítě bude investorem a dodavatelem stavby zajištěno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí. V situaci a podélných profilech jsou podzemní vedení zakresleny pouze informativně.

Při pokládce vodovodních řádů bude v celé délce uložen identifikační kabel s propojením na stávající armatury. Betonové zajišťovací bloky (viz kladečský plán) budou provedeny z betonu B10. Vodovodní potrubí bude uloženo prostorově se stávajícími sítěmi dle ČSN 736005. Natlakování potrubí bude prováděno po úsecích za účasti budoucího provozovatele vodovodní sítě včetně kontroly provedení podsypu a obsypu potrubí.

Povrch území po provedení stavby vodovodní a kanalizační sítě bude uveden do původního stavu. Při stavbě vodovodní a kanalizační sítě je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření, ohrazení a osvětlení výkopů, zapažení výkopů, ruční výkopy při křížení s kabely a v případě použití strojů pro výkopové práce dodržení bezpečnostních předpisů v blízkosti el. vzdušného vedení.

Šířka výkopu je dána technologickými požadavky konkrétní stavby nebo se lze držet ustanovení ČSN EN 1610, kde jsou udány šířky výkopu v závislosti na vnějším průměru trouby, kde jsou udány šířky výkopu v závislosti na vnějším průměru trouby. Rýhy a výkopy pro stoku se musí opatřit pažením tak, aby se zamezilo sesunutím půdy. Pracovní prostor má být zúžen pažením co možná nejméně. Pažení musí přesahovat nejméně 5 cm nad úroveň terénu a musí přiléhat v celé ploše těsně k výkopu. Případné mezery mezi zemní stěnou a stěnou pažení se vyplní.

- Při montáži a do zasypání potrubí je zakázán přístup do rýhy s hořícími materiály (žhavý popel apod.). Trubky musí ležet na terénu v celé délce. Je nutné zabránit bodovým stykům Trouby budou uloženy na pískové lože o síle 10 cm a obsypány štěrkopískem.. Na zbytek rýhy bude proveden hutněný zásyp. Zemina se hutní po vrstvách na min. 98 % PS. V případě, že v místě není vhodná zemina, bude zásyp proveden štěrkopískem.

K  revizi a údržbě stokové sítě jsou budovány vstupní šachty. Vzdálenost revizních šachet u neprůlezných stok má být do 50 m (z důvodu bezpečnosti práce). Vstupní šachty se zřizují tam, kde stoka mění směr (šachta lomová), sklon, kde se zvětšuje profil, kde se stoka spojuje s jinou stokou menšího průměru a v místě ukončení stok. Šachty jsou kryty těžkým litinovým poklopem v rámu. Rám leží na vyrovnávacím prstenci, případně na vyzdívce z kanalizačních cihel.

Prstenec leží na přechodové kónické prefabrikované tvarovce (přechod z průměru  1 000 mm na 600 mm). Tvarovka leží na skružích průměr 1 000 mm. V prefabrikátech jsou vynechány otvory pro litinová stupadla, u přechodového prefabrikátu pro kapsové stupadlo. Základ šachty tvoří betonový prefabrikovaný.

Pro napojení plastového potrubí  na šachty slouží šachtové vložky. Tyto vložky zaručují vodotěsné a pružné spojení trouby a šachty. Vložky se zabudovávají do šachet. Při vibrování je nutné je chránit vhodným přípravkem proti deformaci.

Při osazování šachtových poklopů je nutné mít na zřetely, že v komunikaci musí být v úrovni  s povrchem vozovky. Úroveň povrchu vozovky bude dána projektem úpravy komunikace, který navazuje na tento projekt.

- Výskyt podzemní vody ve výkopech je nutno řešit pažením stěn  a odčerpáváním

Výkopové zemní práce v zástavbě vyžadují zřizování  zábran, provizorního oplocení- proti nebezpečí možných úrazů.  Mimo jiné ovlivní stav životního prostředí. Tento záporný  vliv je možno omezit maximálním zkrácením termínu výstavby  předmětného stavebního objektu

- Postup prací je třeba volit tak, aby rozpracovanost na  výkopových pracích byla minimální. Podle kapacity stavební  firmy stanovit úseky, v nichž je proveditelný výkop a  položení potrubí a částečným obsypem v jednom dnu.

Domovní přípojky budou napojeny pomocí tvarovek dodávaných výrobcem potrubí. Vzhledem k tomu, že v současnosti není známo přesné umístění jednotlivých přípojek bude  jejich umístění upřesněno při výstavbě dle skutečnosti.

Příprava pro výstavbu spočívá v získaných povoleních k  realizaci stavby , v kompletním předzásobení stavby materiálem, v dohodě s vlastníky o uvolnění pozemků, vytyčení podzemních vedení.

Projektová  dokumentace je navržena bez průzkumu v trase, ale s  přihlédnutím ke znalosti místních podmínek, získaných z  předchozích činností na zemních pracích.

- B.2.7 Technická a technologická zařízení

Stavba neobsahuje technologická zařízení

- B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Objekty  vodovodu a kanalizace jsou bez požárního rizika. Jedná se o potrubí naplněné vodou.

Vodovodní řad bude napojeny na stávající vodovod ve správě Compag Votice. Kanalizace bude napojena na kanalizaci ve správě Compag Votice.

- B.2.9. 	Zásady hospodaření s energiemi

Stavba neřeší energie.

- B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Hluk během provádění stavby:

Pro splnění požadavků daných Nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel dbát těchto opatření:

- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna pouze v omezeném časovém úseku, a to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod.

- v pracovních přestávkách budou stroje vypínány

- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předpisovými kryty pro snížení hluku

- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB

Stavba, bude-li prováděna podle platných norem a předpisů, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Doplňování pohonných hmot musí být prováděno na místech k tomu určených.

Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Při stavbě vzniknou odpady ve formě obalů, stavebního odpadu, přebytečné zeminy, rozebrané živičné povrchy a odpady související se stavební činností. Dodavatel bude se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a zákona č. 447/2001 Sb. O odpadech a změně některých zákonů a prováděcích vyhlášek.

Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedná se např. o prořez materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (původce odpadů) povinen zařazovat podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou. Od třídění a odděleného shromažďování odpadů lze upustit pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu. Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Původce je rovněž odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. Nakládání s odpady podléhá zákonu 185/2001 Sb. a vyhláškám MŽP č. 381, 383/2001 Sb.

V blízkosti vzrostlých dřevin budou výkopové práce prováděny z největší opatrností a to, pokud možno, vždy nejblíže 2,5m od paty kmene stromu. Pokud budou výkopové práce vedeny blíže, je nutno výkop provádět ručně. Při porušení kořenů o průměru větším než 30mm je nutno tyto dočista zaříznout a ošetřit balzámem. Dřeviny v záboru zařízení staveniště budou obedněny do výše min. 2,0m dřevěným hrazením.

Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při práci v souladu s danými předpisy a nařízeními.

Upozorňujeme na nutnost dodržování všech bezpečnostních zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s vyhláškou 324/1990 Sb. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. Jedná se především o zajištění výkopů (pažení), manipulace a ukládání potrubí do rýh.

Do výkopu musí být zajištěn bezpečný sestup

- ve výkopech hlubších více než 150 cm musí být sestupy od sebe vzdáleny nejvýše  30 m.

- výkopové práce kde je nebezpečí sesutí, zavalení, nebo jiné zvýšené riziko, nesmí provádět pracovník osamoceně.

- pokud bude výkop sloužit zároveň pro montáž potrubí, musí být svislé stěny výkopů zajištěny pažením od hloubky 1,3 m ·	výkopy, do kterých vstupují pracovníci, musí být široké nejméně 80 centimetrů.

- při práci na svazích se sklonem nad 1:1 a výšce větší než 3 m musí být provedena opatření proti sklouznutí pracovníků nebo sesutí materiálu,

- zvýšené opatrnosti je třeba v případech, kdy se otevírají výkopy v nekonsolidované (tj. neupevněné) zemině.

- B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba respektuje ochranu před negativními účinky prostředí

B.3. 	Připojení na technickou infrastrukturu

Elektrická energie:

Není řešeno

Pitná voda:

Nové vodovodní řady jsou napojeny na stávající vodovod ve správě Compag Votice Telefonní síť:

Není řešeno.

Napojení na dopravní infrastrukturu:

Vodovodní řad a kanalizační stoka jsou přístupné z veřejných ploch v obci.

B.4. Dopravní řešení

Dopravní značení bude řešeno přímo zhotovitelem stavby dle konkrétní situace a to ve spolupráci s příslušným dopravním inspektorátem a odborem dopravy MÚ Votice. Po dokončení stavebních prací budou veškeré dotčené místní komunikace znovu uvedeny do provozu.

Práce v prostoru komunikace je nutné naplánovat tak, aby doba celkové uzávěry byla co nejkratší. Projekt předpokládá dobu celkové uzávěry komunikace 3. měsíce.

Objízdní trasy byly převzaty z DIO pro rekonstrukci komunikace a to etapa č.2.  Pro provedení stavby a jednotlivých výkopů  bude  provedeno dopravní značení. Toto odsouhlasí dodavatel s Policií ČR před zahájením výstavby.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci stavby není nutné odstranění stávající vegetace.

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Stavba bude probíhat bez zásadního negativního dopadu na stávající okolní zástavbu. Při realizaci výstavby dojde provozem mechanizmů a zvýšenou prašností k dočasně mírnému zhoršení životního prostředí na komplikování dopravní situace v lokalitě. Práce budou prováděny pouze v pracovních dnech v rozsahu běžné pracovní doby, prašnost je možno minimalizovat kropením.

Organizace stavby z hlediska odpadového hospodářství

Přebytečná zemina bude odvážena na řízenou skládku.

Rozebrané živičné povrchy komunikací a ostatní stavební odpad budou odváženy na řízenou skládku.

Zbytky vytříděného materiálu, které nebude možno použít k recyklaci, budou odvezeny na skládku.

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit  zákonem č 185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č. 318 a 383/200

Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout. Jedná se např. o prořez materiálu, obaly nebo i např. olej.

Zhotovitel stavby (původce odpadů) je dle zák. č. 185/2001 Sb. povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životním prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou.

Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení, a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Dále je původce odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.

Stavba, bude-li prováděna podle platných norem a předpisů, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Doplňování pohonných hmot musí být prováděno na místech k tomu určených.

Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel stavby.

Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností.

- Obecně je třeba dbát zejména na :

- omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu

- ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

- snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci s 	   demoličním materiálem

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi

- nakládání s odpady ze stavební výroby

B.7. 	Ochrana obyvatelstva

Stavba neřeší požadavky z hlediska plnění úkolu ochrany obyvatelstva.

B.8. 	Zásady organizace výstavby

Stavba bude realizována stavební firmou vybranou na základě výběrového řízení. Přepokládaná délka výstavby je 5 měsíců

Potřebné stavební materiály budou na stavbu  dovezeny v hotovém nebo připraveném stavu.

Plán organizace výstavby (POV) si zajistí na své náklady dodavatel stavby před zahájením stavby.

Dodavatel stavby zajistí před zahájením stavby plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska potřeby a způsobu provedení.

- Staveniště: má charakter liniové stavby. Výkopové zemní práce vyžadují zřizování    zábran, provizorního oplocení proti nebezpečí možných úrazů.

Oplocení  : není nutné , budou ohraničeny jen výkopy pro inženýrské sítě.

- Napojení staveniště na zdroj pitné vody a odvodnění :  není potřeba.

- Návrh dopravního opatření při provádění stavby

Práce v prostoru komunikace je nutné naplánovat tak, aby doba celkové uzávěry byla co nejkratší. Projekt předpokládá dobu celkové uzávěry komunikace 3. měsíce.

Objízdní trasy byly převzaty z DIO pro rekonstrukci komunikace a to etapa č.2.  Pro provedení stavby a jednotlivých výkopů  bude  provedeno dopravní značení. Toto odsouhlasí dodavatel s Policií ČR před zahájením výstavby.

Výstavba bude probíhat po etapách tak, aby byly dosaženy požadované minimální dostupové vzdálenosti.  Zpřístupnění obytných objektů bude řešeno pomocí provizorních přechodů a přejezdů.

Pozemní vedení

Musí být před zahájením výstavby řádně vytyčeny jejich  správci, protože zákresy vedení v projektové dokumentaci  jsou pouze informativní.

Při terénním vytyčení je možno současně požádat o bližší specifikaci nároků na ruční výkopové práce v blízkém okolí a  ostatní zajištění.

Výkopy musí být ohrazeny a osvětleny tak, aby nemohlo dojít k úrazům občanů. Výkopy budou označeny, ohrazeny a osvětleny červeným světlem v celé délce. Postup stavby musí být volen tak, aby byl zajištěn přístup do všech okolních objektů. To vyžaduje zřizování zábran a dočasných přejezdů a přechodů. Stavební dvůr a skládky materiálu budou umístěny po dohodě s investorem podle postupu výstavby  jednotlivých objektů. Předpokládá se, že v uvolněných  obecních prostorech bude umístěna pro pracovníky stavby  pojízdná maringotka a v blízkosti skladován potřebný  materiál Před  prováděním výstavby je nutno uvolnit staveniště a vytyčit všechna podzemní vedení. Při vlastní výstavbě je  nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy.

Podrobný postup provádění prací si zpracuje vybraný zhotovitel před zahájením stavby s ohledem na smluvně dohodnuté termíny.

Při práci budou používány předepsané pracovní postupy a technologie dle příslušných ČSN, budou zabudovány pouze materiály s osvědčením o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel. Ochranné pracovní pomůcky používat dle potřeby. Případné změny v technologii, způsobu výstavby, záměny materiálů zkoordinuje na vyzvání stavební technický dozor investora, který se podrobně seznámí s projektovou dokumentací a bude svou pravidelnou přítomností na stavbě dbát o správné a bezpečné provádění stavby.

Autor projektu má právo v případě ohrožení zdraví lidí nebo v případě vzniku havárie z důvodu nedodržení technologických postupů výstavby či neodpovídajících záměn materiálů a závažných odchylek od schválené projektové dokumentace stavbu zastavit. Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do ukončení řádně stavební deník. Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, je nutno uvědomit projektanta, který navrhne potřebné úpravy.

Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

V případě, že stavba přesáhne plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Proto musí zadavatel stavby (stavebník) podle zákona 309/2006 Sb. určit koordinátora a musí doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Praze

### Plán kontrolních prohlídek stavby

Kontrolní prohlídky stavby bude provádět pověřený zástupce stavebního úřadu, dozor stavby, zástupce prováděcí firmy, provozovatel a investor.

  - Zahajovací prohlídka před vlastním započetím stavby kanalizace a vodovodu.

  - Po provedení výkopové rýhy bude přizván projektant

  - Po osazení potrubí bude přizván provozovatel

  - Po zásypu rýhy

5.      Po zahájení zkušebního provozu a uvedení pozemků do původního stavu

Termíny vlastních prohlídek stavby budou upřesněny dodavatelem stavby na základě zpracovaného interního harmonogramu stavebních prací. Stavební dozor vyzve vždy min. v 10-ti denním předstihu před dokončením jednotlivých etap stavby výše uvedené osoby. Ke kontrolním prohlídkám, které bezprostředně souvisí s dotčenými orgány státní správy, resp. správci inženýrských sítí, budou k dílčí kontrolní prohlídce přizvány i zástupci těchto orgánů – kontakty viz. dokladová část projektové dokumentace.