- Da.1 Technická zpráva

- Vodovodní řad  „1“

V km 0,00 je napojen na stáv. vodovod DN 110 za křižovatkou s ulicí Riegrova.

Přechod v Husově ulici v křižovatce s ulicí Riegrova byl nedávno nově proveden. Tento úsek není nutné opravovat.

Vodovod je navržen v délce 160 m, z toho z trub PE DN 110 Dále je na něm navrženo 7 ks vodovodních přípojek o celkové délce 41 m.

V km 0,00 je propojen se stávajícím vodovodem DN 100

V km 0,001 a 0,119 je navržen podzemní hydrant

V m 105, 118, 131 a 135 kříží plynovod

V m 60 kříží teplovod

V m 63 kříží kabel ČEZ

V m 64 a 100 kříží kabel Cetin

V m 87 kříží stáv. vodovod

###### Vodovod dále kříží trasu kabelu veřejného osvětlení

V km 0,080 je propojen se stávajícím vodovodem do ulice Jungmanova

V km 0,160 je napojen na stávající vodovod DN 100

- Vodovodní řad  „2“

Vodovod je navržen v délce 60 m, z trub PE DN 110 Dále je na něm navrženo 2 ks vodovodních přípojek o celkové délce 16 m.

V km 0,00 je napojen na stáv. vodovod DN 100 v křižovatce a ulicí Riegrova.

V m 17 a 32 kříží plynovod

V m 19 kříží teplovod

V m 3 a 53 kříží kabel ČEZ

V m 5, 16, 34 a 52 kříží kabel Cetin

V m 6 a 54 kříží kabel ELTODO

Vodovod je ukončen v km 0,060   napojením na stáv.vodovod DN 200 v křižovatce s ulicí Tyršova

- Vodovodní řad  „3“

Vodovod je navržen v délce 280 m, z trub PE DN 160 Dále je na něm navrženo 15 ks vodovodních přípojek o celkové délce 135 m.

V km 0,00 je napojen na stáv. vodovod DN 200 v křižovatce a ulicí Tyršova.

V km 0,220 je navržen podzemní hydrant

V m 10, 95, 129 a 137 kříží kanalizaci

V m 1, 23, 130 a 226 kříží plynovod

V m 19 a 102 kříží kabel ČEZ

V m 20 a 174 kříží kabel Cetin

V m 99 a 175 kříží kabel ELTODO

V m 7  a 174 kříží stáv. vodovod

V km 0,095 je propojen se stávajícím vodovodem do ulice Jiráskova

V km 0,065 je napojen vodovodní řad 3

Vodovod je ukončen v km 0,280   napojením na stáv. vodovod DN 150 v křižovatce s ulicí Dukelská

- Vodovodní řad  „4“

Vodovod je navržen v délce 13 m, z trub PE DN 110. V km 0,00 je napojen na řad „1“

V m 5 kříží kanalizaci

V m 10 kříží plynovod

V m 8 kříží kabel ČEZ

V m 9 kříží kabel ELTODO

###### Vodovod dále kříží trasu kabelu veřejného osvětlení

Vodovod je ukončen v km 0,013   napojením na stáv. vodovod DN 100

Propojení vodovodu ul.Tyršova

Vodovod je navržen v délce 15 m z trub PE DN 225

V km je napojen na stáv. vodovod DN 225

V km 0,00 kříží plynovod

V km 0,007 kříží kanalizace

V km 0,015 je napojen na stáv. vodovod DN 80

Veškeré trasy stávajících vodovodů jsou zakresleny dle dostupných podkladů a informací provozovatele.

Trasy podzemních sítí jsou v situaci a podélných profilech zakresleny pouze informativně a před zahájením prací je nutné jejich vytýčení. Zejména hloubky uložení ostatních sítí nemusí zcela odpovídat zákresům. Případná kolize s navrženými sítěmi bude řešena v rámci AD.

Lože pod potrubí - je provedeno ze zhutněné pískové nebo štěrkopískové zeminy v tloušťce minimálně  100 mm.

Obsyp potrubí - se provede pískem, štěrkopískem, nebo vhodnou nesoudržnou zeminou s velikostí zrn maximálně 8 mm. Nesmí se používat ostrý křemen ani jiný ostrohranný materiál. Obsyp se provádí rovnoměrně  s postupným hutněním po stranách potrubí až do výšky 300 mm nad vrchol roury a to nejvýše po vrstvách 150mm mocných. Hutnění se provádí ručně nebo lehkými dusadly na hodnotu Dpr = 92-95 %.

Obsyp se provádí po částečném povytažení bednění - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NESMÍ  PROVÁDĚT POUZE K BEDNĚNÍ.

Při provádění obsypu se nad vrcholem potrubí uloží identifikační vodič který bude vždy propojena na kovové části tlakového řadu.

Zásyp potrubí - se provádí vytěženou zeminou z výkopku a hutní se po vrstvách maximálně 300 mm, těžké zhutňovací stroje je možno použít až od výšky 1000 mm nad vrcholem potrubí. Pokud se potrubí nachází pod komunikací, musí zásypový materiál splňovat zhutnění a pevnost pláně pod konstrukcí vozovky Konečné zhutnění pod komunikacemi musí splňovat únosnost pláně min.60 MPa.

Montáž potrubí - při montáži a spojování potrubí nutno dodržet zásady předepsané výrobci potrubí.

Zkouška vodotěsnosti dle ČSN 736611 - tlakové zkoušky vodovodního potrubí.

Oprava povrchu vozovky a chodníků

Po dokončení zemních prací bude provedena oprava povrchů komunikací a chodníků v celé poškozené ploše.

Komunikace bude opravena dle závěru z jednání se zástupci KSUS a projektanta komunikace.

Při provádění výkopových prací bude výkopová rýha ve vozovce s živičným kobercem v celé délce a šířce zahraněna pilou.

Na dotčené komunikaci je naplánovaná její celková rekonstrukce. Kanalizace bude provedena v předstihu před rekonstrukcí celé vozovky jejímž investorem je KSÚS Praha. Skladba dočasné opravy komunikace do doby celkové rekonstrukce byla odsouhlasena s projektantem komunikace ing. Fialou. Je následující :

- rýha bude vyplněna štěrkodrtí 	musí být dosažena min. míra hutnění 45 MPa

- ochranná vrstava štěrkodrť 0/32 	-	250 mm

- krycí vrstava štěrkodrť 0/32 		-	150 mm

- cementová stabilizace SC C 8/10	-	150 mm

Práce v prostoru komunikace je nutné naplánovat tak, aby doba celkové uzávěry byla co nejkratší. Projekt předpokládá dobu celkové uzávěry komunikace 3. měsíce.

Objízdní trasy byly převzaty z DIO pro rekonstrukci komunikace a to etapa č.2.  Pro provedení stavby a jednotlivých výkopů  bude  provedeno dopravní značení. Toto odsouhlasí dodavatel s Policií ČR před zahájením výstavby.

Dodavatel stavby je povinen řídit se pokyny výrobce potrubí, jak při pokládce potrubí, tak i při dopravě a skladování potrubí. Je nutné vyžádat si tyto pokyny od skutečně vybraného výrobce, který bude dodávat potrubí na tuto stavbu.

Před zahájením stavby a také během stavby je nutné zajistit dozor hydrogeologa.

Pokud se během stavby vyskytnou problémy se spodní vodou, případně s proudící vodou, nebo jinými nepříznivými podmínkami pro pokládání potrubí, je nutná konzultace s projektantem !

Investor je povinen před zahájením stavebních prací, zajistit u jednotlivých správců inženýrských sítí jejich vytýčení !

Při pokládce potrubí je třeba dodržet ustanovení předepsaná ČSN 755401 a ČSN 736005 - prostorová úprava vedení technického vybavení a dále dodržet pokyny předepsané výrobci potrubí a armatur.

Jsou-li ve výkresové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s §44 odst. 9 zákona 137/2006 sb. připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.

U všech používaných trub, armatur a tvarovek je od dodavatelů vyžadováno "ujištění o vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení paragraf 13, odst. 5, zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výkopy

Jednotlivé výkopy jsou řešeny formou otevřeného paženého výkopu. Potrubí bude uloženo  v minimální nezámrzné hloubce min. 1,5 m.

Před započetím výkopových prací dojde v komunikacích k odstranění krytu vozovky a následně podkladních vrstev kameniva.

V případě výskytu podzemní vody bude trasa výkopu čerpána.

Pro zajištění stěn výkopu bude použito příložného pažení a to v celém rozsahu stavby.

Povrchy budou uvedeny po pokládce potrubí do původního stavu.

Výkopová zemina bude skladována vedle výkopu po dobu montáže potrubí a obsypu. Po ukončení zemních prací bude zbylý přebytečný výkopový materiál odvezen na skládku.

V místě křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce prováděny ručně.

Sklony nivelit  se ve skutečnosti mohou mírně odlišovat od projektovaných  parametrů za předpokladu, že budou dodrženy podmínky:

- nezámrzné krytí trub 1,5 m, nebo toto krytí musí vyhovět ve  smyslu ČSN 736620

- minimální svislé povrchové vzdálenosti v místech  mimo úrovňového křížení s ostatními podzemními vedeními budou  odpovídat hodnotám dle ČSN 736005

- minimální sklony nivelit (3%.)směrem ke vzdušníku nebo  kalníku

Funkce vzdušníků a kalníků budou shodně nahrazovat  hydranty s předřazenými šoupátky. Na povrchu terénu se osadí poklopy šoupátka  označí se signálním sloupem.

Připomíná se obsyp hydrantů štěrkem pro rozptyl  unikající vody do okolí (automatické odvodňování proti  zámrazu).Všechny kovové výrobky je nutno opatřit ochrannými  nátěry proti korozi.

Vlastní technické provedení  vodovodu je zřejmé z výkresové části.

Po celou dobu výstavby je nutné zajistit zásobení vodou dotčených nemovitostí. Pro tento účel je možno z části využit stávajícího vodovodu. Vodovod a přepojení vodovodních přípojek navrhujeme provádět po úsecích. Případné dočasné armatury, nebo pokud dodavatel zvolí jiný postup (suchovod), promítne náklady do nabídkové ceny.

Zárukou kvalitního provedení a následného bezporuchového  provozu stavby je pověření zodpovědného odborného pracovníka  stavebním dozorem, který důsledně prověří kvalitu prací,  zejména těch, které jsou později nekontrolovatelné.

Trasy vodovodu jsou navrženy tak, aby při souběhu s dalšími stávajícími inženýrskými sítěmi a navrhovanými stokami byla dodržena ČSN  73 6005.

Kladečské schéma je součástí výkresové části projektové dokumentace. Schéma je zpracované v jedné z možných variant. Je možné použít armatury od jiného výrobce ve srovnatelné kvalitě.

Před zahájením stavby vodovodní sítě bude investorem a dodavatelem stavby zajištěno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí. Při pokládce vodovodních řádů bude v celé délce uložen identifikační kabel CY 6 s propojením na stávající armatury. Betonové zajišťovací bloky  budou provedeny z betonu B 15.Veškeré armatury budou položeny na podkladní beton B15 o tl.-vrstvy 15 cm a štěrkopískový podsyp o tl. vrstvy 10 cm v celé šíři dna výkopu.

Napojení domovních přípojek se uvažuje pomocí navrtávacích pásů.  Zkušební provoz bude probíhat v rámci záruční lhůty na dodavatelské práce a zahrnuje i tlakové  zkoušky vodovodního potrubí.

Tlaková zkouška

O provedení tlakových zkoušek budou provedeny jednotlivé protokoly. Zkoušky budou prováděny za přítomnosti investora a následného provozovatele.

Tlaková zkouška (ČSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku. Tlakovou zkoušku lze provádět s osazenými armaturami, pokud tyto vyhovují zkušebnímu přetlaku. Před započetím zkoušky musí být na potrubí podle projektu vyrobeny betonové bloky a konce zkoušeného úseku musí být zabezpečeny proti vysunutí osovými silami vyvolanými zkušebním přetlakem. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších teplot pod 0°C, pokud nejsou zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní.

Potrubí se plní pitnou vodou, splňující příslušné bakteriologické a biologické požadavky. Zkoušení úsek nesmí být delší než 1000 m. Pro potrubí z polyetylenu je zkušební přetlak pz= 1,3 pp max (max. provozního tlaku).

V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. Úseková tlaková zkouška vyhový, pokud po 15 minutách od začátku měření není pokles zkušebního přetlaku  větší než 0,02 MPa. V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný viditelný únik vody.

K úsekové tlakové zkoušce se po naplnění potrubí může  přikročit nejdříve po 12-ti hodinách. Zvyšování přetlaku musí  být pozvolné. V době přípravy a provádění tlakových zkoušek  musí být viditelné spoje potrubí. Ze statistických důvodů je  žádoucí částečný obsyp trub.

Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené k zásobování obyvatelstva, je možné uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhlášky MZdr.č. 252/2004 S., v platném znění. Pitnou vodou se rozumí voda zdravotně nezávadná, která ani při trvalém používání nevyvolává poruchy ani onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňující akutním, chronickým anebo pozdním působením zdraví spotřebitele a jeho potomstva.

Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu starší než 5 dnů. Kontrolu jakosti provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř pitné vody. Platnost potvrzení o nezávadnosti vody je pět dnů. Nebude-li vodovod do té doby zprovozněn pozbývá potvrzení platnost a bude nutné provést novou dezinfekci.

Upozorňuje se na nutnost zabudování elektricky vodivého  prvku k vlastnímu potrubí před jeho zásypem. Účelem tohoto  opatření je možnost vytyčení trasy vodovodu prostřednictvím  indukčních přístrojů.

Po provedené tlakové zkoušce je potřebné pořídit  zaměření skutečného provedení a to jak výškově, tak situačně.  K tlakovým zkouškám je nutno přizvat zástupce provozovatele a  pořídit o nich zápisy

Výkopové práce v zástavbě vyžadují zřizování zábran, provizorního oplocení proti nebezpečí možných úrazů a zřizování provizorních přechodů a přejezdů. Vodovodní přípojky budou na vodovodní řad napojeny navrtáním.

Vodovodní přípojky

Trasy přípojek kříží trasy těchto podzemních sítí:

Kabel Cetin

Kabel ČEZ

Kabel veř. osvětlení -  ELTODO

Plynovod – RWE

Kanalizace –Compag Votice

Trasy podzemních sítí jsou v situaci zakresleny pouze informativně a před zahájením prací je nutné jejich vytýčení

Je navrženo 22 ks vodovodních přípojek v celkové délce 176 m. Umístění jednotlivých přípojek bylo provedeno dle informacích pracovníků firmy Compag. Ve skutečnosti se může proti projektu mírně lišit.

Vodovodní přípojka bude na vodovodní řád napojena pomocí navrtávacího pasu.  Za navrtávacím pasem bude osazen uzávěr se zemní soupravou a poklopem. Přípojky jsou navržena z trub PE DN 32 –DN 63. (viz. situace)

Přípojka bude ukončena napojením na domovní rozvody.

Profily a materiály stávajících domovních přípojek nejsou známy. Způsob napojení nové části přípojky na stávající bude upřesněn dle zjištění skutečnosti v průběhu výstavby. S tím mudí dodavatel počítet při stanovení nabídkové ceny. V případě, že stávající přípojka je z materiálu PE, není nutná její celá výstava a postačí pouze přepojení na nový vodovodní řad. Toto bude konzultováno po obnažení přípojky s provozovatelem.

Přípojka bude uložena v minimální hloubce 1,3 m.

Uložení potrubí se navrhuje na pískový podsyp s obsypem štěrkodrtí do paženého výkopu.

Trasy vodovodních přípojek jsou navrženy tak, aby při souběhu s dalšími stávajícími inženýrskými sítěmi a navrhovanými stokami byla dodržena ČSN  73 6005.

Při hloubce nad  1,2 m je nutné výkop pažit. Vodovodní přípojka je na vodovodní řad napojen pomocí navrtávacího pasu , za kterým je umístěn uzávěr se zemní teleskopickou soupravou a šoupátkovým pokopem.

Směrová trasa vodovodní přípojky musí být přímá bez ohybů a lomů. Podél vodovodní přípojky musí být uložen vytyčovací a to od zemní soupravy vodovodní přípojky (ukončení v poklopu přípojky) po umístění vodoměrné sestavy.

Vytyčovací vodič musí být umístěn na vrchní části potrubí a musí být přichycen k potrubí

páskou po max. 2 m.

Po dokončení zemních prací bude provedena oprava povrchů komunikací a chodníků v celé poškozené ploše.

Podmínky zásypu kanalizačních přípojek a opravy povrchu v místě vozovky:

- rýha bude vyplněna štěrkodrtí 	musí být dosažena min. míra hutnění 45 MPa

- ochranná vrstava štěrkodrť 0/32 	-	250 mm

- krycí vrstava štěrkodrť 0/32 		-	150 mm

- cementová stabilizace SC C 8/10	-	150 mm

Před zahájením prací na vodovodní přípojce v  komunikace bude odříznut živičný povrch a budou odstraněny krycí a podkladní vrstvy vozovky. Po dokončení prací budou nově zřízeny konstrukční vrstvy vozovky dle dohody s KSUS.

V místě chodníku bude odstraněn stávající povrch a po dokončení prací bude chodník zpevněn asfaltovým recyklátem.

- Bezpečnost práce

Při stavbě vodovodu je nutno dbát předpisu „Pravidla o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci“. Je nutno brát v úvahu rizika spojená se svařováním, manipulací s potrubím, izolatérskými pracemi, provozem mechanizace atd.

- Ochrana životního prostředí

Stavba vodovodu probíhá v obytné zóně obce. Je nutné, aby dodavatel stavby omezil negativní vlivy výstavby omezením chodu mechanizačních prostředků vlivem poruchy nebo nedbalosti. Tato rizika je nutno omezit používáním strojního zařízení v dobrém technickém stavu a pečlivostí obsluhy. Případné znečištění životního prostředí nutno ohlásit referátu životního prostředí při MÚ Votice

Přes výkopy budou zřízeny bezbariérové přechody, případně bude před záborem zařízení staveniště osazena cedule s nápisem „Přejděte prosím na druhou stranu vozovky“. Na veřejném prostranství se přechody budují o šířce 150 cm s oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Únosnost přechodů musí odpovídat předpokládanému zatížení. Tyto přechody budou zbudovány dle zvyklostí odborné prováděcí firmy. Tyto přechody, jako i případné ochranné zábradlí, nebo valy, budou uzpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Přechody budou plynule navazovat na okolní terén (bez převýšení), zábradlí bude opatřeno u spodní části zarážkou v celkové výšce min. 100mm, případné ochranné valu budou po obvodu ochráněny výstražnou páskou ve výšce 1,0m od upraveného terénu, staveniště bude ve večerních a nočních hodinách osvětleno.

Řešení po realizaci stavby

Veškeré pozemky budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a budou plynule navazovat na okolní terén.

- Da.2 Technická zpráva

- Kanalizace

V rámci objektu č. 2 kanalizace je navržena oprava kanálu  „A v délce   172 m, kanálu „B“ v délce 78 m kanálu „C“ v délce 7 m

Kanál „A“

Oprava celého úseku kanálu „A“, vzhledem k hloubkám nad 3 m a stavu bude provedena vyvložkováním potrubí rukávcem. Jedná se o vyvložkování dlouhých úseků kanalizace pomocí vtlačování obráceného rukávce smáčeného dvousložkovou pryskyřicí.

Opravu lze snadno provést přes jakoukoliv šachtu nebo servisní otvor a za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Výsledkem bude naprosto hladký vnitřní povrch opravovaného potrubí bez jakýchkoliv negativních hydraulický změn. Po vyvložkování potrubí se provede kontrola kvality opraveného úseku potrubí  kamerou s uložením záznamu nového potrubí na DVD.

K opravě bude použit rukávec s vnitřní ochrannou vrstvou proti obrusu.

Minimální krátkodobý modul pružnosti		8500N/mm2 dle ISO 178

Minimální dlouhodobý modul pružnosti		6100N/mm2 dle ISO 178

Do vyčištěné kanalizace se vtáhne sanační rukávec, který je zabalen do ochranného obalu, aby nemohlo dojít k jeho poškození při natahování. Následně dojde k nafouknutí rukávu a těsnému přilnutí ke stávajícímu kanalizačnímu potrubí. Poté za stálého udržování tlaku dochází k velice rychlému vytvrzení pryskyřičného rukávce pomocí soustavy UV lamp. UV záření odstartuje chemickou reakci (polymeraci). Průběh vytvrzování je řízen počítačem na základě informací ze sady čidel umístěných na soustavě UV lamp. Na UV lampách je také zabudována kamera, přes kterou obsluha sleduje správné rozbalení a přilnutí rukávu. Sanací kanalizace nedojde ke zpětnému vytvarování deformovaných míst kanalizace do původního profilu, sanační vložka zkopíruje stávající stav kanalizace a zabrání případným dalším deformacím.

Při opravě kanalizace bude také využít kanalizační robot k úpravě vnitřního líce potrubí tam, kde je třeba odstranit tvrdé sedimenty a jiné překážky, které brání další bezvýkopové opravě. Je to zejména odstranění přesazených přípojek, které zasahují do hlavního potrubí, střepy z poškozeného potrubí a jiné. Součástí robota bude i kamera. Záznam z této kamery bude po provedení prací předán zákazníkovi na DVD.

Kanalizační robot bude také využíván při obnovení kanalizačních odboček v potrubí opraveného bezvýkopovou opravou rukávcem nebo tam, kde je třeba po vytvrdnutí rukávce odstranit uzávěru rukávce přečnívající do nápojného potrubí . Ve výkazu výměr je práce robotem v hodinách stanovena odhadem. Fakturace proběhne dle skutečně odpracovaných hodin.

Prohlídka potrubí kamerou bude dodavatelem provedena v předstihu a rozsah potřebných prací bude konzultován s provozovatelem a investorem.

Budě provedena sanace  stávajících kanalizačních šachet. Budou doplněny chybějící stoupačky. Bude osazen nový poklop včetně vyrovnávacích prstenců. Menší poškození skruží bude opraveno ergetitem.  Rozsah prací bude předem konzultován s investorem a provozovatelem.

Kanál „B“ je navržen v délce 89 m z trub PVC SN 12 DN 400, Je na něj napojeno 3 ks kanalizačních přípojek z trub DN 150 v celkové délce 26 m a 1 kus uličních vpustí z trub DN 150 v celkové délce 5 m.

V km 0,00 je zaústěna do stávající kanalizace v křižovatce s ulicí Smetanova.

Jsou navrženy   3 kanalizační šachty v km 0,00,  0,042 a 0,0835

V m 71 kříží plynovod

V m 75 kříží kabel ČEZ

V m 47 a 74 kříží kabel Cetin

V km 0,089 je ukončen napojením na stáv. kanalizaci v křižovatce s ul. Palackého

Přesná trasa kanalizace není známá. Proto navrhujeme v předstihu provést pročištění kanalizace a její prohlídku kamerou. Tím se také upřesní umístění a počet kanalizačních přípojek. Navržená trasa kanalizace může být v průběhu výstavby upřesněna dle skutečností zjištěných při výkopu. S tím musí dodavatel počítat při stanové nabídkové ceny.

###### V m  13,20,39,70 a 109  kříží trasu plynovodu

###### V m  10  kříží trasu kabel Cetin

###### V m  3  kříží trasu kabel ČEZ

###### Kanalizace a přípojky dále kříží trasu kabelu veřejného osvětlení

Kanál „C“ je navržen v délce 7 m z trub PVC SN 12 DN 300

V km 0,00 je zaústěna do kanálu „B“.

###### V m  3  kříží trasu plynovodu

###### V m  1 a 4  kříží trasu stáv. vodovodu

###### V m  6  kříží trasu kabel ELTODO

V km 0,008 je napojen na kanalizaci z ulice Tyršova.

Odbočka kanalizace ul.Riegrova

Kanalizace je navržena v délce 10 m z trub PVC SN 12 DN 300

V km 0,00 bude napojena na kanalizaci ve stáv. šachtě. Do šachty bude nutné vybudovat nový vtokový otvor.

V km 0,001 kříží trasu plynovodu

V km 0,002 a 0,006 kříží kabel CETIN

V km 0,010 bude pomocí nové šachty napojena na stáv. kanalizaci. V šachtě bude překonán výškový rozdíl mezi novou kanalizací a stávající kanalizací. Spodní nátokový otvor bude dočasně zaslepen do doby, než bude v ul.Riegrova budována kanalizace nová.

Veškeré zákresy vodovodu a kanalizace jsou zakresleny dle dostupných podkladů a informací provozovatele.

V místech kde je kanalizace vedena v místě stávajícího kanálu, bude tento při výkopových pracích odstraněn. Převedení vody v průběhu výstavby bude řešeno přečerpáváním. V místech, kde nedojde k odstranění stáv. kanálu, bude tento vyplněn cemento popílkovou suspenzí.

Trasy podzemních sítí jsou v situaci a podélných profilech zakresleny pouze informativně a před zahájením prací je nutné jejich vytýčení. Zejména hloubky uložení ostatních sítí nemusí zcela odpovídat zákresům. Případná kolize s navrženými sítěmi bude řešena v rámci AD.

K  revizi a údržbě stokové sítě jsou navrženy kanalizační šachty DN 1000. Vzdálenost revizních šachet u neprůlezných stok má být do 50 m (z důvodu bezpečnosti práce). Vstupní šachty se zřizují tam, kde stoka mění směr (šachta lomová), sklon, kde se zvětšuje profil, kde se stoka spojuje s jinou stokou menšího průměru a v místě ukončení stok. Šachty jsou kryty těžkým litinovým poklopem v rámu. Rám leží na vyrovnávacím prstenci, případně na vyzdívce z kanalizačních cihel.

Prstenec leží na přechodové kónické prefabrikované tvarovce (přechod z průměru  1 000 mm na 600 mm). Tvarovka leží na skružích průměru 1000. V prefabrikátech jsou vynechány otvory pro litinová stupadla, u přechodového prefabrikátu pro kapsové stupadlo. Základ šachty tvoří betonový prefabrikovaný.

###### Všeobecné podmínky

- Pro výstavbu stokových sítí a kanalizačních přípojek platí v České republice normy ČSN 75 6101 a ČSN EN 752 (756110)

- Při zemních a montážních pracích je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy pro ochranu zdraví

- Kanalizační zařízení jsou dimenzována s ohledem na místní specifické podmínky a v souladu s hydraulickými a statickými požadavky

- Kanalizační systémy musí být utěsněny proti vnějšímu i vnitřnímu tlaku vody, tj. musí být vodotěsně, a to jak z důvodu provozních, tak i ekologických

- Kanalizační stoky mají být uloženy v takové hloubce pod terénem, aby bylo vyloučeno jejich zamrznutí

- Nejvyšší teplota přiváděné odpadní vody do kanalizace může být +40°C.

- Pro kanalizační stoky mohou být používány jen takové trubní materiály, které jsou dostatečně odolné vůči fyzikálnímu a chemickému působení a které umožňují trvalou vodotěsnost

Šířka výkopu

Šířka výkopu je dána technologickými požadavky konkrétní stavby nebo se lze držet ustanovení ČSN 73 3050, kde jsou udány šířky výkopu v závislosti na vnějším průměru trouby. Je navržena šíře 1,2 m.

Rýhy a výkopy pro stoku se musí opatřit pažením tak, aby se zamezilo sesunutím půdy. Pracovní prostor má být zúžen pažením co možná nejméně. Pažení musí přesahovat nejméně 5 cm nad úroveň terénu a musí přiléhat v celé ploše těsně k výkopu. Případné mezery mezi zemní stěnou a stěnou pažení se vyplní.

Při osazování šachtových poklopů je nutné mít na zřetely, že v komunikaci musí být v úrovni  s povrchem vozovky.

Při montáži a do zasypání potrubí je zakázán přístup do rýhy s hořícími materiály (žhavý popel apod.). Trubky se ukládají na zhutněné štěrkopískové lože. Trubky musí ležet na terénu v celé délce. Je nutné zabránit bodovým stykům.

Výkopové práce v zástavbě vyžadují zřizování zábran, provizorního oplocení proti nebezpečí možných úrazů a zřizování provizorních přechodů a přejezdů.

Způsob provedení zásypů nad zónou potrubí

Pro tento zásyp je nejvhodnější použít původní vytěženou zeminu; vhodné jsou všechny typy zemin. Tato zemina ovšem nesmí obsahovat kameny větší než 30 cm nebo větší než 2/3 mocnosti zhutňované vrstvy. Mnohem větší nároky na zásypovou zeminu ovšem nastávají, jedná-li se o zásyp pod dopravní komunikací. V takovém případě je pro zásyp nutno zvolit zeminu podle příslušných norem pro stavbu silničních a železničních komunikací. V případě nevhodné zeminy bude tato nahrazena štěrkopískem.

Zásyp nad zónou potrubí je hutněný. Mocnost hutněné vrstvy se pohybuje podle použitého mechanismu od 150 do 400 mm.

Provedení lože pro potrubí

Lože pod potrubí je navrženo ze štěrkopísku (fr.8-16 mm) o síle 10 cm

Provedení obsypu a překryvné vrstvy nad vrcholem trouby

Způsob a kvalita provedení těchto vrstev ovlivňují významnou měrou únosnost a stabilitu potrubí. Proto lze pro uvedené vrstvy použít jen vhodné materiály. Těmi jsou:       štěrkopísek o velikosti zrn 8- 16 mm

Pokud těmto požadavkům odpovídá rostlá zemina, lze potrubí pokládat i do ní. Nesmí ale samozřejmě obsahovat žádné organické části, zmrzlé hrudky nebo led, jílové čočky apod. V rozpočtu je počítáno se štěrkopískovým obsypem.

Boční obsyp a překryvná vrstva se provádí po eventuelní tlakové zkoušce. K hutnění lze použít jenom lehkou mechanizaci. Mechanické hutnění nad troubou je možné provádět od vrstvy min. 10 cm nad vrcholem hrdla trouby (překryvná vrstva). Podobně jako při hutnění boční obsypu je možné použít pouze lehké prostředky. Pažení má být vytahováno zásadně před hutněním obsypu (například po krocích, odpovídajících tloušťce hutněné vrstvy – obvykle 0,3 m).

Pro napojení plastového potrubí  na šachty slouží šachtové vložky. Tyto vložky zaručují vodotěsné a pružné spojení trouby a šachty. Vložky se zabudovávají do šachet. Při vibrování je nutné je chránit vhodným přípravkem proti deformaci.

Rýhy a výkopy pro stoku se musí opatřit pažením tak, aby se zamezilo sesunutím půdy. Pracovní prostor má být zúžen pažením co možná nejméně. Pažení musí přesahovat nejméně 5 cm nad úroveň terénu a musí přiléhat v celé ploše těsně k výkopu. Případné mezery mezi zemní stěnou a stěnou pažení se vyplní.

Komunikace bude opravena dle závěru z jednání se zástupci KSUS a projektanta komunikace.

Při provádění výkopových prací bude výkopová rýha ve vozovce s živičným kobercem v celé délce a šířce zahraněna pilou.

Na dotčené komunikaci je naplánovaná její celková rekonstrukce. Kanalizace bude provedena v předstihu před rekonstrukcí celé vozovky jejímž investorem je KSÚS Praha. Skladba dočasné opravy komunikace do doby celkové rekonstrukce byla odsouhlasena s projektantem komunikace ing. Fialou. Je následující :

- rýha bude vyplněna štěrkodrtí 	musí být dosažena min. míra hutnění 45 MPa

- ochranná vrstava štěrkodrť 0/32 	-	250 mm

- krycí vrstava štěrkodrť 0/32 		-	150 mm

- cementová stabilizace SC C 8/10	-	150 mm

Před zahájením prací na kanalizaci v prostoru zpevněných ploch a komunikací bude odříznut živičný povrch a budou odstraněny krycí a podkladní vrstvy vozovky.

Práce v prostoru komunikace je nutné naplánovat tak, aby doba celkové uzávěry byla co nejkratší. Projekt předpokládá dobu celkové uzávěry 3. měsíce.

Objízdní trasy byly převzaty z DIO pro rekonstrukci komunikace a to etapa č.2.  Pro provedení stavby a jednotlivých výkopů  bude  provedeno dopravní značení. Toto odsouhlasí dodavatel s Policií ČR před zahájením výstavby.

Výstavba bude probíhat po etapách tak, aby byly dosaženy požadované minimální dostupové vzdálenosti.  Zpřístupnění obytných objektů bude řešeno pomocí provizorních přechodů a přejezdů.

Kanalizační přípojky budou na kanalizační stoky napojeny pomocí příslušných tvarovek.

Jelikož nejsou známy přesné trasy kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí, je počet přípojek a jejich celková délka je stanoven odhadem. Před zahájením zemních prací zajistí dodavatel pročistění stávající kanalizace a prohlídku potrubí kamerou. Dle prohlídky bude  umístění kanalizačních přípojek upřesněno. Umístění jednotlivých přípojek může být dále upřesněno po jejich obnažení při opravě kanalizace.

Přípojky jsou navrženy z trub KG SN8 DN 150. Při stavbě je nutné dodržet pro DN 160 minimální sklon kanalizační přípojky 2% Materiál a profil domovních rozvodů není znám. Způsob napojení bude upřesněn po obnažení potrubí. S tím musí dodavatel počítat při stanovení nabídkové ceny

Trasy přípojek kříží trasy těchto podzemních sítí:

Kabel Cetin

Kabel ČEZ

Kabel veř. osvětlení -  ELTODO

Plynovod – RWE

Trasy podzemních sítí jsou v situaci zakresleny pouze informativně a před zahájením prací je nutné jejich vytýčení

Šířka výkopu je dána technologickými požadavky konkrétní stavby nebo se lze držet ustanovení ČSN 73 3050, kde jsou udány šířky výkopu v závislosti na vnějším průměru trouby.

Rýhy a výkopy pro stoku se musí opatřit pažením tak, aby se zamezilo sesunutí půdy Při montáži a do zasypání potrubí je zakázán přístup do rýhy s hořícími materiály (žhavý popel apod.). Trubky se ukládají na zhutněné štěrkopískové lože. Trubky musí ležet na terénu v celé délce. Je nutné zabránit bodovým stykům. Do výše 10 cm nad horní okraj trub bude potrubí obsypáno prohozenou zeminou. Zbytek výkopu bude opatřen hutněným zásypem. Veškeré zpevněné plochy na veřejných prostorách musí být uvedeny do původního stavu. (u komunikací včetně podkladních vrstev.)

Podmínky zásypu kanalizačních přípojek a opravy povrchu v místě vozovky:

- rýha bude vyplněna štěrkodrtí 	musí být dosažena min. míra hutnění 45 MPa

- ochranná vrstava štěrkodrť 0/32 	-	250 mm

- krycí vrstava štěrkodrť 0/32 		-	150 mm

- cementová stabilizace SC C 8/10	-	150 mm

Před zahájením prací na kanalizační přípojce v  komunikace bude odříznut živičný povrch a budou odstraněny krycí a podkladní vrstvy vozovky. Po dokončení prací budou nově zřízeny konstrukční vrstvy vozovky dle dohody s KSUS. V místě chodníku bude odstraněn stávající povrch a po dokončení prací bude chodník zpevněn asfaltovým recyklátem.

Kanalizační přípojka je ukončena napojením na domovní kanalizační rozvody.

Projekt je zpracován na základě podkladů předaných investorem a stavu, trase a hloubce uložení stávajících rozvodů. Případné odchylky od tohoto předpokládaného stavu bude nutné řešit při výstavbě přípojky.

Hloubka kanalizační přípojky je dána v místě napojení na kanalizační stoku její hloubkou  a v místě napojení na domovní rozvody také hloubkou  těchto rozvodů.

Po dokončení přípojky je nutné provést situační zaměření přípojky.

Jelikož nejsou známy přesné trasy kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí v Husově ulici je počet přípojek a jejich celková délka je stanoven odhadem.  Umístění jednotlivých přípojek bude prováděno po jejich obnažení při opravě kanalizace. Výkop bude postupovat po přípojce až k objektu.

Trasa přípojek několikrát kříží trasy výše uvedených podzemních sítí. Trasy jsou v situaci zakresleny pouze informativně a před zahájením prací je nutné jejich vytýčení

Výstavba přípojek v komunikaci bude prováděna současně s příslušným úsekem kanalizace. Pro provedení stavby a jednotlivých výkopů  bude  provedeno dopravní značení. Toto dohodne dodavatel s Policií ČR před zahájením výstavby Výstavba bude probíhat po etapách tak, aby byly dosaženy požadované minimální dostupové vzdálenosti.  Zpřístupnění obytných objektů bude řešeno pomocí provizorních přechodů a přejezdů.