Obsah:

1.	Identifikační údaje objektu	2

2.	Účel objektů	2

3.	Rozsah řešených objektů	2

3.1.	Projekty řeší	2

3.2.	Projekt neřeší	2

3.3.	Výchozí podklady	2

4.	Charakteristika území stavby	3

4.1.	Prostory staveniště	3

4.2.	Prováděné výzkumy	3

4.3.	Mapové a geodetické podklady	3

4.4.	Příprava pro výstavbu veřejného osvětlení a podmiňující skutečnosti	3

5.	Technické řešení	3

5.1.	Základní technické údaje	3

5.2.	Silniční stožáry	3

5.3.	Popis světelných bodů u nových přechodů a přejezdů	4

5.4.	Uzemnění stožárů	4

5.5.	Trasy kabelových vedení a zemní práce	4

6.	Péče o bezpečnost práce	5

- Identifikační údaje objektu

název stavby:	VÝSTAVBA CHODNÍKŮ, STEZEK PODÉL silnice II/121 
a III/12148, Votice - Beztahov – II. etapa

místo stavby:			Město Votice

investor:			Město Votice

Komenského nám. 700

259 01 Votice

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 4/2022

stupeň PD:			PDPS

- Účel objektů

Součástí stavby je výstavba čtveřice sloupů VO výšky 10m osvětlující veřejný prostor a s tím spojená výstavba kabelové trasy z CYKY vedení.

- Rozsah řešených objektů

  - Projekty řeší

- nasvětlení pozemních komunikace silnice II. a III. třídy

- instalace LED svítidel vč stožárů výšky 10m - 4ks

- podélné uložení kabelu CYKY pod stezkou a nástupištěm včetně uložení kabelu do kabelové chráničky dl. 156m

- podélné uložení zemnícího drátu podél CYKY vedení

- zemní práce spojené s položením kabelu včetně překládky a základy stožárů

  - Projekt neřeší

- nasvětlení uličního prostoru PK na zbylých částech větve H či II. etapy

  - Výchozí podklady

- Konzultace s investorem

- Odsouhlasení investora a dotčených orgánů státní správy o rozsahu osvětlení

- Prohlídka stávajícího stavu

- Koordinační situace sítí v řešené lokalitě

- Společné povolení stavby

- Charakteristika území stavby

  - Prostory staveniště

Výstavba bude probíhat na pozemcích viz A. Průvodní zpráva

  - Prováděné výzkumy

Geologické poměry nebyly zjišťovány – nutno ověřit před zahájením stavby.

  - Mapové a geodetické podklady

K projektu veřejného osvětlení byla použita koordinační situace ve stupni DÚR+DSP této stavby zpracována generálním projektantem stavby.

  - Příprava pro výstavbu veřejného osvětlení a podmiňující skutečnosti

Nové trasy kabelových vedení budou realizovány pod stezkou či mimo stezky (v nově navrženém zemním tělese). Po dobu výstavby se musí provést zábor pozemku v celé trase vedení. Před zahájením výkopových prací budou s jejich postupem seznámeni majitelé dotčených pozemků (před samotnou stavbou stezky, jejímž objektem je veřejné osvětlení).

Před zahájením výkopových prací budou v terénu vytyčeny stávající a nově položené inženýrské sítě jejich majiteli nebo správci. V případě kolize bude tato řešena na stavbě za účasti projektanta a zástupce majitele nebo správce dotčené inženýrské sítě. V zastavěné části a v prostoru se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce pro kabelové trasy a základy sloupů prováděny ručně. Vytýčení umístění stožárů osvětlení přejezdů a přechodů bude provedeno po vytýčení těchto přejezdů a přechodů.

- Technické řešení

  - Základní technické údaje

Elektrická instalace			TN-C-S 1N/PE AC 1x230V, 50Hz

Proudové zajištění jedné fáze	6,1A

Inst. příkon pro LED zdroje	0,14kW

Ochrana před nebezpečným dotykem

Živé části:			článek 3.2.2.1	Ochrana polohou

článek 3.2.2.3	Ochrana kryty nebo přepážkami

článek 3.2.2.4	Ochrana izolací

Neživé části: 	automatickým odpojením poruchy od sítě a pospojováním

  - Silniční stožáry

Stožár pro bezvýložníkové řešení se závěsnou výškou svítidla 10m - Stožár bezpaticový třístupňový, nadzemní část 8,20m + 1,5 vetknutí do země, průměr trubek 159x5 / 133x4,5 / 114x4,5mm, žárově zinkovaný s protikorozní plastovou manžetou OMP159.

Stožáry a výložníky VO budou v provedení (šířka dvířek, uzavírání dvířek na 6-hraný šroub, nosič na svorkovnici SR48x, antikorozní ochrana přechodu ze základu, ..) s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Stožáry budou vyzbrojeny stožárovými rozvodnicemi pro Cu kabely a budou instalovány do pouzdrových základů.

Osvětlovací stožáry opatřit ochrannou antikorozní vrstvou a to 10cm nad i pod úrovní terénu a plastovou ochrannou manžetou pro daný průměr stožáru.

  - Popis světelných bodů u nových přechodů a přejezdů

Osvětlení je navrženo Svítidlo SCHREDER, 64LEDs 700mA, 145W, CW CLO IP66 IK09, obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka, záruka 10 let.

Uvnitř stožáru navařený šroub M-8 pro upevnění svorkovnice SR48… připojovací šroub uzemnění M-10. Povrchová úprava všech stožárů a výložníků žárový zinek. Stožáry budou vybaveny elektro výzbrojí např. SR 481(2)-27 Z/Un, IP20. V elektro výzbroji stožáru bude osazena pojistka 6A pro jištění svítidla.

Svorkovnice elektrovýzbroje umožňuje smyčkové napojení jednotlivých světelných bodů. Z elektrovýzbroje stožárů jsou svítidla napojena kabelem typu CYKY-J 3x1,5mm2.

  - Uzemnění stožárů

Rozvod bude proveden kabelem CYKY 4Jx16mm2 uloženým v zemi. Kabel bude propojovat jednotlivé svorkovnice VO, které budou umístěny v nových osvětlovacích stožárech VO. Společně s kabelem bude veden zemnící drát FeZn  ø10mm pro spojení stožárů a svorkovnic vo. Na drát bude pomocí dvou svorek SS připevněn drát FeZn ø10mm, který bude na stožár připevněn svorkou SP1 a opatřen smršťovací bužírkou barvy zeleno/žluté. Podrobné provedení kabelové propojení jednotlivých osvětlovacích bodů.

V elektro výzbroji stožáru bude osazena pojistka 6A pro jištění svítidla.

  - Trasy kabelových vedení a zemní práce

- v chodníku ve hloubce 0,35m ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem

- ve volném terénu ve hloubce 0,7m ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem

- křižování s komunikací protlakem ve hloubce 1,30m  v chráničce ø110mm. Startovací jáma pro protlačovací zařízení bude provedena v chodníku nebo v zeleném pásu podél komunikace. Přesné umístění startovací jámy bude upřesněno zhotovitelem při realizaci dle místních podmínek.

- při křižování vjezdu bude kabel uložen v min. hloubce 0,7m do chráničky  Kopoflex (dělené chráničky Kopohalf) ø110mm ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem (chráničkou)

- při křižování ostatních podzemních vedení bude kabel uložen do chráničky Kopohalf, která bude přesahovat křižované vedení o 1m na každou stranu, nedosahují-li křižované vedení mezi sebou vzdálenosti stanovené ČSN 73 6005

Kabel v chráničce bude zasypán zeminou tak, aby přímo na chráničku byla k zasypání použita zemina bez velkých hrud, bez kamenů a cizích předmětů. Křížení kabelu se stávajícími upravovanými komunikacemi bude provedeno pomocí výkopů. V případě, že zůstane komunikace stávající, bude křížení provedeno pomocí protlaku.

Ochranné pásmo kabelových vedení na 1 kV, je určeno majitelem tohoto vedení na obě strany od krajních vedení uložených ve společné trase. Ostatní inženýrské sítě mohou být v ochranném pásmu uloženy pouze se souhlasem investora nebo správce venkovního osvětlení. Minimální odstupy ostatních inženýrských sítí od kabelových vedení na 1 kV jsou dány normou ČSN 73 6005 tab. A.1 a A.2. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Trasa nových kabelových vedení pro osvětlení přechodů a přejezdů je uvedena na výkresech situací, které jsou nedílnou součástí této projektové dokumentace.

Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005.

- Péče o bezpečnost práce

Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě. Při práci je nutné dodržovat ustanovení vyhlášek vydaných k zajištění bezpečnosti práce.

Postup práce prováděné v prostoru stávajících elektrických zařízení podléhá režimu práce prováděné na a v blízkosti elektrických zařízení, který je dán normami ČSN a podnikovými normami a předpisy společnosti ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

Prováděné výkopy budou po dobu jejich otevření označeny výstražnými páskami a valy z vykopané zeminy. Omezení přístupů na pozemky, které sousedí s dotčenými pozemky, bude projednáno s jejich majiteli.

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 4/2022