# Zak.číslo28.2/2/09/2

Ing.Marcela Spěváčková, SP – Stavební projekt

Tel.325625079,  Poděbrady

Stavba		:	výstavba kovárny  ve skanzenu v Přerově nad Labem

Stavebník	:	Polabské muzeum, Palackého 68, 290 01 Poděbrady

Obsah		:	Požárně bezpečnostní řešení stavby.

3/2009                                           Vypracovala Ing.Spěváčková.

- Seznam použitých podkladů.

1)Projektová dokumentace zpracovaná: Ing.Spěváčkovou , Poděbrady.

2)Výchozí normy ČSN : ČSN 73 0802, ČSN 73 0821, ČSN 73 0818,

ČSN 73 0873, ČSN 73 0833, Sbírka zákonů č.246/ 2002.

Vyhl.č.23/2008 Sb.

b)	Úvod, popis stavby.

Stavba domu se nachází v areálu skanzenu v Přerově nad Labem. Dům má  jedno nadzemní podlaží s  podkrovím, je nepodsklepený, zastřešen sedlovou střechou .

Případné vytápění objektu bude lokálními topidly.

Konstrukce :

Dům- obvodové konstrukce tvoří  zdivo POROTHERM  P+D v min. síle 440. Stropní konstrukci tvoří dřevěný trámový strop, který je nad !obytnou částí zateplen vloženou izolací mezi trámy. Izolace je na  bázi minerálních vláken.. Střecha sedlová s dřevěným krovem. Krytinu tvoří keramické pálené tašky, podhled je opatřen omítkou na pletivu.

Výplně otvorů : dveře budou dřevěné včetně zárubní. Okna dvojitá ve dřevěných rámech. Okna v kovárně jsou jednoduchá v ocelových profilech.

Dle ČSN 73 0833  lze stavbu zařadit do staveb OB 1. .

c)     Rozdělení na požární úseky.

PN 1	Dům (dle ČSN 73 08 33 jde o budovu skupiny OB 1 s jednou obytnou buňkou)

Plocha domu nepřesahuje 600 m2, dílna  je součástí požárního úseku.

Zatřídění objektu dle ČSN 73 0802 čl.7.2.8.c)  konstrukční systém  domu jsou smíšený DP2.

d)	Stanovení požárního rizika

Požární riziko, SPB.

PN 1 : OB 1 dle ČSN 73 0833,  SPB je stanoven …….SPB II pro tento stupeň lze uvažovat    pol.10 tab.B.1 ........... pv  40 kg/m2

Jedná se o dvoupodlažní  objekt u kterého se posuzují stavební konstrukce v rozsahu čl.3.2 ČSN 73 0833.

e)	Zhodnocení stavebních konstrukcí.

Požadavky  dle tab.12 ČSN 730802               Posouzení konstrukcí dle ČSN 73 0821	pro SPB II.						a dle katalogu výrobců.

| Pol.1 požární stropy požární stěny | REI 30 REI 30 | Nevyskytují se! |
| --- | --- | --- |
| Pol.2 pož.uzávěry | EW 15 D3 | Nevyskytují se! |
| Pol.3 obvodové stěny | EW15 min | viz.pol.1 Dům - zdivo POROTHERM tl.440 ,dle katalogu výrobce konstrukce DP1, REI 180 D1 |
| Pol.4 nosné kce střech | 15 min | Dům-plocha pod krovem je 270 m2, půda půda nebude využívána ! prvky krovu se dle čl.8.7.2 ČSN 73 0802 neposuzují |
| Pol.5 nosné kce uvnitř PU | REI 30 REW 30 | Svislé: Zdivo POROTHERM tl.240,dle katalogu výrobce konstrukce DP1, REI 180 Vodorovné : 1) trámový omítnutý strop dle ČSN 73 0821 pol.3.3 REI 30, konstrukce DP3 |

Případné viditelné nosné kce ze dřeva se v podkroví dle čl.8.3.2 ČSN 73 0802 neposuzují.

### Stavební konstrukce vyhovují pro požadovaný stupeň pož. bezpečnosti.

#### Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

K areálu vede stávající zpevněná  obecní komunikace.  Podél severní hranice vede rovněž zpevněná obecní komunikace (cca.70 m od objektu). Vedení požárního zásahu se předpokládá  z vnější strany objektu, otvory o velikosti 900 x 2000 m.  Objet není určen pro stálý pobyt osob.  Pro únik je zajištěna  nechráněná úniková cesta, která splňuje požadavky čl.3.3 ČSN 73 0833. K provedení zásahu bude užita požární technika např.cisterna .

#### Odstupové vzdálenosti.

pv = 40 kg/m2 pro stanovení pož.nebezpečné plochy se zvyšuje o 10 kg/m2, pv = 50 kg/m2

PN 1 Dům

Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0802

dle počítačového programu 802 PRO(Bochňák)

pv [kg.m-2] =           40

hodnota pv zvýšena o  10 kg.m-2, čl.10.4.4:čl.7.2.8b)

-------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po    pv   k2   k3    I       d   Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [kg.m-2]      [kW.m-2]  [m]

-------------------------------------------------------------------

d1   0,85   1,2  1,2    1,2  100   50  0,53 0,76  114,11   1,28 10.4.4a

d2   1,2    2,0  2,4    2,4  100   50  0,53 0,76  114,11   1,96 10.4.4a

d3   0,88   1,3  1,44   1,44 100   50  0,53 0,76  114,11   1,36 10.4.4a

d4   2,0    1,8  3,6    3,6  100   50  0,53 0,76  114,11   2,43 10.4.4a

-------------------------------------------------------------------

Export: modul NX802, (c) 2001-2003 Radim Bochňák, FIRE-NX, www.e-riziko.cz

průčelí kde je po nižší než  40 % , posuzují se jednotlivé otvory, nebo části!

Konečné vyhodnocení viz.situace výkresová část.

Požárně  nebezpečný prostor nezasahuje za hranice sousedících nemovitostí.

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na veřejný pozemek.

#### h)  Únikové cesty .

Únikové cesty jsou v souladu s čl. 3.3 ČSN 73 0833.

#### Přístupové komunikace.

Přístupová obecní komunikace vede podél severní hranice pozemku, ve vzdálenosti cca 70 m

#### Zařízení pro protipožární zásah.

Požární voda.

N1.1 : součin p x S = 3 500 dle čl.3.4b) ČSN 730873 při součinu S x p  menším než 9000 není požadován vnitřní rozvod požární vody.

Vnější požární voda je v  souladu s tab.1 ČSN 73 0873, podle požárního řádu obce

„ Zabezpečení stavby požární vodou“ je zajištěna rybníkem k tomuto účelu určeným ve vzdálenosti do 300m ( u hasičské zbrojnice). Dojezd hasičů z Lysé nad Labem je cca do 20 min.

b) RHP a PS – podle §27 vyhl.23/ 2008 Sb. bude v domě  umístěna EPS nebo hlásič požáru použitým v elektrické požární signalizaci. Bude osazen ruční 1x hasící přístroj RHP bude mít minimální hasící schopnost 34A.

#### Zhodnocení protipožárního zásahu.

Příjezd k objektu je zajištěn k oplocení ze severní strany, vnější požární voda je zajištěna.