FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba :       „ Rekonstrukce WC – 4. etapa – část „A“ „

Druh stavby :             oprava – udržovací práce

Investor :                    Středočeský kraj         IČO :  70891095

Zborovská 11

Praha

Místo stavby :            Zborovská 11, Praha

Obecní úřad  :            Praha

Stavební úřad :           Praha

Navrhl :                       ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731

Datum :                       10/2021

## D.1.4.3. VYTÁPĚNÍ

- PROJEKT

- Pro provedení stavby

- TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- ÚVOD

- Umístění objektu:

Řešené objekty tj.

Řešené objekty jsou umístěny v objektu čp. 11 v ulici Zborovské v Praze – jedná se o sociální zařízení – WC ženy a WC muži, dále pak kuchyňky v 2. – 4. nadzemním podlaží. Předmětem řešení jsou stavební úpravy v níže uvedených prostorech – udržovací práce.

- Popis navrženého objektu:

V objektu jsou umístěny následující funkční jednotky:

- přízemí:

0.01.- chodba …………….  ……………………………….2,51 m2

0.02 – sprcha………………..……………………………..5,22 m2

0.03 – WC ……………………………..…………………    1,31 m2

0.04 – úklidová místnost…… ………………………. 1,25 m2

0.05 – šatna………………..……………………………….4,80 m2

1.nadzemní podlaží:

  - – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..3,75 m2

  - – WC-MUŽI – pisoár ……………………………………….6,75 m2

  - – WC-MUŽI 1 ………………………………………………….1,26 m2

  - -  WC-MUŽI 2 ………………………………………………… 1,26 m2

  - – WC-ŽENY – předsíň………………………………………5,02 m2

  - – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST ………………………………….2,22 m2

  - -  WC-ŽENY ……………………………………………………. 8,70 m2

2.nadzemní podlaží

2.01- KUCHYŇKA ……………………………………………………13,0 m2

2.02- WC-MUŽI PŘEDSÍŇ ……………………………………….  3,70 m2

2.03 – WC-MUŽI-PISOÁR …………………………………………5,63 m2

2.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………..1,26 m2

2.05 – WC-MUŽI-2 …………………………………………………..2,2 m2

2.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………….4,42 m2

2.07 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST …………………………………..1,41 m2

2.08- WC-ŽENY ………………………………………………………..9,62 m2

3.nadzemní podlaží

3.01 – KUCHYŇKA ………………………………………………… 12,6 m2

3.02 – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..  3,70 m2

3.03 – WC-MUŽI-PISOÁR ……………………………………….  5,63 m2

3.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………  1,26 m2

3.05 – WC-MUŽI-2 ………………………………………………… 2,20 m2

3.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………… 4,42 m2

3.07 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST …………………………………. 1,41 m2

3.08 – WC-ŽENY …………………………………………………….  9,62 m2

4.nadzemní podlaží

4.01 - KUCHYŇKA ………………………………………………… 13,0 m2

4.02 – WC-MUŽI-PŘEDSÍŇ ……………………………………..  3,70 m2

4.03 – WC-MUŽI-PISOÁR ……………………………………….  5,63 m2

4.04 – WC-MUŽI-1 …………………………………………………  1,26 m2

4.05 – WC-MUŽI-2 ………………………………………………… 2,20 m2

4.06 – WC-ŽENY-PŘEDSÍŇ ……………………………………… 4,42 m2

4.07 – WC-ŽENY………………… …………………………………. 9,62 m2

4.08 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST………………………………….  1,41 m2

- Zdroj tepla, otopná soustava

Zdrojem tepla pro řešené prostory jsou rozvody vytápění v objektu, do jednotlivých podlaží je vedeno stoupací potrubí – materiál ocelové trubky. Soustava  je dvoutrubková, symetrická - potrubí je ocelové. Rozvody jsou vedeny povrchem,. Stoupací potrubí bude ponecháno, na ocelové potrubí budou napojeny přípojná potrubí pro nově navržené radiátory – přípojná část bude měděné potrubí. Bude osazena přechodka ocel- měď a potrubí Cu 18x1. Připojení k radiátorům bude boční – levé a pravé. Stávající stoupací potrubí bude očištěno a opatřeno novým nátěrem.

- Otopné plochy

Stávající radiátory jsou v přízemí – deskové doplněné trubkovým topným tělesem. V 1. – 4. nadzemním podlaží jsou stávající radiátory litinové, článkové – výšky 600 resp. 900 mm – viz výkresová část. Stávající radiátory budou demontovány a budou osazena desková tělesa – viz výkresová část. Jsou navrženy radiátory 2 a 3 deskové – typ 20, 22 resp. 33 výšky 600 a 900 mm. Tělesa jsou vybavena radiátorovým šroubením, odvzdušňovacím ventilem a termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi.

Velikosti radiátorů jsou patrny z výkresové části. Všechny radiátory jsou opatřeny odvzdušňovacími ventily. Radiátory budou osazeny dle pokynů výrobce, tj. min. 110 mm nad čistou podlahou a 50 mm od zdi.

- Zkoušky.

Po provedení spojů na potrubí a před uvedením do provozu je nutné provést následující zkoušky dle ČSN 06 0310.

- Zkouška těsnosti :

Bude prováděna přetlakem 0,3 Mpa po dobu minimálně 6 hodin. Zkoušku lze považovat za úspěšnou, pokud se neobjeví netěsnosti a pokud nedojde ke snížení přetlaku. O zkoušce je třeba vydat protokol o zkoušce. Tlaková zkouška bude provedena při odpojeném pojistném ventilu a expanzomatu.

- Zkouška dilatační.

Dilatační zkouška bude provedena před zazděním potrubí ( prostupů ), a před provedením tepelných izolací.

Při zkoušce se teplonosné médium ohřeje na nejvyšší teplotu a pak nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup opakuje. Zjistí-li se při podrobné prohlídce netěsnosti nebo jiné závady, je nutné zkoušku po provedení oprav opakovat.

- Zkouška topná.

Při této zkoušce bude zejména překontrolováno :

- funkce všech armatur

- přednastavení dvouregulačních ventilů

- rovnoměrné ohřívaní všech těles

- správná funkce regulačních armatur

Délka trvání zkoušky je 72 hodin.

O všech provedených zkouškách bude proveden zápis. Zkoušky budou prováděny za přítomnosti investora.

- Náplň soustavy.

Na základě požadavku výrobce kotlů je nutné zjistit zda voda, která bude použita na doplnění otopné soustavy splňuje podmínky ČSN 07 7401.

V objektu je realizováno radiátorové vytápění teplovodní. Systém je uzavřený bez možnosti vnikání vzdušného kyslíku do vody. V důsledku toho je korozivní aktivita vody v uzavřeném systému minimální.

- BOZ

Při provádění instalace ústředního vytápění budou dodrženy bezpečnostní předpisy o ochraně zdraví při práci. Dále je třeba dodržet protipožární předpisy a opatření a to zejména při svářečských pracích a při demontážích.

- Všeobecné požadavky.

Realizaci úprav otopné soustavy musí provádět odborná firma. Zapojení všech prvků otopné soustavy bude provedeno dle pokynů výrobce a firmou pověřenou výrobcem jednotlivých zařízení tak, aby nedošlo k porušení záručních podmínek.  !!

- Požadavky na související profese.

Elektroinstalace : - napájení topných žebříků

Stavební : - prostupy stavebními konstrukcemi

- Závěr

Jakékoliv změny proti předloženému projektu budou předem konzultovány s projektantem.

Vypracoval :   Ing. Pavel Kolář        ………………………………….