Závazné parametry EPS

Systém musí být jednoznačně plně adresný a splňující EN54-2, EN54-4

Obsluha ústředny bude pomocí multifunkčních tlačítek a ovládacího menu ve 4 stupních přístupu (dle ČSN EN 54-2) znemožňující zásah nepovolaných osob. Ovládání na panelu s grafickým displejem min. 320x240 bodů.

Systém musí umožnit vždy plnohodnotný dálkový servis a diagnostiku-přes modul/desku LAN nebo GSM.

K ústředně musí být možnost připojit:

- Tiskárnu

- konfigurační PC

- PC nadstavbu

- ZDP, OPPO a KTPO. (zařízení dálkového přenosu, obslužné pole PO, klíčový trezor PO).

K systému EPS musí existovat běžně dostupná a lokalizovaná grafická nadstavba.

K systému musí být k dispozici i detektory v provedení multisenzoru (do míst s komplikovaným prostředím) nebo možností parametrizace.

Instalované bezdrátové EPS musí být plně adresné. Tzn., že musí být v provedení, kdy každý hlásič je zároveň opakovač signálu – repeater

Parametry napojení na PCO HZS

Systém EPS musí být napojitelný na místně příslušný PCO HZS

Parametry na servis, kontroly, revize, dálkovou správu systémů

- Musí se vést kniha provozu,

- Musí být uzavřena servisní smlouva s jasnými termíny pravidelných kontrol provozuschopnosti a revizemi

- Servis musí být zajištěný v režimu 24/7/365 s místem nahlášení poruchy na trvalém servisním dispečinku

- Servisní organizace musí mít ND ve vlastním skladu v ČR

- Servisní organizace musí provozovat přehledný help-deskový nebo obdobný systém s přehlednou elektronickou evidencí průběhu servisu a musí být schopná dálkové správy

- Servisní zásah musí být garantovaný s nástupem na opravu do 8 hodin po nahlášení