Investor:	STŘEDOČESKÝ KRAJ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Název stavby:	GYMNÁZIUM JANA PALACHA – PŘÍSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY

Místo stavby:	Pod vrchem 3421, 276 01 Mělník                                                                                            na pozemku p.č. 591/1, 591/2, 591/9, 591/11, 591/12, 591/20, 7957/1, 7957/3; k.ú. Mělník

DOKUMENTACE 	
PRO PROVEDENÍ STAVBY

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Zpracovatelé:	Ing. arch. Adam Rujbr (architekt, odpovědný projektant)

Ing. arch. Michal Grošup (HIP,architekt)
Ing. Michal Surka (stavební část)

Ing. Jitka Vlčková ( statika)

Ing. Michal Přibyl (statika)
Ing. David Surýnek (PBŘ)
Ing. Iva Mědílková (UT, VZT, ZTI)
Vladimír Šob (elektro)

Ing. Miroslav Kadrnožka (EPS)

Ing. Jan Mužík (SOZ)

Brno 08/2014

OBSAH:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3

A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ	4

A.4	ÚDAJE O STAVBĚ	4

A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	5

# A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A.1.1	Údaje o stavbě

### Název stavby

GYMNÁZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK - PŘÍSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY

### Místo stavby

Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník

na pozemku p.č. 591/1, 591/2, 591/9, 591/11, 591/12, 591/20, 7957/1, 7957/3; k.ú. Mělník

## A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

## A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

### Název firmy, IČ, adresa sídla

Adam Rujbr Architects, s.r.o.

IČ: 26920522

DIČ: CZ26920522

Lidická 75, 602 00 Brno

Tel: 545 216 939

Fax: 545 216 937

E-mail: adam.rujbr@ararchitects.cz

### Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. arch. Adam Rujbr

Číslo ČKA 04074, obor architektura, osvědčení o autorizaci ze dne 19.2.2013

### Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Ing. David Surýnek (PBŘ) - ČKAIT 1004845 – požární bezpečnost staveb

Ing. Karel Budín – ČKAIT 1002944, v oboru technologická zařízení staveb

Ing. Jitka Vlčková, č. ČKAIT: 1001488, statika a dynamika

Ing. Iva Mědílková  - UT, ZTI, VZT

Ing. Michal Přibyl (statika) č. ČKAIT: 0011474, statika a dynamika

# A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

### Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Stavba byla povolena na základě stavebního povolení a nedílnou součástí zadání díla je platné stavební povolení.

### Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro provádění stavby byla provedena na základě dokumentace pro stavební povolení. Stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů a správců sítí musí být nedílnou součástí zadání stavby a výběrového řízení na dodavatele.

# A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

### Rozsah řešeného území

Stavba je navržena na pozemcích p.č. 591/1, 591/2, 591/9, 591/11, 591/12, 591/20, 7957/1, 7957/3 v katastrálním území Mělník.

Plocha stavebního pozemku, který se nachází v zastavěném území města Mělníka, je 5.650 m2.

### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Území určené pro stavbu není dotčeno žádnou ochranou. Hranice Městské památkové zóny probíhá na sousedních pozemcích. Od stavby je vzdálená min. 17 m.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, případně nebyl-li vytán územní souhlas

Stavba tělocvičny je v souladu s platným územním plánem města Mělníka, všechny parcely jsou v zóně OV - Občanská vybavenost, stavba tělocvičny v rámci areálu školy je v této zóně možná.

Část pozemku p.č. 591/9 je také v zóně VO - Všeobecně obytné území, stavba tělocvičny je v této zóně možná.

### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Při vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby byly dodrženy obecné požadavky na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 „o obecných požadavcích na využívání území“ a příslušných změn

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek.

### Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Následující investice jsou spojeny s výstavbou tělocvičny. Jsou to terénní úpravy, kácení stromů, úprava a dostavba opěrné stěny, nový vjezd s rampou pro hasiče a také opěrná stěna za halou a parkoviště, které jsou řešeny samostatnou dokumentací.

### Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Vlastní stavba tělocvičny:

p.č. 591/1 – ovocný sad, plocha 1519 m2, vlastník Středočeský kraj

pozemek byl vyňat ze ZPF, změna bude v katastru nemovitostí zaevidována a vyznačena po kolaudaci stavby

p.č. 591/2 – jiná plocha, plocha 4629 m2, vlastník Středočeský kraj

p.č. 591/9 – jiná plocha, plocha 2698 m2, vlastník město Mělník

p.č. 591/11 - sportoviště a rekreační plocha, plocha 69 m2, vlastník Středočeský kraj

p.č. 591/12 – zastavěná plocha a nádvoří, budova gymnázia č.p. 3421, plocha 4373 m2,

vlastník Středočeský kraj

p.č. 591/20 – sportoviště a rekreační plocha, plocha 3037 m2, vlastník Středočeský kraj

Napojení na komunikaci, chodník, terénní úpravy, opěrná stěna:

p.č. 7957/1 – ostatní komunikace, plocha 4389 m2, vlastník město Mělník

p.č. 7957/3 – ostatní komunikace, plocha 322 m2, vlastník město Mělník

# A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Samotná přístavba tělocvičny je nová stavba, napojení krčkem na stávající budovu gymnázia a šatny pro sportovce jsou změnou dokončené stavby.

### Účel užívání stavby

Sportovní využití.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není nijak chráněná.

### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při vypracovávání projektové dokumentace stavby pro stavební řízení byly dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. „o technických požadavcích na stavby“. Je navržena zdvíhací plošina pro přístup imobilních osob od parkoviště na úroveň podlahy haly. Zde je navrženo WC pro imobilní s prvky předepsanými vyhláškou. Výškové rozdíly u vstupů nebudou přesahovat 20 mm. Otvory navrženy v dostatečné šířce.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů a správců sítí známé k datu zpracování dokumentace byly zaneseny do projektové dokumentace.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Bez výjimek.

### Navrhované kapacity stavby

#### Zastavěná plocha: 1.275 m2

#### Obestavěný prostor: 15.112 m3

#### Užitná plocha: 1.485 m2

#### Počet funkčních jednotek a jejich velikosti: 1

#### Počet uživatelů / pracovníků: max. 433 osob (dle koncepce požární bezpečnosti)

### Základní bilance stavby

Tepelná ztráta haly + spojovacího krčku	40,4	kW

Tepelná ztráta stávající části budovy		8,1	kW

Roční potřeba energie na vytápění		85,3	MWh	306,9	GJ

Roční potřeba energie na přípravu TV		16,6	MWh	59,8	GJ

CELKEM					101,9	MWh	366,7	GJ

Bilance NN

| CELKEM |  | instalace světelná | instalace zásuvková | instalace vytápění, VZT, nevýrobní technologie | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| instalovaný výkon | (kW) | 7,755 | 20,583 | 54,638 | 82,976 |
| současnost | ß | 0,698 | 0,500 | 0,700 | 0,650 |
| výpočtové zatížení | (kW) | 5,415 | 10,292 | 28,247 | 53,953 |
| jmenovitý proud | (A) | 7,824 | 14,872 | 55,204 | 77,874 |
| jistič před rozváděčem RT1 | (A) |  |  |  | 100 |

## Bilance potřeby vody

Sportovní areál

sprchy	60 os	100 l/os/den	6000 l/den

CELKEM	Qden	6000 l/den

Denní potřeba vody:      Qd = 6,0 m3/den

Maximální denní potřeba vody:  Qm = Qd x kd =  6,0x1,25 = 7,5 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody:  Qh = Qm x kh / 24 =  7,5x2,1/24 = 0,66 m3/hod

Roční potřeba vody:  Qrok = Qd x 365 = 2190 m3/rok

CELKEM	Qrok	2190 m3/rok

## Bilance množství odpadních splaškových vod

Množství odpadních vod vychází z bilance potřeby vody.

Qden = 6,0 l/den

Qrok = 2190 l/rok

## Bilance množství dešťových vod

Množství dešťových vod ze střech a komunikací

Množství dešťových vod (l/s)	Q

Plocha odvodňované části střech a komunikací (ha) - odvodnění do kanalizace

Střecha	S = 1150 m2

Přilehlé zpevněné plochy	S = 678 m2

součinitel odtoku pro střešní konstrukci	0,9

součinitel odtoku pro zpevněnou plochu (zámková dlažba)	0,7

intenzita uvažovaného deště (l/s*ha)	i = 153 l/s/ha = 275,4 m3/ha

Qd  = S * i * souč.odtoku = 0,115 * 153 * 0,9 +  0,068 * 153 * 0,7 = 23,1 l/s

Qd = S * i * souč.odtoku = 0,115 * 275,4 * 0,9 + 0,068 * 275,4 * 0,7= 41,6 m3/30min

## Návrh velikosti vsakovacího tělesa dle ČSN 75 9010

hd	návrhový úhrn srážky (mm) stanovené návrhové periodicity a doby trvání

Ared	redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy (m2)

Avsak	vsakovací plocha vsakovacího zařízení (m)

Avz	plocha hladiny vsakovacího zařízení (m2) (jen u povrchového vsakování)

f	součinitel bezpečnosti vsaku (f≥2)	2

kv	koeficient vsaku (m/s)	5*10-6 viz geologický posudek

tc	doba trvání srážky (min) stanovené návrhové periodicity

| VSAKOVACÍ TĚLESO | S (m2) | Souč. odtoku | Ared (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Střecha s nepropustnou horní vrstvou | 1150 | 0,9 | 1035 |
| Zpevněná plocha se zámkovou dlažbou | 678 | 0,7 | 475 |

Maximální vypočtený retenční objem

Z objektu	Vvz =	32,7	m3

Z parkoviště	Vvz =	15,2	m3

Z příjezdové cesty	Vvz =	3,3	m3

Doba prázdnění

Tpr = 24,2 hod

Shrnutí

Pod parkovací plochou je navržen vsakovací tunel o délce 3x 23,2 m s celkovou plochou vsaku 250 m2 a retenčním objemem 36 m3. Bezpečnostní přepad je navržen regulovaným odtokem do stávající jednotné kanalizace.

Odvodnění nových zpevněných ploch parkoviště bude zajištěno dvěma vpustěmi. Dále budou vody svedeny přes lapač olejů a ropných látek do vsakovacího tunelu o délce 11,6 m s celkovou plochou vsaku 42 m2 a retenčním objemem 6 m3. Bezpečnostní přepad je navržen regulovaným odtokem do stávající jednotné kanalizace.

### Základní předpoklady výstavby

Stavba bude probíhat v jedné etapě. Začátek stavby je předpokládán na podzim roku 2014, ukončení stavby do 12 měsíců od zahájení výstavby.

### Orientační náklady stavby

Předběžné náklady 40,0 mil. Kč bez DPH. V ceně není započítána cena za parkoviště a opěrnou stěnu za halou, které jsou řešeny samostatnou PD.

# A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavební objekt

SO01 - PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

Inženýrský objekt

IO01 - VNĚJŠÍ DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

IO 02 - KOMUNIKACE , PARKOVIŠTĚ ŘEŠENO SAMOSTANOU PD

IO 03 - OPĚRNÉ STĚNY A OPLOCENÍ