# PBŘ - ZMĚNOVÝ LIST

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba				: Gymnázium Jana Palacha Mělník – přístavba nové tělocvičny

Pod Vrchem 3421, 276 01 Mělník

Investor				: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Stupeň dokumentace		: DSŘ (dokumentace ke stavebnímu řízení)

Hlavní projektant stavby		: Adam Rujbr Architects s.r.o.

sídlo: Srbská 22, 612 00 Brno

pobočka: Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 				  			  Ing. arch. Michal Grošup

Ing. Michal Surka

Zodpovědný projektant 		: Ing. David Surýnek

koncepce požární bezpečnosti	  Autorizovaný inženýr v oborech pozemní stavby a požární bezpečnost

staveb, ČKAIT – číslo autorizace 1004845

Dusíkova 910/15, 638 00 Brno

tel.	: +420 773 524 002

e-mail	: david.surynek@centrum.cz

# popis změny z hlediska pbř

Ve zpracovaném PBŘ stavby ze dne 02.05.2014 došlo, vlivem následných stavebních úprav, k následujícím drobným změnám:

A)

Nově vznikly dvě malé místnosti sloužící jako zázemí pro personál – šatna a WC se sprchou v místě pod částí tribuny tělocvičny (volný prostor mezi střídačkou tělocvičny a barem se skladem vstupního foyer) – viz. grafická příloha této změny (modré podbarvení),

- Tyto dvě malé místnosti jsou přiřazeny k požárnímu úseku PÚ N 1.6/N2 – Vstupní foyer, schodiště, WC, plošina zařazeném v I. SPB,

- Nové místnosti šatny s kovovými skříňkami (pn = 15 kg/m2, an = 0,7) a WC se sprchou (pn = 5 kg/m2, an = 0,7) nezvyšují hodnotu výpočtového požárního zatížení pv celého požárního úseku PÚ N 1.6/N2. Vliv těchto dvou malých prostor lze hodnotit jako zanedbatelný.

Ověřeno kontrolním výpočtem v softwaru FIRE-NX 802PRO, pouze zcela nepodstatná změna řádově v prvních desetinách hodnoty za desetinou čárkou – po zaokrouhlení na celé číslo stejná hodnota.

A proto zůstává stejné zařazení tohoto požárního úseku i nadále v I. SPB, včetně stejné hodnoty uvažovaného výpočtového požárního zatížení pv, vymezeného požárně nebezpečného prostoru a dalších návazností.

- Vlivem přiřazení těchto nových prostor k požárnímu úseku PÚ N 1.6/N2 došlo pouze k posunu hranice uvažovaných požárně dělících konstrukcí – viz. grafická příloha této změny (modré podbarvení).

Požární odolnost nové montované SDK příčky bude splňovat požadovanou požární odolnost EI 15 DP1 a je tedy vyhovující pro použití jako požárně dělící konstrukce,

- V šatně bude nově umístěn navíc 1ks hlásiče požáru navrženého systému EPS,

B)

Nově jsou navrženy další jednokřídlové dveře z prostoru skladu baru do spojovací chodby. Tyto dveře musí být požárně odolné a se samozavíračem – klasifikace EW 15-C2 DP3.

Umístění viz. grafická příloha (modré podbarvení odkazu ke dveřím).

V Brně dne 30.07.2014						Vypracoval: Ing. David Surýnek