Seznam  dokumentace:

I. Technická zpráva

II. Výkresy:  	č. 1   Půdorys 1. NP – kanalizace 		1:50

č. 2   Půdorys 1. NP – vodovod			1:50

T e c h n i c k á   z p r á v a

Stavba          : 	Hornické muzeum – šachta č. 11 A Bytíz

SO-01 STROJOVNA

D.1.4.  ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Místo stavby  : 	k.ú. Bytíz,

                - parc.č. 60/58, 60/56, 60/55, 60/57, 60/106

Investor          : 	Hornické muzeum Příbram,

nám. H. Kličky 293, Příbram VI

Stupeň       	    : 	dokumentace pro ÚR a SP

Datum             : 	květen 2018

Zak. číslo   	    : 	60 / 2018

Vypracovali   : 	Ševr K., Ševr O.

Firma              : 	KAREL SLADKÝ- projekční kancelář, Příbram I/136

IČ          	    : 	113 01 601

DIČ          	    : 	CZ420528003

Předmětem dokumentace jsou zdravotní instalace pro SO-01 Strojovnu Hornického muzea – šachta č. 11 A Bytíz.

Kanalizace splašková

- Vnitřní kanalizace objektu

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny připojovacím potrubím vedeným ve zdi do svislého odpadního potrubí č. 1.

Svislé odpadní potrubí bude vyvedeno nad střechu a odvětráno hlavicí. Stoupačka bude vedena ve zdi. Nad podlahou 1. NP na ní bude osazen čistící kus.

Přepad pojistného ventilu ohřívače bude napojen do zápachové uzávěrky umyvadla.

Svodné potrubí od stoupačky bude vedeno pod podlahou 1. NP v min. spádu 2 % s uložením na 10 cm pískovém loži a obsypáno pískem s řádným zhutněním. Svodné potrubí bude vyvedeno před budovu a bude napojeno do nově zřízené revizní šachty RŠ 2 DN 600 venkovní splaškové kanalizace.

Vnitřní splašková kanalizace – připojovací potrubí a stoupačky – bude provedena z trub PVC HT. Min. spád připojovacího potrubí bude 3 %.

Ležaté svodné potrubí bude provedeno z trub PVC KG v min. spádu 2 %.

Vnitřní kanalizace objektu bude provedena dle ČSN EN 12 056 (ČSN   75 6760).

Množství splaškových vod	- denní	30  l/den

- roční	8  m3/rok

Kanalizace dešťová

Odvod dešťových vod ze střechy objektu bude stávající. Z jižní strany objektu budou dešťové svody zavedeny přes lapače splavenin do dešťové kanalizace, která bude vyvedena do terénu – viz Areálové rozvody.

Vodovod

- Vnitřní vodovod

Objekt bude zásobován pitnou vodou z areálového rozvodu – viz výkres Areálové rozvody.

Na areálový rozvod bude připojení objektu provedeno odbočením z hlavního řadu, kde bude osazeno zemní šoupátko DN 1“ se zemní soupravou a litinovým poklopem. Potrubí PE 25 bude vedeno zemí do objektu a zde pod podlahou zavedeno do úklidové místnosti, kde bude osazen hlavní uzávěr objektu KK ¾“, od kterého bude proveden rozvod k zařizovacím předmětům a ohřívači vody.

Ohřev teplé vody bude prováděn v tlakovém el. ohřívači obsahu 10 l osazeném pod umyvadlem.  Od něj bude proveden rozvod teplé vody v souběhu se studenou k místům spotřeby.

Materiály použité při montáži vodovodů musí být v souladu s vyhláškou 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.

Po  ukončení   montáže   bude  potrubí  propláchnuto  a  desinfikováno  a budou provedeny tlakové zkoušky.

Vnitřní rozvod bude proveden z trub PPR 3, PN 16 s návlekovou izolací o síle dle 193/2007.

Při montáži je nutné dodržovat montážní předpisy pro systémy PPR.

Vodovod objektu bude proveden dle ČSN EN 806,  (ČSN 73 6660) – Vnitřní vodovody.

Potřeba vody

průměrná denní potřeba vody

Qd	=	úklid     -    30 l/den

maximální denní potřeba vody

Qd max	=	30 x 1,5 = 45 l/den

maximální hodinová potřeba vody

Qh max	=	45 x 2,1  =  95 l/den = 12 l/hod.

průměrná roční potřeba vody

Qr	=	8 m3/rok

#### Zařizovací předměty

Umyvadlo keramické 50 cm s otvorem pro baterii.

Výlevka keramická stojací.

Výtokové baterie budou kovové směšovací pákové – u umyvadla   stojánková. U výlevky nástěnná.

Přesný typ zařizovacích předmětů a výtokových armatur bude určen investorem v průběhu stavby.

Tato dokumentace je vypracována pro stavební řízení, vzhledem k rozsahu prací je nutné vypracovat prováděcí dokumentaci stavby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou, která se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a na jejich pracovníky. Veškeré pracovní činnosti stavby budou prováděny v souladu s pravidly BOZ a podle všech jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákonu č. 362/2007 Sb. Za dodržení těchto pravidel je zodpovědný pracovník realizační firmy. Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými postupy, bezpečnostními předpisy a poučeni o používání ochranných pomůcek.

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.–  registrace a hlášení pracovních úrazů;

Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení;

Vyhláška MPSV č. 495/2001 Sb. – kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích;

Zákon č. 133/1995 Sb. – ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně;

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. – kterou se provádějí některé ustanovení zákona o požární ochraně;

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci;

Zákon č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech.

Tímto je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám při provádění prací.