Švandovo divadlo – Štefánikova 6/57

150 00, Praha 5

| Objednatel | Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce | Domov seniorů Rakovník - rekonstrukce internátu na sociální služby pro seniory |  |  |  |  |  |
| Část | D.1.4.7. ELEKTROINSTALACE - silnoproud |  |  |  |  |  |
| Název | SO.01 – REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY |  |  |  |  |  |
|  | D.1.4.7.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| projektant části | Technicom, s.r.o. Třebízského 212 413 01 Roudnice nad Labem tel: 416 857 811 |  |  |  |  |  |
| Zodpovědný projektant | Jaroslav Faust | Hlavní inženýr projektu | Ing. Jakub Jiras |  |  |  |
| Vypracoval | Jaroslav Faust | Kontroloval | Ing. arch. Martin Rössler |  |  |  |
| Stupeň | DZS | Datum | 03/2015 |  |  |  |
| Archivní číslo | 13P0035 | Revize | 0 |  |  |  |

OBSAH:

1.	ÚVOD	3

1.1.	Předmět projektu	3

1.2.	Části projektu	3

1.3.	Podklady	3

1.4.	Rozsah montážních prací	3

1.5.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	4

2.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	5

2.1.	Rozvodná soustava	5

2.2.	Druhy prostředí – vnější vlivy	5

2.3.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	6

2.4.	Ochrana proti pulsnímu předpětí	6

2.5.	Energetická bilance	6

3.	technické řešení	7

3.1.	Demontáže	8

3.2.	Kabelové trasy	8

3.3.	Zásuvkové okruhy	9

3.4.	Světelné okruhy	9

3.5.	VZT, klimatizace	9

3.6.	Ostatní zařízení	10

3.7.	Rozváděče	10

3.7.1.	Rozváděč RE+RH	10

3.7.2.	Rozváděč RP0.1	11

3.7.3.	Rozváděč RP0.2	11

3.7.4.	Rozváděč RP1.1	11

3.7.5.	Rozváděč RP1.2	11

3.7.6.	Rozváděč RP2.1	11

3.7.7.	Rozváděč RP3.1	11

3.7.8.	Rozváděč RP4.1	12

3.7.9.	Rozváděč RP5.1	12

3.7.10.	Rozváděč RG0.1	12

3.7.11.	Rozváděč RP1.A	12

3.7.12.	Rozváděč RP1.B	12

3.7.13.	Rozváděč RP1.C	12

3.7.14.	Rozváděč RP1.D	13

3.7.15.	Rozváděč RX1	13

3.7.16.	Rozváděč RX2	13

3.7.17.	Elektroměrové rozváděče RE0 až RE5	13

3.7.18.	Rozváděč RPBZ	13

3.7.19.	dieselagregát, rozváděč ATS	14

3.8.	Odpojení elektroinstalace v případě požáru	14

3.9.	Připojení na veřejný rozvod	15

3.10.    Hromosvod a uzemnění	15

3.11.     Požadavky na ostatní profese	16

3.12.     Požadavky na provozovatele	16

4.	závěr	17

5.	Přílohy	17

# ÚVOD

## Předmět projektu

Předmětem projektové dokumentace je návrh rozvodů silnoproudé elektroinstalace rekonstruovaného objektu včetně nové přípojky.

Projekt řeší rozmístění silnoproudých prvků, návrh tras rozvodů, napojení původních rozvodů v prostorech pro bytovou část (rekonstrukce proběhne v další etapě), výzbroj rozváděčů a soustavu hromosvodu.

## Části projektu

- technická zpráva, včetně příloh

- výkresová složka

## Podklady

- Stavební půdorysy objektu 06/2014 (PROSTOR 008 s.r.o., ing. Jiras)

- Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, část silnoproud 09/2011 (TM project, ing. Mikula

- Prováděcí PD vytápění 5/2014 (PROSTOR 008 s.r.o., p. Sadovský)

- Prováděcí PD zařízení vzduchotechniky a chlazení 06/2014 (KASTT, spol. s r.o., p. Martinovský

- PBŘ 06/2014 (FAIT – specialista PO, Jiří Fait)

- platné předpisy a normy - zejména:

  - ČSN 33 1500			Revize elektrických zařízení

  - normy ČSN 33 2000		Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení

  - ČSN 33 2130 ed.2			Vnitřní elektrické rozvody

  - ČSN EN 12464-1			Umělé osvětlení – vnitřní pracovní prostory

  - ČSN EN 1838			Nouzové osvětlení

  - ČSN EN 62305-1 až 4		Ochrana před bleskem

## Rozsah montážních prací

Tento projekt předpokládá montážní práce v plném rozsahu dodávky – montáž kabelových rozvodů, osazení svítidel, ovladačů světelných okruhů a zásuvek, montáž rozváděčů včetně zapojení a montáž soustavy hromosvodu.

Dále pak částečnou demontáž původních rozvodů (m.č. 0.38 – přechod přes CHÚC) v bytové části a jejich nové napojení (rozváděč RX1).

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Projekt je řešen tak, aby byly dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce a provozu, jak během stavby, tak po jejím dokončení. Za BOZP odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.

Při realizaci montáže je nutno dodržet následující zásady:

- Montážní práce smí provádět pouze organizace, mající k této činnosti oprávnění

- Pracovníci montáže musí mít platné osvědčení, potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci včetně zdravotní způsobilosti

- Pracovníci montáže musí mít osvědčení o ověření znalostí z předpisů o bezpečnosti práce a používaných technických zařízení. Toto osvědčení nesmí být starší 12-ti měsíců

- Elektrické nářadí, používané při montáži, musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám v intervalech, předepsaných ČSN

- Pomocné prostředky, tj. žebříky, štafle apod., musí být tovární výroby, řádně evidovány a před každým použitím vizuálně kontrolovány

- Při práci s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb

- Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob evidovanými a v příslušných termínech kontrolovanými bezpečnostními pásy

- Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých prostorech, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními

- Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dodrženy základní ustanovení požární ochrany a bezpečnosti

- Při montáži musí být na pracovišti řádně vybavená lékárnička první pomoci, doplněná traumatologickým plánem

- Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ve smyslu platných ČSN

- Při realizaci díla musí být dodržovány platné zákony a vyhlášky, ČSN a související předpisy. Při montáži musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně dodržení místních pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů

- Při práci na zařízení VN, VVN nebo v blízkosti částí pod napětím 
musí být v souladu s normou ČSN EN 50 110-1 vydán příkaz B

Při dodržení všech zásad, obsažených v této dokumentaci, nebude mít instalovaný systém negativní vliv na bezpečnost a ochranu zdraví uživatelů. Za zajišťování BOZP při výstavbě plně odpovídá zhotovitel.

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Rozvodná soustava

3+N+PE 400/230V 50Hz TNC-S

Bod rozdělení na soustavu TN-S je v rozváděči RH

## Druhy prostředí – vnější vlivy

Jednotlivé vnější vlivy byly stanoveny v souladu s příslušnými články normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna Z1, posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých částí. Jsou stanoveny na základě předpokládaného využití stanovených prostorů a umístění jednotlivých zařízení v době zpracování projektu.

Prostředí je ohodnoceno pro potřebu projektu kategoriemi:

AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC2, BD4, BE1, CA1, CB1.

    - prostory jsou klasifikovány jako normální

Výjimku tvoří:

garáže (m.č. 116 až 118) – AF3, AG2 (pod úrovní nárazníků)

čistící místnosti (2. Až 5.NP), vyšetřovna lékaře, serverovna, strojovny VZT (m.č. 0.01, 0.20, 0.35, 0.50), sklad vozíků (m.č. 0.42), strojovny výtahů, kuchyňka (m.č. 0.16) – BC3

dílna (m.č. 0.27) – AE3

pokoje seniorů včetně zázemí – BA3

    - prostory jsou klasifikovány jako nebezpečné

prádelna (m.č. 0.23,  sušárna  (m.č. 0.22) – AD2, BC3

venkovní nechráněné prostory - AD4, AB7, AK2, AL2

venkovní prostory se zastřešením - AD2, AB7, AK2

    - prostory jsou klasifikovány jako zvlášť nebezpečné

Umývací prostory dle ČSN 33 2130 ed.2 článek 7.8

Prostory s vanou nebo sprchou dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením vadné části od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41ed.2, doplňková ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

## Ochrana proti pulsnímu předpětí

Ochrana pro hlavní část budovy je navržena kombinovaným svodičem přepětí - stupněm 1 + 2, který bude osazen v rozváděči RE+RH. Stupeň 2 bude dále osazen v každém podružném rozváděči. Stupeň 3 bude osazen ve skříních RACK (ochrana je součástí dodávky slaboproudu, s uvedenou profesí byla koordinována).

Kompletní ochrana proti přepětí pro bytovou část bude součástí další etapy rekonstrukce. Prostory nejsou řešeny tímto projektem. Pouze v rozváděči RX2 (strojovna výtahu) je navržen kombinovaný stupeň 1+2.

## Energetická bilance

Připojení hlavního rozváděče části budovy – domov seniorů je řešeno z přípojkové skříně trafostanice (deion 250A/3) TS RA_1138. Hodnota hlavního jističe před elektroměrem v rozváděči RE+RH bude 200A/3B.

Připojení části budovy – byty je řešeno ze stávající přípojkové skříně R550, umístěné v prostoru vchodu do bytové části budovy. V přípojkové skříni bude využit stávající vývod označený ER-čp 1787B se stávajícím předjištěním 3x80A/gG. Hlavní domovní vedení (HDV) bude provedeno čtyřmi jednožilovými vodiči o průřezu 25mm² a v celé délce bude provedeno bez přerušení. Z HDV budou provedeny odbočky pro elektroměrové rozváděče bytů RE1 až RE5 (5x 25A/3B) a společné spotřeby RE0 (32A/3B).

Bilance instalovaných výkonů – domov seniorů

| Druh spotřebiče | Pi (kW) | soudobost | Pp (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| osvětlení | 36,7 | 0,7 | 25,7 |
| zásuvkové okruhy | 177,5 | 0,6 | 106,5 |
| výtahy | 26,5 | 0,8 | 21,2 |
| topení | 2 | 1 | 2 |
| MaR | 8,5 | 0,8 | 6,8 |
| VZT, klima (bez požární VZT) | 9,4 | 0,8 | 7,5 |
| požární VZT | 12,6 | 1 | 12,6 |
| prádelna | 48,7 | 0,6 | 29,2 |
| ostatní | 13,1 | 0,9 | 11,8 |
| celkový max. odhadovaný odběr |  |  | 223,3 |

Pp celkem   ……………………………………………….	223,3 kW

Ip                 ………………………………………………	358,4A

Ps               ……………………………………………….  	156,3 kW

Is                ………………………………………………. 	250,9 A

Koeficient celkové soudobosti je uvažován 0,7. Celkový soudobý příkon je předpokládán 156,3kW.

Výpočtem byla určena doporučená hodnota jističe před elektroměrem o minimální hodnotě 250A/3B.  Investor byl upozorněn na poddimenzování nasmlouvaného jističe u ČEZ Distribuce. Uvedený problém bude investor řešit, dle dohody, vnitřním předpisem pro provoz spotřebičů prádelny a kuchyňky v úrovni 1.PP.

| Požadavky na zálohovanou síť |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Druh spotřebiče | Pi (kW) | soudobost | Pp (kW) |
| evakuační výtahy | 22,0 | 1 | 22,0 |
| požární VZT | 12,6 | 1 | 12,6 |
| EPS, ZDP | 1,7 | 1 | 1,7 |
| osvětlení chodeb a schodiště | 6,8 | 1 | 6,8 |
| Odběr celkem | 43,1 |  | 43,1 |

Maximální provozní zátěž zálohované části je 95,8A

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:

- požární zařízení - č.1

- ostatní zařízení - č.3

Bilance instalovaných výkonů - bytová část

| počet odběrných míst (ks) | 6 |
| --- | --- |
| Stupeň elektrizace | B |
| Celkové zatížení (kW) | 66 |
| Celková soudobost (ßn) | 0,53 |
| Soudobé zatížení (kW) | 35,0 |
| Zatížení stoupacího vedení (A) | 56,1 |

Výpočet proveden na základě ČSN 33 2130 ed.2

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie: 3

# technické řešení

Konstrukční systém budovy je kombinovaný, stěnový a pilířový. Nosné stěny jsou zděné cihelné, vnitřní pilíře železobetonové. Stropní konstrukce jsou tvořeny v obou krajních traktech příčně pnutými dutinovými panely PZD šířky 1m tloušťky 215mm a v chodbovém traktu jsou tvořeny stropními deskami PZD tloušťky 150 mm. Panely a desky jsou uloženy na zdivu na věnce a ve vnitřních podélných nosných vazbách na monolitické průvlaky podepřené monolitickými sloupy. Schodiště jsou dvouramenná, železobetonová prefabrikovaná.

Dvoupodlažní přístavek sálu má kombinovanou pilířovou a stěnovou konstrukci, stěny jsou zděné, obvodové pilíře železobetonové. Nad suterénem je strop tvořen příčně pnutými stropními panely tloušťky 215 mm uloženými na obvodové podélné průvlaky

Požární stěny budou nově provedeny z typových SDK konstrukcí KNAUF tloušťky 125 mm, dozdívky požárních stěn, stěny v instalačních a částečně výtahových šachtách z cihelných systémových bloků THERM tloušťky 150 - 250 mm. Obvodové konstrukce jsou stávající, z cihelného zdiva tloušťky 450 mm

## Demontáže

V rámci projektu se předpokládá pouze provedení částečné demontáže tras napájejících světelný a zásuvkový okruh sklepů bytové části v úseku přechodu přes CHÚC (chodba 0.38) v úrovni 1.PP. Ostatní demontáže provede stavba v rámci stavebních příprav.

## Kabelové trasy

V hlavní budově budou hlavní vodorovné kabelové trasy v úrovni 1.PP vedeny v drátěném kabelovém žlabu nad podhledem, v ostatních patrech na příchytkách v SDK kapsách při stropu na obou stranách chodby. Svislé kabelové trasy budou vedeny v drážkách pod omítkou. Trasy k přisazeným svítidlům budou vedeny podlahou vyššího patra, v úrovni 5.NP konstrukcí střechy. Trasy v jednotlivých místnostech budou vedeny pod omítkou nebo mezi konstrukcemi SDK stěn (je třeba dodržet instalační podmínky výrobce SDK příček).

V budově přístavby budou hlavní kabelové trasy vedeny v příchytkách nad SDK podhledem. V budově garáží budou veškeré trasy uloženy v instalačních lištách, případně trubkách, po povrchu.

Prostupy kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny požárními ucpávkami s požární odolností dle požadavků PBŘ a označeny štítky v souladu s předpisy (ČSN 73 0810, ČSN 73 0848).

Trasy kabelových rozvodů k tlačítkům TOTÁL STOP a CENTRÁL STOP, k ústředně EPS, ZDP, ústředně rozhlasu, k evakuačním výtahům a požárním ventilátorům budou provedeny jako trasy s funkční integritou v souladu s požadavky čl. 4.2. normy ČSN 73 0848 a v souladu s požadavky PBŘ.

Kabely pro venkovní rozvody (hlavní přívod z trafostanice a dieselagregátu, ovládací kabely k dieselagregátu, napájení vjezdové brány, venkovní osvětlení na ocelových stožárech a přívod do rozváděče garáží) budou ve volném terénu pokládány do výkopu 70x35mm (h x š) s pískovým ložem a bezpečnostní fólií, v místě přechodů přes vjezd do areálu a vjezdy do garáží budou uloženy ve výkopu 100x35mm a ošetřeny chráničkou kopoflex.

Při provádění výkopových prací je třeba dodržet podmínky vyjádření správců inženýrských sítí v dané lokalitě. Výkopy a pokládka kabelů bude provedena dle platných norem zejména dle ČSN 73 6005.

## Zásuvkové okruhy

Zásuvkové rozvody jednofázové budou provedeny kabely CYKY 3Jx2,5 a osazeny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA (výjimku tvoří zásuvky pro speciální účely (výpočetní technika, oběhová čerpadla, lednice, …). Na pokojích seniorů (včetně zázemí pokojů) budou instalovány výhradně zásuvky s „clonkami“.

Zásuvkové rozvody třífázové budou provedeny kabely CYKY 5Jx2,5 a osazeny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA (dílna údržby 0.27, garáž 0.55 a 0.58).

Třífázové přívody pro troubu a varnou desku v kuchyňce 0.16 budou provedeny kabelem CYKY 5Jx2,5 a opatřeny vypínačem. Vývody ke spotřebičům budou z vypínače vyvedeny v instalační trubce kabely CYSY 5Gx2,5.

Třífázové přívody pro sušičku, mandl, žehlící stůl a obě pračky budou provedeny kabely CYKY dimenzovanými dle příkonu jednotlivých spotřebičů a ukončeny vypínači (přívody k jednotlivým zařízením jsou součástí dodávky přístrojů).

## Světelné okruhy

Řešení umělého osvětlení je dáno členěním prostorů dle architektonických, provozních a hygienických požadavků a je navrženo tak, aby splňovalo stanovené intenzity osvětlenosti v souladu s normativními požadavky (ČSN EN 12 464-1). Výpočet osvětlení je součástí příloh technické zprávy (ve formátu pdf na CD). Výpočtem bylo prokázáno splnění všech fotometrických parametrů (Em, Ra, UGR) pro dané typy místností a činnosti v nich prováděné (hodnota Ra je pro všechny prostory minimálně 80, v ordinacích lékaře m.č. 1.11 a 1.13 minimálně 90).

Použitá svítidla pro jednotlivé prostory jsou patrná z výkresové části projektové dokumentace (legenda svítidel). Nově instalovaná zářivková svítidla budou s elektronickými předřadníky. Veškerá osazená svítidla musí splňovat technické požadavky dané prostředím instalace.

Nouzové osvětlení bude provedeno podle ČSN EN 1838 a 50172. Budou osazena samostatná nouzová svítidla s dobou svícení po dobu 1hodiny, případně nouzové moduly umístěné do svítidel hlavního osvětlení s dobou nouzového svícení po dobu 1hodiny. Rozmístění svítidel nouzového osvětlení je patrné z výkresové části PD.

Vnitřní světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3Jx1,5, CYKY 3Ox1,5, případně CYKY 5Jx1,5.

Venkovní osvětlení přístupové cesty je navrženo dvěma svítidly umístěnými na ocelových stožárech, v prostou garáží dvěma halogenovými svítidly umístěnými na fasádě budovy garáží. Svítidla venkovního osvětlení budou spínána prostřednictvím soumrakového spínače.

## VZT, klimatizace

Ventilátory na toaletách a v koupelnách budou napájeny z příslušných světelných okruhů a budou v provedení s časovým doběhem. V elektrorozvodně (m.č. 0.12) bude instalován ventilátor spínaný spínacími hodinami v nastavených intervalech, v tělocvičně (m.č. 0.07) ventilátor spínaný samostatným spínačem. Rozvody k ventilátorům budou provedeny kabely CYKY 3Jx1,5, CYKY 4Ox1,5, případně CYKY 5Jx1,5.

V jídelnách (2. až 5.NP) budou instalovány digestoře spínané integrovanými spínači. V kuchyňce (m.č. 0.16) bude provedena příprava pro osazení digestoře, kabel bude ukončen v instalační krabici.

Pro márnici (m.č. 0.08) a sklad odpadu (m.č. 0.09) budou osazeny dvě samostatné venkovní chladící jednotky. Serverovna (m.č. 0.30) bude klimatizována venkovní jednotkou umístěnou na fasádě přístavku v úrovni 1.PP. Prostory prádelny budou osazeny vnitřní rekuperační jednotkou umístěnou ve strojovně VZT prádelny (m.č. 0.20) a venkovní jednotkou umístěnou na fasádě přístavku v úrovni 1.PP. Rozvody pro klimatizační a chladící jednotky budou provedeny kabely CYKY dle výkresové části PD.

Pro odvětrání CHÚC při požáru bude instalována požární vzduchotechnika (ventilátory VZT1 až VZT4), které budou spínány automaticky povelem z EPS při detekci požáru. Rozvody pro požární vzduchotechniku budou provedeny jako trasy s funkční integritou v souladu s požadavky čl. 4.2. normy ČSN 73 0848 a v souladu s požadavky PBŘ (průřezy a typy vodičů jsou patrné z výkresové části PD).

## Ostatní zařízení

Vývody pro napájení výtahů a plošin jsou konsultovány s dodavateli příslušné technologie a jsou popsány ve výkresové části PD. Stejným způsobem je řešeno připojení pohonů automatických dveří, shozu na prádlo, automatiky splachování pro pisoáry a senzorových baterií.

## Rozváděče

Propojení jednotlivých rozváděčů je patrné z blokového schéma rozváděčů, které je součástí výkresové části PD.

### Rozváděč RE+RH

Rozváděč je umístěn elektrorozvodně NN (m.č. 0.12a) v úrovni 1.PP a je ve skříňovém provedení (volně stojící na podlaze). Připojení hlavního rozváděče - části RE je řešeno z přípojkové skříně trafostanice (deion 250A/3) TS RA_1138 kabelem AYKY 4Jx185. Hodnota hlavního jističe před elektroměrem je 200A/3B, rozváděč je vyzbrojen elektroměrem pro nepřímé měření. Přívod z pojistkové skříně a výzbroj budou odpovídat připojovacím podmínkám ČEZ Distribuce.

Z části RH budou napájeny zásuvkové a světelné okruhy místností 0.07 až 0.13 a místnosti 0.50, také provozní vzduchotechnika a chlazení uvedených místností. Dále pak rozváděče RP0.1, RP0.2, RP1.1, RP2.1, RG0.1, DT2 (MaR), RPBZ, rozváděč dieselagregátu ATS a rozváděče nájemných prostorů RP1.A až RP1.D. Vývody pro rozváděče nájemných prostorů budou osazeny odpočtovými jednosazbovými elektroměry.

Hlavní jistící prvky rozváděče RE+RH budou osazeny napěťovými spouštěmi, které jsou ovládány prostřednictvím požárních tlačítek CENTRAL a TOTAL STOP pro zajištění odpojení napájení objektu v požadovaném rozsahu v případě požáru nebo jiné mimořádné události.

### Rozváděč RP0.1

Rozváděč bude umístěn na chodbě  (m.č. 0.32) v úrovni 1.PP a bude v provedení pod omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx25 z rozváděče RH. Rozváděč RP0.1 bude sloužit pro napájení zásuvkových a světelných okruhů hlavní budovy v úrovni 1.PP (s výjimkou části napájené z rozváděče RE+RH), technologie fontány, pohonů posuvných dveří na kolonádu, pisoárů (m.č. 0.25) a varné desky a trouby v kuchyňce (m.č. 0.16). Dále pak pro napájení elektrospotřebičů a vzduchotechniky prádelny a shozu na prádlo.

### Rozváděč RP0.2

Rozváděč bude umístěn na chodbě  (m.č. 0.48) v úrovni 1.PP a bude v provedení pod omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx10 z rozváděče RH. Rozváděč RP0.2 bude sloužit pro napájení zásuvkových a světelných okruhů přístavku v úrovni 1.PP, hlavního serveru, klimatizace serverovny a čerpadla.

### Rozváděč RP1.1

Rozváděč bude umístěn na chodbě  (m.č. 1.32) v úrovni 1.NP a bude v provedení pod omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx10 z rozváděče RH. Rozváděč RP1.1 bude sloužit pro napájení zásuvkových a světelných okruhů hlavní budovy v úrovni 1.NP, patrového rozváděče STA, pohonů posuvných dveří komerčního a hlavního vstupu.  Dále pak pro napájení světelných okruhů hlavního schodiště a senzorů vodovodních baterií v m.č. 1.19 a 1.01b.

### Rozváděč RP1.2

Rozváděč bude umístěn v společenském sálu (m.č. 1.22) v úrovni 1.NP a bude v provedení pod omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx10 z rozváděče RH (smyčkovaně přes RP0.2). Rozváděč RP1.2 bude sloužit pro napájení zásuvkových a světelných okruhů přístavku v úrovni 1.NP a výtahových plošin 1 a 2.

### Rozváděč RP2.1

Rozváděč bude umístěn na chodbě  (m.č. 2.15) v úrovni 2.NP a bude v provedení pod omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx25 z rozváděče RH. Rozváděč RP2.1 bude sloužit pro napájení zásuvkových i světelných okruhů budovy v úrovni 2.NP a patrového rozváděče STA.

### Rozváděč RP3.1

Rozváděč bude umístěn na chodbě  (m.č. 3.15) v úrovni 3.NP a bude v provedení pod omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx25 z rozváděče RH (smyčkovaně přes rozváděč RP2.1). Rozváděč RP3.1 bude sloužit pro napájení zásuvkových i světelných okruhů budovy v úrovni 3.NP a patrového rozváděče STA.

### Rozváděč RP4.1

Rozváděč bude umístěn na chodbě  (m.č. 4.19) v úrovni 4.NP a bude v provedení pod omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx25 z rozváděče RH (smyčkovaně přes rozváděč RP3.1). Rozváděč RP4.1 bude sloužit pro napájení zásuvkových i světelných okruhů hlavní budovy v úrovni 4.NP a patrového rozváděče STA.

### Rozváděč RP5.1

Rozváděč bude umístěn na chodbě  (m.č. 5.20) v úrovni 5.NP a bude v provedení pod omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx25 z rozváděče RH (smyčkovaně přes rozváděč RP4.1). Rozváděč RP5.1 bude sloužit pro napájení zásuvkových a světelných okruhů hlavní budovy v úrovni 5.NP, patrového rozváděče STA, jídelního výtahu a rozváděče DT1 (MaR kotelna).

### Rozváděč RG0.1

Rozváděč bude umístěn v denní místnosti (m.č. 0.53) v budově garáží a bude v provedení na omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx10 z rozváděče RH. Rozváděč RG0.1 bude sloužit pro napájení zásuvkových a světelných okruhů garáží, pohonu vjezdové brána a venkovního osvětlení (spínané soumrakovým čidlem). V rozváděči bude osazen odpočtový jednosazbový elektroměr pro měření spotřeby elektrovybavení denní místnosti a skladu (m.č. 0.53 a 0.54) – nájemní prostory.Rozváděč RP5.1

### Rozváděč RP1.A

Rozváděč bude umístěn v komerčním prostoru (kadeřnictví m.č. 1.08) v úrovni 1.NP a bude v provedení pod omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx6 z rozváděče RH. Rozváděč RP1.A bude sloužit pro napájení zásuvkových a světelných okruhů uvedeného komerčního prostoru.

### Rozváděč RP1.B

Rozváděč bude umístěn v komerčním prostoru (m.č. 1.06a) v úrovni 1.NP a bude v provedení pod omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx6 z rozváděče RH. Rozváděč RP1.B bude sloužit pro napájení zásuvkových i světelných okruhů uvedeného komerčního prostoru včetně jeho zázemí.

### Rozváděč RP1.C

Rozváděč bude umístěn v komerčním prostoru (masér m.č. 1.09) v úrovni 1.NP a bude v provedení pod omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx6 z rozváděče RH. Rozváděč RP1.C bude sloužit pro napájení zásuvkových a světelných okruhů uvedeného komerčního prostoru.

### Rozváděč RP1.D

Rozváděč bude umístěn v komerčním prostoru (denní místnost lékaře m.č. 1.12) v úrovni 1.NP a bude v provedení pod omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx6 z rozváděče RH. Rozváděč RP1.D bude sloužit pro napájení zásuvkových a světelných okruhů uvedeného komerčního prostoru včetně jeho zázemí.

### Rozváděč RX1

Rozváděč bude umístěn na chodbě před sklepy bytů (v neřešeném prostoru) v úrovni 1.PP hlavní budovy a bude v provedení na omítku. Bude napájen kabelem CYKY 4Jx10 z rozváděče RE0. Rozváděč RX1 bude sloužit jako dočasný rozváděč do doby následné rekonstrukce bytové části (bude nutné osadit nový rozváděč, upravit přístrojové vybavení dle požadavků ČSN a instalovaných elektrospotřebičů).

Z rozváděče RX1 budou v této etapě rekonstrukce napájeny stávající okruhy sklepa, osvětlení schodiště a vstupní části prostoru nájemních bytů, dále pak rozváděč RX2. V rozváděči je pro další etapu rekonstrukce zřízena přípojnice HOP.

### Rozváděč RX2

Rozváděč bude umístěn ve strojovně výtahu (m.č. 6.03) v úrovni 6.NP a bude v provedení na omítku. Bude napájen kabelem CYKY 5Jx6 z rozváděče RX1. Rozváděč RX2 bude sloužit pro napájení zásuvkového a světelného okruhu strojovny výtahu a osobního výtahu pro byty.

### Elektroměrové rozváděče RE0 až RE5

Rozváděče jsou určeny k měření spotřeby el. energie nájemních bytů a společné spotřeby nájemních bytů (RE0). Budou umístěny v prostoru schodiště pro nájemní byty a budou v provedení s požární odolností dle požadavku PBŘ (schodiště je součástí CHÚC). Rozváděče budou připojeny na hlavní domovní vedení (HDV), které bude procházet jejich zaplombovanou částí, odbočkami přes „průchozí“ svorky.

Rozváděče RE1 až RE5 budou osazeny jednotarifními jednofázovými elektroměry pro přímé obchodní měření (ČEZ Distribuce a.s.) s předjištěním 25A/1B. Jejich výzbroj bude uzpůsobena možnosti snadné a rychlé úpravy pro přechod na třífázový elektroměr (pro další etapu rekonstrukce budovy – část byty). Z rozváděčů RE1 až RE5 budou napájeny stávající bytové rozváděče s jednofázovým zapojením novými přívodními kabely CYKY 3Jx10.

Rozváděč RE0 bude osazen jednotarifním třífázovým elektroměrem pro přímé obchodní měření (ČEZ Distribuce a.s.) s předjištěním 32A/3B. Z rozváděče RE0 bude napájen rozváděč RX1 kabelem CYKY 4Jx10.

### Rozváděč RPBZ

Rozváděč je umístěn v elektrorozvodně PBZ (m.č. 0.12b) v úrovni 1.PP a je v provedení na omítku. Bude napájen z rozváděče ATS kabelem 1-CHKE-V 5Jx25. Z rozváděče RPBZ budou napájeny oba evakuační výtahy, ústředna EPS, ZDP, rozhlas, osvětlení schodiště a hlavních chodeb. Dále pak požární vzduchotechnika (ventilátory VZT1 až VZT4), které budou spínány automaticky povelem z EPS při detekci požáru.

V rozváděči je osazen spínač S1 s napěťovou spouští, která je ovládána prostřednictvím požárního tlačítka TOTAL STOP (slouží pro vypnutí dieselagregátu v případě požáru nebo jiné mimořádné události).

### dieselagregát, rozváděč ATS

Rozváděč ATS, který bude sloužit k automatickému přepínání zdrojů síť x diesel, je umístěn v elektrorozvodně PBZ (m.č. 0.12b) v úrovni 1.PP a bude součástí dodávky dieselagregátu (umístěn v budově garáží m.č. 0.61).

Dieselagregát  je navržen na dobu zálohování minimálně  8hodin při předpokládané zátěži.

Systém zálohovaní napájení je navržen:

- aby při výpadku rozvodné sítě automaticky nastartoval dieselagregát, který zajišťuje napájení vyhrazených požárních zařízení včetně obou evakuačních výtahů a osvětlení hlavního schodiště a chodeb hlavní budovy do doby obnovení napětí rozvodné sítě.

- aby při požárním poplachu ústředna EPS automaticky nastartovala dieselagregát, který poběží „naprázdno“ do doby případného výpadku rozvodné sítě, aby prodleva výpadku napájení vyhrazených požárních zařízení byla co nejkratší.

## Odpojení elektroinstalace v případě požáru

Elektroinstalace budovy je napájena ze dvou přípojek, proto je rozdělena do dvou samostatných částí – domov seniorů a nájemní byty. Hranice mezi oběma částmi je tvořena schodištěm a chodbou pro nájemní byty, výtahem a technickou místností bytů. Výjimku tvoří 1PP, kde je hranice tvořena schodištěm a sklepními prostory bytů (hranice jsou patrny z výkresové části PD).

Odpojení části domov seniorů:

Hlavní jistící prvky rozváděče RE+RH budou osazeny napěťovými spouštěmi, které budou ovládány prostřednictvím požárních tlačítek CENTRAL a TOTAL STOP pro zajištění odpojení napájení objektu v požadovaném rozsahu v případě požáru nebo jiné mimořádné události.

Požární tlačítka budou umístěna v místnosti 1.20 (recepce), budou výrazně označena štítkem s textem CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Tlačítka budou v provedení pod ochranným sklem pro zamezení náhodného stisku.

Odpojení části nájemní byty:

Odpojení je nutné provést vyjmutím nožových pojistek v přípojkové skříni R550, umístěné na fasádě budovy v prostoru vchodu do bytové části budovy. V přípojkové skříni je uvedený vývod označený ER-čp 1787B.

## Připojení na veřejný rozvod

Připojení hlavního rozváděče části budovy – domov seniorů je řešeno z přípojkové skříně trafostanice (deion 250A/3) TS RA_1138. Přípojka do rozváděče RE+RH bude provedena kabelem AYKY 4Jx185. Trasa přípojky je patrná z výkresové části PD (situace).

Připojení části budovy – byty je řešeno ze stávající přípojkové skříně R550, umístěné v prostoru vchodu do bytové části budovy. V přípojkové skříni bude využit stávající vývod označený ER-čp 1787B se stávajícím předjištěním 3x80A/gG. Hlavní domovní vedení (HDV) bude provedeno čtyřmi jednožilovými vodiči o průřezu 25mm² a v celé délce bude provedeno bez přerušení. HDV bude procházet zaplombovanou částí elektroměrových rozváděčů, v kterých budou přes „průchozí“ svorky provedeny odbočky pro jednotlivé rozváděče RE1 až RE5 (5x 25A/1B) a RE0 (32A/3B).

Provedení přípojky a HDV bude odpovídat požadavkům ČEZ Distribuce a.s. na připojení.

## Hromosvod a uzemnění

Hromosvod je řešen pouze pro hlavní budovu a přístavek, na budově garáží zůstane původní (není předmětem projektu). Hromosvod bude proveden dle ČSN EN 62 305. Je navržen metodou valící se koule. Konečná poloha jímačů bude upravena, případně budou doplněny, na základě konečného umístění klimatizačních jednotek a vývodů VZT. Objekt je zařazen do třídy LPS II.

Bude proveden částečný obvodový zemnič páskem FeZn 30x4mm s vývody pro svody hromosvodu a svorkovnici HOP rozváděče RE+RH. Veškeré spoje základového zemniče budou ošetřeny proti korozi vhodným ochranným nátěrem (např. asfaltovou zálivkou).

Jímací soustava bude provedena pomocí mřížové soustavy se sedmi jímači, uchycenými ve stojanech s betonovými podstavci, a osmnácti svody uloženými skrytě pod novým opláštěním budovy.

Svorkovnice pro hlavní domovní pospojování (HOP) bude umístěna v rozváděči RE+RH. Na svorkovnici HOP bude kromě hromosvodu přizemněno veškeré kovové potrubí vstupující do objektu (vodovod, kanalizace, plyn, …), rozvod topení a pospojování technologií VZT a klima. Celý systém pospojování je zakreslen ve výkresové části PD.

## Požadavky na ostatní profese

- Stavební:

    - začistění drážek po instalaci tras

    - vysekání otvorů pro osazení rozváděčů

    - demontáže původních rozvodů s výjimkou schodiště před byty v úrovni 1.PP (napojení stávajících  okruhů sklepa – přechod přes CHÚC).

- Měření a regulace (MaR):

    - Součástí dodávky profese MaR bude přístrojové vybavení (jistící prvky) pro zásuvkový a světelný okruh kotelny v rozváděči DT1.

## Požadavky na provozovatele

U tlačítek CENTRAL STOP a TOTAL STOP provozovatel umístí tabulku s upozorněním, které části objektu tlačítka vypínají, se zdůrazněním, že bytová část se odpojuje v přípojkové skříni.

Do provozního řádu budovy je třeba mimo jiné zapsat:

- Pro celkové odpojení budovy od elektroinstalace v případě požáru je třeba stisknout tlačítko TOTAL STOP a odpojit nožové pojistky v přípojkové skříni R550, umístěné na fasádě budovy v prostoru vchodu do bytové části budovy. V přípojkové skříni je uvedený vývod označený ER-čp 1787B.

- Po stisku tlačítka CENTRAL STOP je nutné pro uvedení elektroinstalace do provozního stavu zapnout vypínač SA1 v rozváděči RE+RH (v poli RH).

- Po stisku tlačítka TOTAL STOP je nutné pro uvedení elektroinstalace do provozního stavu zapnout spínač S1 (STOP DIESEL) v rozváděči RPBZ, vypínač SA1 (pole RH) a hlavní jistič FA0 (pole RE) v rozváděči RE+RH.

- Při provádění údržby na zařízení požární vzduchotechniky je třeba vypnout jistič ovládacího napětí FA02 (případně jistič vývodu konkrétního ventilátoru – FA7 až FA10) v rozváděči RPBZ z důvodu bezpečného odpojení. Ventilátory jsou spouštěny automaticky ústřednou EPS při detekci požáru (ke spuštění může dojít v kterémkoli okamžiku). Po provedení údržby je povinen pověřený pracovník jistič opět zapnout.

- Dále je třeba popsat do provozního řádu systém obsluhy dieselagregátu a požadavky na údržbu předané dodavatelem dieselagregátu.

# závěr

Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN. Při montáži budou dodrženy předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Nově vybudované elektrické zařízení může být uvedeno do trvalého provozu po provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6, podle které musí být prováděny i následné periodické revize. Připojení, opravy a jakékoliv jiné zásahy do elektrického zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 ed.2 (34 3100) a vyhlášky 50/78 Sb.

Při provádění prací je třeba respektovat případné upřesňující požadavky správců inženýrských sítí a uživatele. Výrobky, navržené v projektové dokumentaci, musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízení vlády).

Při opravách a výměně elektrozařízení je třeba plně dodržovat vyhlášku 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízením a elektroodpady ve znění pozdějších předpisů.

# Přílohy

- VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

- ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ZPRACOVATELŮ PROJEKTU

1

VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

2

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ZPRACOVATELŮ PROJEKTU