Švandovo divadlo – Štefánikova 6/57

150 00, Praha 5

| Objednatel | Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce | Domov seniorů Rakovník - rekonstrukce internátu na sociální služby pro seniory |  |  |  |  |  |
| Část | D.1.4.9. ELEKTROINSTALACE - EPS |  |  |  |  |  |
| Název | SO.01 – REKONSTRUKCE HLAVNÍ BUDOVY |  |  |  |  |  |
|  | D.1.4.9.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| projektant části | Technicom, s.r.o. Třebízského 212 413 01 Roudnice nad Labem tel: 416 857 811 |  |  |  |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Eugen Elterlein | Hlavní inženýr projektu | Ing. Jakub Jiras |  |  |  |
| Vypracoval | Zdeněk Staňkovský | Kontroloval | Ing. arch. Martin Rössler |  |  |  |
| Stupeň | DZS | Datum | 03/2015 |  |  |  |
| Archivní číslo | 13P0035 | Revize | 0 |  |  |  |

OBSAH:

1.	ÚVOD	3

1.1	Předmět projektu	3

1.2	Části projektu	3

1.3	Podklady	3

1.4	Názvosloví	4

2.	obecné údaje	5

2.1	Rozsah a hranice dodávky	5

2.2	Seznam investic	5

2.3	Rozsah montážních prací	5

2.4	Stanovení vnějších vlivů	5

2.5	Vlivy zařízení	5

2.6	Vlivy na životní prostředí	5

2.7	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	6

3.	technické řešení	7

3.1	Současný stav	7

3.2	Navrhované řešení	7

3.2.1	Popis chráněných prostor	7

3.2.2	Ústředny EPS	7

3.2.3	Hlásiče	9

3.2.4	Adresná lokalizace a signalizace	10

3.2.5	Provedení rozvodů	11

3.3	Způsob zabezpečení zařízením EPS	11

3.3.1	Režim provozu zařízení EPS	11

3.4	Vazby zařízení EPS na další zařízení	12

3.5	Napájení EPS a ochrana	13

3.6	Zálohování systému EPS	13

4.	realizace  a provoz	13

4.1	Pokyny pro montáž	13

4.2	Zkoušky zařízení EPS před uvedením do provozu	13

4.3	Výchozí revize	13

4.4	Předání a převzetí zařízení EPS	13

4.5	Pokyny pro obsluhu, údržbu a servis	14

4.6	Poruchy zařízení EPS	15

5.	ZÁVĚR	15

6.	Přílohy	15

# ÚVOD

## Předmět projektu

Předmětem projektu je zpracování prováděcí projektové dokumentace vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu §4, odst.3a) vyhl. č. 246/2001 Sb.

Projekt řeší instalaci zařízení elektrické požární signalizace (dále jen EPS) v rekonstruovaném objektu domova seniorů v městě Rakovník. Projekt respektuje požadavky investora a požadavky uvedené v požárně bezpečnostním řešení.

## Části projektu

- technická zpráva, vč. příloh

- výkresy slaboproudu – zařízení EPS

## Podklady

- stavební PD

- požárně bezpečnostní řešení

- platné předpisy a normy – např.

  - vyhláška MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci

  - vyhláška MV č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

  - norma ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

  - normy řady ČSN 73 08xx, zejména:

    - ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování EPS v rámci požárně bezpečnostního řešení

    - ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

    - ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

  - normy řady ČSN EN 54, zejména:

    - ČSN P CEN/TS 54/14 EPS – návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu

  - norma ČS EN 14604

- normy řady ČSN 33 2000

- požadavek investora na instalaci zařízení EPS

- konzultace s investorem a obhlídka na místě

## Názvosloví

- elektrická požární signalizace (dále jen EPS) – soubor hlásičů požáru, kabelů, kabelových tras, ústředen EPS a dalších komponentů vytvářející systém, kterým se akusticky i vizuálně signalizuje jakýkoliv stav zařízení a  vytváří se započetí příslušných požárních opatření

- hlásič požáru – přístroj, který vytváří výstupní elektrický signál (samočinně nebo uvedením do činnosti)

- hlavní ústředna EPS – ústředna, které přejímá a vyhodnocuje výstupní signály vysílané hlásiči požáru, popř. přejímá a vyhodnocuje informace ze všech vedlejších ústředen systému; do hlavní ústředny musí být svedeny všechny informace ze všech ústředen systému

- vedlejší ústředna EPS - ústředna, které přejímá a vyhodnocuje výstupní signály vysílané hlásiči požáru, dále předává informace hlavní ústředně EPS, přičemž nemusí být trvale obsluhována

- trvalá obsluha – organizační zajištění trvalé přítomnosti prokazatelně proškolených osob v místě hlavní ústředny EPS, resp. v místě, kam jsou signalizovány všechny stavy EPS, odkud je možné ovládat zařízení EPS

- zařízení dálkového přenosu – komponenty, které zajišťují samočinné předání informace o poplachu, případně o poruše na předem určené místo

- ovládaná zařízení – komponenty připojené na výstupní část ústředny EPS, které jsou aktivovány v případě signalizace požáru, např. požární klapky, požární dveře, SHZ apod.

- zónový poplach – akustická, optická nebo kombinovaná signalizace poplachu ve vymezené části objektu (zóně), která je určena pro evakuaci osob a ke svolání preventivních požárních hlídek a dalších osob určených k provedení prvotního zásahu v této části objektu

- všeobecný poplach - akustická, optická, dotyková nebo kombinovaná signalizace požárního poplachu, která vyhlásí požární poplach v celém objektu a slouží pro zahájení evakuace, provedení nutných technických opatření na provozních zařízeních podle dokumentace požární ochrany a případné vyhlášení poplachu jednotce požární ochrany

# obecné údaje

## Rozsah a hranice dodávky

Dodávka obsahuje prováděcí projektovou dokumentaci zařízení EPS v rekonstruovaném objektu domova seniorů v městě Rakovník.

## Seznam investic

Tento projekt řeší instalaci zařízení EPS v rozsahu stanoveném ve specifikaci v příloze č.1.

## Rozsah montážních prací

Projekt předpokládá montážní práce v plném rozsahu dodávky – tj. montáž kabelových rozvodů, instalaci jednotlivých komponent, naprogramování a odzkoušení provozuschopnosti systému. Provedený rozsah prací nezahrnuje dodávku a instalaci zařízení dálkového přenosu (ZDP). Toto zařízení bude předmětem samostatné projektové dokumentace.

## Stanovení vnějších vlivů

Protokol se stanovením vnějších vlivů nebyl předložen, vzhledem charakteru střežených prostor v objektu je uvažováno s prostředím AA5.

## Vlivy zařízení

Všechna zařízení budou provedena v souladu s ČSN 33 2000, EN 55022, ČSN EN 50 130-4 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení a nebylo vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení.

## Vlivy na životní prostředí

Všechna zařízení splňují hygienické normy a nemají žádný vliv na okolní životní prostředí.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při realizaci montáže systému EPS je nutno dodržet následující zásady:

- Montážní práce smí provádět pouze organizace, mající k této činnosti oprávnění

- Pracovníci montáže musí mít platné osvědčení, potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci včetně zdravotní způsobilosti

- Pracovníci montáže musí mít osvědčení o ověření znalostí z předpisů o bezpečnosti práce a používaných technických zařízení. Toto osvědčení nesmí být starší 12-ti měsíců

- Elektrické nářadí, používané při montáži, musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám v intervalech, předepsaných ČSN

- Pomocné prostředky, tj. žebříky, štafle apod., musí být tovární výroby, řádně evidovány a před každým použitím vizuálně kontrolovány

- Při práci s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb

- Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob evidovanými a v příslušných termínech kontrolovanými bezpečnostními pásy

- Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých prostorech, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními

- Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dodrženy základní ustanovení požární ochrany a bezpečnosti

- Při montáži musí být na pracovišti řádně vybavená lékárnička první pomoci, doplněná traumatologickým plánem

- Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ve smyslu platných ČSN

- Při realizaci díla musí být dodržovány platné zákony a vyhlášky, ČSN a související předpisy. Při montáži musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně dodržení místních pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů

- Při dodržení všech zásad, obsažených v této dokumentaci, nebude mít instalovaný systém negativní vliv na bezpečnost a ochranu zdraví uživatelů

# technické řešení

## Současný stav

Doposud objekt sloužil jako domov mládeže (internát) a byl postaven v 60-letech minulého století. Objekt nebyl vybaven systémem elektrické požární signalizace.

## Navrhované řešení

### Popis chráněných prostor

Dotčený objekt se nachází v centru města Rakovník a je situován ve východní části města. Jedná se o objekt s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími obdélníkového tvaru o celkových rozměrech 62,6x12,3m. Na jihozápadním rohu je provedena dvoupodlažní přístavba s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím o celkových rozměrech 22,2x8,7m. Přístavba je s hlavním objektem propojena spojovacím krčkem s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím.

Samostatnou budovou je jednopodlažní objekt garáží, který není předmětem tohoto projektu.

V řešeném objektu se nachází prostory strojoven, skladů a kanceláří v úrovni 1.PP., dále společenské prostory, pokoje a jídelny v úrovních 1.NP.-5NP. a technické prostory a strojovny v úrovni 6.NP.

### Ústředna EPS

Navržený systém EPS Schrack respektuje charakter a důležitost objektu. Veškeré funkce systému jsou programově nastavitelné což je nutnou podmínkou pro definování požadovaného chovaní systému při hlášení požáru a řízení návazných zařízení eliminující škody, případně řídící evakuaci osob. Modularita systému umožňuje snadno doplnit či rekonfigurovat ústřednu v případě pozdějších změn či rozšiřování systému. Ústředna Integral je plně redundantní – v případě závady na některém jejím modulu (kartě) převezme identický záložní okruh plné řízení a nedojde k výpadku funkce systému. Z důvodu maximální spolehlivosti systému jsou hlásičové linky provedeny jako kruhové. Zkratové izolátory osazené v každém adresném periferním prvku na lince zajišťují automatické oddělení vadné části vedení. Vzniklé přerušení nebo zkrat na kruhové lince nemá za následek odpojení celé skupiny prvků, ale dojde pouze k odpojení vadné části vedení se zachováním plné funkce všech prvků.

Odolnost vůči poruchám přenosu (působení elektromagnetického rušení apod.) je zajištěna použitím samoopravného Manchester kódu na komunikačních kruzích a digitální filtrací signálu na straně ústředny.

Pro ovládání navazujících zařízení budou použity vstupní a výstupní linkové moduly. Funkce jednotlivých výstupů jsou plně programovatelné a specifikace jejich konfigurace bude upřesněna ve spolupráci s projektanty navazujících zařízení.

## Ústředna:

INTEGRAL je představitelem poslední generace požárních ústředen. Mikroprocesorový řídící systém zaručuje neustálou výměnu informací mezi vlastní ústřednou a periferiemi a monitoruje stav jednotlivých adresovatelných prvků. Veškeré funkční bloky ústředny jsou plně redundantní, tzn. při poruše či výpadku dojde k automatickému přepnutí na identický záložní okruh, bez narušení funkce systému. Funkce ústředny a periférií jsou plně programovatelné. Vlastnosti systému lze snadno přizpůsobit specifickým požadavkům dle charakteru chráněného objektu a definic funkcí navazujících zařízení.

Integral umožňuje připojení konvenční, monologové a analogové technologie. Nově též umožňuje integraci starší dialogové technologie ústředen BMZ Maxima a kompletní produkce hlásičů Hekatron (náhrada ústředen Dekatron a Securiton). Mimo interní tiskárnu a ovládací panel je možno připojit externí tiskárny, oddělené ovládací panely, zobrazovací tabla, OPPO, klíčový trezor a další periferní prvky. Přes sériová rozhraní je možno přenášet informace na PCO HZS nebo vytvořit síť s dalšími ústřednami. Propojení s grafickým řídícím nadstavbovým systémem MCT dochází ke zvýšení efektivity práce obsluhy při řešení nastalých situací, při odpínání částí systému v době prací ve chráněných prostorech, či při revizních a servisních činnostech.

Pro ovládání navazujících zařízení lze ústřednu vybavit požadovaným počtem výstupů. Ústředna je vybavena napájecím zdrojem a zálohovacími akumulátory pro 72 hodin provozu. Další novinkou je dálkový přístup k ústřednám Integral pomocí ISDN modemu (kompletní správa včetně konfigurace).

Ústředna EPS bude instalována do prostoru recepce (m.č. 1.20) v úrovni 1.NP a bude vybavena kartami B5-DXI2, B5-BAF, B3-USI a B3.REL10. Pro zajištění možnosti rychlé identifikace prostoru, kde vznikla poplachová událost, je ústředna EPS doplněna o externí ovládací panely MAP. Tyto panely budou instalovány do sesteren v úrovních 2.NP. a 4.NP. (místnosti č. 2.12a, 4.13).

Jelikož v objektu nebude zajištěna trvalá obsluha, bude v případě signalizace stavu „Požár“ zajištěn přenos požárně technických informací z ústředny EPS zařízením dálkového přenosu (ZDP) na pult centrální ochrany HZS.

Vlastní zařízení dálkového přenosu není předmětem tohoto projektu a bude předmětem samostatné projektové dokumentace.

V prostoru zádveří (1.NP. m.č. 1.27), bude instalováno obslužné pole požární ochrany (OPPO). U tohoto vchodu, ve fasádě objektu z venkovní strany, bude osazen klíčový trezor pro umístění univerzálního klíče od objektu a klíč od obslužného pole požární ochrany. Bude se jednat o klíčový trezor SPH 01 ve verzi FAB, příslušnou vložku a klíč dodá příslušný okrsek HZS. Nad klíčovým trezorem bude instalován zábleskový maják, pro snadnou identifikaci umístění klíčového trezoru hned po příjezdu jednotek HZS po přístupové komunikaci k objektu. Pro vyhlášení požární poplachové události dojde k odblokování dvířek klíčového trezoru přivedením napětí na cívku el. zámku.

### Hlásiče

V souladu s čl. 10.7. ČSN 730835 jsou automatické hlásiče EPS navrženy do všech prostor mimo prostor bez požárního rizika. U všech únikových východů z chráněných prostor budou instalovány tlačítkové hlásiče.

Půdorysné rozmístění hlásičů je zřejmé z výkresové části této projektové dokumentace. Pokud není uvedeno jinak je možné změnit místo instalace detektoru o 0,5m. Ostatní změny jsou nutné konzultovat.

#### Automatické hlásiče

Ve střežených prostorech budou instalovány požární hlásiče:

- hlásiče multisenzorové MTD533

MTD 533 kombinovaný hlásič detekuje doutnající a otevřené ohně již v počátečním stadiu pomocí měření a vyhodnocování jednak charakteristiky ohně a kouře (na základě Tyndallova principu) tak změn teploty (princip NTC senzoru). Tyto hlásiče je možné provozovat jako opticko-kouřové, teplotní, nebo jako kombinované. Individuální vlastnosti hlásiče jsou volně programovatelné a lze je snadno adaptovat specifickým podmínkám prostředí ve kterém je instalován. Pro kompenzaci vlivů změn prostředí je hlásič vybaven funkcí pravidelného přizpůsobování okolním podmínkám (adaptace CUBUS). Hlásič kontroluje a signalizuje míru znečištění vlastních snímacích prvků a informace o překročení optimálních hodnot signalizuje na panelu ústředny. Hlásič obsahuje dynamický filtr poplachu, který rozpozná a odstraní případný falešný poplach. Na základě požadavku je možné vyhodnocovat předpoplach a zobrazovat je na ovládacím panelu ústředny. Citlivost hlásiče může být nastavena s pomocí software v rozsahu podle EN 54. Konfigurační data a události jsou ukládána přímo v hlásiči.

Hlásič MTD 533 obsahuje zkratový izolátor, který zaručuje okamžitou a přesnou lokalizaci místa poruchy v případě přerušení vedení nebo zkratu a tím zajišťuje plnou a neomezenou funkci kruhové linky. K zapojení je vyžadováno použít stíněných kabelů, obzvláště tam, kde je EPS vystavena trvalým vlivům elektromagnetického rušení.

USB 501-1/2/3/4 je univerzální sokl pro připojení požárních automatických hlásičů MTD 533, SSD531/OSD 2000, UTD/DMD 2000, STD 531. Sokl je dodáván v provedení na omítku, pod omítku, pro montáž do podhledu a ve zvýšeném krytí IP54. K soklu jsou připojovány vodiče kruhového vedení a případně paralelní signalizace, které by dle doporučení měly být stíněny.

Automatické multisenzorové hlásiče budou umístěny na stropech jednotlivých místností. Jedná se o ploché stropy a hlásiče budou umístěny na stropu v poloze dle výkresové části PD.

#### Tlačítkové hlásiče

Ve střežených prostorech budou dále instalovány požární hlásiče:

- Tlačítkové MCP 545

MCP 545 slouží k manuálnímu vyvolání požárního poplachu. Hlásič je schválen normou EN-54 a dodává se celkem ve čtyřech provedeních, lišících se mezi sebou ve stupni krytí a tvarem jednotlivých provedení. K vyhlášení poplachu dochází okamžitě po rozbití sklíčka, které aretuje v klidovém stavu hlásičový mikrospínač. Zrušení poplachového stavu je možné až po výměně sklíčka. Hlásič má integrován zkratový izolátor a poplachovou signalizační LED diodu.

Tlačítkové hlásiče budou nainstalovány v souladu s PBŘ u únikových východů tak, že se umístí na povrchu stěny ve výšce 150 cm od úrovně čisté podlahy. Tlačítkové hlásiče budou označeny reflexními štítky v souladu s požadavky ČSN ISO 3864.

### Adresná lokalizace a signalizace

Přesnou lokalizaci požárního hlásiče uvedeného do poplachového stavu lze určit na zobrazovacím panelu ústředen EPS a na externích ovládacích panelech MAP. Lokalizace probíhá pomocí textových zpráv.

Všeobecný požární poplach bude vyhlašován:

- opticky a akusticky ústřednou EPS v recepci (1.NP. místnost č. 1.27)

- opticky a akusticky na externím ovládacím panelu v sesterně (2.NP. místnost č. 2.12a)

- opticky a akusticky na externím ovládacím panelu v sesterně (4.NP. místnost č. 4.13)

- akusticky požárními sirénami v jednotlivých podlažích

- akusticky spuštěním poplachového hlášení evakuačního rozhlasu

- opticky zábleskovým majákem na fasádě objektu

### Provedení rozvodů

Provedení vnitřních rozvodů je navrženo dle ČSN EN 54, ČSN 34 27 10, ČSN 73 0848, ČSN 73 0875, ČSN 34 2300,   ČSN 33 20 00 - 4 - 41 a norem souvisejících.

Při montáži rozvodů EPS je nutno dodržet minimální vzdálenosti od silového nn:

- při souběhu vedení do 5 m je min. vzájemná vzdálenost obou vedení 6 cm

- při souběhu vedení nad 5 m je min. vzájemná vzdálenost obou vedení 20 cm

- při křižování vedení je min. vzájemná vzdálenost 1 cm

#### Vnitřní rozvody

Vnitřní rozvod komunikačních linek EPS bude proveden kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1d0 - PraFlaCom 2x2x0,8. Kabely budou částečně založeny do drážky pod omítku, do kabelových žlabů  a do elektroinstalačních vkládacích bezhalogenových lišt.

Rozvody k ovládacím a signalizačním zařízením budou provedeny dle ČSN 73 0802 čl. 12.9.2 a dále dle ČSN 73 0848 kabely s funkční integritou trasy při požáru – min. P30-R, s třídou reakce na oheň B2ca s1d0  – kabely PraFlaGuard 2x2x0,8 (PraFlaDur 5x1,5).

Kabely s funkční integritou při požáru budou uloženy na konstrukci, která zajistí stabilitu kabelového rozvodu minimálně po dobu třídy jejich požární odolnosti.

Trasy rozvodů budou provedeny  dle výkresové části.

#### Venkovní rozvody

Venkovní rozvody nejsou v rámci tohoto projektu řešeny.

## Způsob zabezpečení zařízením EPS

### Režim provozu zařízení EPS

Zařízení EPS umožňuje pracovat ve dvou základních režimech NOC/DEN a je klasifikováno v režimu DEN jako dvoustupňová EPS a v režimu NOC jako jednostupňová EPS.

V režimu DEN, tj. při obsluhované ústředně, je při signalizaci požáru ze samočinných hlásičů vyhlášen nejprve „Úsekový poplach“. Na ústředně je započato s odměřováním času T1. Pracovník pověřený obsluhou ústředny EPS zruší na ústředně akustickou signalizaci. Zrušením akustické signalizace na ústředně je ukončeno odměřování času T1 a ústředna začne odměřovat čas T2. V tomto čase T2 musí obsluha ústředny EPS prověřit skutečný stav prohlídkou daného místa, odkud je signalizován požár. Pokud obsluha ústředen neprovede v nastaveném čase T2 nulování poplachu nebo vyhlášení „Všeobecného poplachu“, dojde automaticky po uplynutí času T2 k vyhlášení„Všeobecného poplachu“. Časy T1 a T2 budou na ústředně EPS nastaveny při uvedení zařízení do provozu. V rámci zkušebního provozu budou časy T1 a T2 ověřeny s ohledem na dostupnost nejvzdálenějších zabezpečovaných prostor.

Tlačítkové hlásiče způsobí centrální poplach na všech úsekových sirénách.

V režimu NOC, tj. v době kdy je ústředna bez obsluhy, je při signalizaci z automatických i tlačítkových hlásičů vyhlášen „Všeobecný poplach“ okamžitě.

Ve střeženém objektu není trvalá obsluha, proto bude zařízení EPS pracovat trvale v režimu NOC.

## Vazby zařízení EPS na další zařízení

V případě vyhlášení všeobecného poplachu bude ústředna EPS ovládat a monitorovat následující zařízení:

- Ovládání evakuačního rozhlasu. V případě vyhlášení sumárního požárního poplachu ústředna EPS předá informaci ústředně evakuačního rozhlasu. Zpětně ústředna EPS přebírá informaci o sumární poruše.

- Spuštění požárních sirén v jednotlivých podlažích

- Aktivace zábleskového majáku na fasádě objektu

- Předání požárně technických informací pro zařízení dálkového přenosu

- Ovládání přídržných magnetů na chodbách jednotlivých podlaží (pravá část budovy). V případě vyhlášení sumárního poplachu dojde k odpojení napájení a uzavření dveří pomocí samozavírače. Do prostor jídelen jsou navrženy pouze přívody, přídržné magnety jsou uvažovány jako rezervní (dveře budou trvale uzavřeny samozavírači).

- Odblokování dveří na chodbách jednotlivých podlaží. V případě vyhlášení sumárního poplachu dojde k předání informace pro odblokování dveří z prostor chodeb na únikové schodiště v levé části budovy.

- Spuštění větrání CHÚC. V případě vyhlášení všeobecného poplachu dojde k předání informace pro spuštění větrání CHÚC.

-  Otevření světlíku. V případě vyhlášení všeobecného poplachu dojde k předání informace pro otevření světlíku nad schodištěm (levá část)

- Ovládání klapek VZT. V případě vyhlášení všeobecného poplachu dojde k uzavření požárních klapek (1.PP.)

- Odpojení provozní VZT. V případě vyhlášení všeobecného poplachu dojde k předání informace pro odpojení provozní VZT.

- Spuštění dieselagregátu. V případě vyhlášení všeobecného poplachu dojde k předání informace pro spuštění dieselagregátu. Zpětně bude přenášena informace o jeho poruše.

- Informace pro systém sestra/pacient. Systém EPS bude předávat sériová data do prostor serveru (1.PP.)

Detailní rozpis vazeb EPS a ostatních zařízení je uveden v příloze č. 1.

## Napájení EPS a ochrana

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena nulováním dle ČSN 33 2000 - 4 - 41. Ochrana linek hlásičů bude provedena bezpečným napětím.

Přívod napájení ústředny EPS bude proveden samostatným, v průběhu trasy nerozpojitelným přívodem připojeným v hlavním rozvaděči objektu (Rozvodna ATS). Přívod napájení bude proveden kabelem s funkční integritou trasy při požáru – min. P30-R, s třídou reakce na oheň B2ca s1d0  – kabel PraFlaDur 3x2,5.

Kabely s funkční integritou při požáru budou uloženy na konstrukci, která zajistí stabilitu kabelového rozvodu minimálně po dobu třídy jejich požární odolnosti.

## Zálohování systému EPS

Ústředna EPS je zálohována stávajícími bezúdržbovými akumulátory 12V/24Ah.

# realizace  a provoz

## Pokyny pro montáž

Při montáži je nutné dodržovat ustanovení §6, odst.1 vyhl. č. 246/2001 Sb., pokyny pro montáž jednotlivých prvků systému EPS vydané výrobcem popř. dodavatelem těchto prvků a norem souvisejících s montáží systému EPS (např. ČSN 34 2710, ČSN P CEN/TS 54/14).

## Zkoušky zařízení EPS před uvedením do provozu

Před uvedením zařízení EPS do provozu se provádějí zkoušky v souladu s článkem 410 normy ČSN 34 2710 a §7, odst.1 vyhl. č.246/2001 Sb.

## Výchozí revize

Po provedení funkční zkoušky dle bodu 3.2. musí být provedena výchozí revize zařízení EPS dle bodu 413 normy ČSN 34 2710. Výchozí revizi provádí revizní technik dle ČSN 33 1500. O provedené revizi vypracuje revizní technik zprávu podle ČSN 33 1500.

## Předání a převzetí zařízení EPS

Předání a převzetí zařízení EPS musí být provedeno neprodleně po dokončené montáži a po vykonání výchozí revize zařízení EPS. O předání a převzetí zařízení EPS je nutno sepsat zápis, jehož součástí je mj. záznam o zaškolení osob (viz dále), zápis o provedení funkčních zkoušek a další průvodní dokumentace dle čl. 44 normy ČSN 34 2710 odpovídající skutečnému provedení.

V dostatečném předstihu před revizí a uvedením zařízení EPS do provozu je uživatel povinen určit osobu zodpovědnou za provoz zařízení  EPS, osobu pověřenou údržbou EPS a osoby pověřené obsluhou zařízení EPS. Uvedené osoby musí být při předávání zařízení EPS prokazatelně proškoleny pověřenou montážní organizací nebo výrobcem.

Dále musí být při předávání předložena provozní kniha zařízení EPS, do které se podepíší osoby pověřené obsluhou a údržbou zařízení EPS a osoby odpovědné za provoz zařízení EPS. Součástí předání a převzetí zařízení EPS bude předání zpracovaných návodů, popř. polohopisů pro rychlou a jednoznačnou identifikaci místa signalizace požáru. Do trvalého provozu lze uvést jen ta zařízení EPS, pro která je smluvně zajištěno provádění mimozáručního servisu a která vyhovují ustanovením normy ČSN 34 2710

## Pokyny pro obsluhu, údržbu a servis

Uživatel je povinen zajistit pravidelné revize a kontroly v souladu s ustanovením §8, odst. 1 vyhl. č.246/2001 Sb.,tj. zajistit zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to:

- jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,

- jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru

Provozuschopnost instalovaného zařízení EPS se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách podle podmínek stanovených vyhláškou MV č.246/2001 Sb. Náležitosti dokladu o kontrole provozuschopnosti zařízení EPS jsou popsány v §7 odst.8 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Pravidelné revize na zařízení EPS je nutné provádět 1x ročně. Tyto revize provádějí servisní technici.

Servis provádí výrobce zařízení EPS nebo jím pověřená organizace, která má pro tuto činnost prokazatelně vyškolené osoby a je vybavena potřebným zařízením a materiálem.

Povinnosti osoby odpovědné za provoz zařízení EPS jsou stanoveny v článku 430 normy ČSN 34 2710 a jsou to zejména:

- odpovědnost za provoz a bezporuchovou funkci zařízení EPS

- kontrolovat činnost osob pověřených obsluhou zařízení EPS

- zodpovědnost za řádné vedení provozní knihy zařízení EPS

Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS musí mít kvalifikaci alespoň osob poučených ve smyslu ČSN 34 3100, postupovat podle pokynů pro obsluhu od výrobce, vést záznamy v provozní knize zařízení EPS. Zjištěné závady neprodleně hlásí obě zodpovědné za provoz zařízení EPS.

Osoby pověřené údržbou nebo opravou zařízení EPS musí mít kvalifikaci osob znalých dle  ČSN 34 3100 a musí být prokazatelně proškoleny výrobcem nebo organizací výrobcem pověřenou. Jejich povinnosti jsou specifikovány v čl.432 normy ČSN 34 2710.

Dle článku A.11.2.1 ČSN P CEN/TS 54/14 by měl být přijat následující postup údržby:

- denní prohlídka – kontrola stavu ústředny

- měsíční prohlídka – kontrola množství papíru a pásky (inkoustu) v tiskárně ústředny EPS, provedení testu signalizace

- čtvrtletní prohlídka –prověrka zápisů do provozní knihy, kontrola funkce aspoň jednoho hlásiče z každého úseku a reakce ústředny a dalších zařízení – signalizace poplachu, funkce monitorování poruchy ústředny, ověření přenosu na HZS

- roční prohlídka – provést předchozí kontrolní a zkušební postupy, přezkoušet funkci každého hlásiče, přezkoušet funkčnost signalizačního zařízení při poplachu, vizuální kontrola kabelového vedení , vizuální kontrola přístupnosti a viditelnosti všech tlačítkových hlásičů, kontrola a přezkoušení stavu akumulátoru

## Poruchy zařízení EPS

Poruchy zařízení EPS musí být neprodleně sděleny osobě zodpovědné za provoz zařízení EPS.

Je-li zařízení EPS shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je instalováno, zřetelně vyznačit. U tlačítkových hlásičů, které jsou mimo provoz, musí být vyvěšeno upozornění s uvedením náhradní možnosti způsobu nahlášení požárně nebezpečné situace nebo vzniku požáru.

# ZÁVĚR

Systém EPS má zásadní význam pro evakuaci osob a včasný zásah požárních jednotek, čímž dochází k minimalizaci ztrát způsobených požárem. EPS je však nutno chápat jako pomocné zařízení, které slouží k podstatnému zkrácení doby od zjištění ohniska požáru k potřebnému protipožárnímu zákroku. Instalací EPS není řešena komplexní ochrana objektu před požárem.

Uživatel se tedy instalací EPS nezbavuje zodpovědnosti za veškerá jiná protipožární opatření v souladu s platnými předpisy.

Tato PD byla vytvořena v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., normou ČSN 34 2710, normou ČSN 73 0875 a dalšími.

# Přílohy

- VAZBY EPS A OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ

- PRŮVODNÍ DOKUMENTACE VÝROBCE PRVKŮ EPS

- DOKLAD ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZPRACOVATELŮ PROJEKTU

1

VAZBY EPS A OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ

2

PRŮVODNÍ DOKUMENTACE VÝROBCE PRVKŮ EPS

3

DOKLAD ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZPRACOVATELŮ PROJEKTU