## Vzduchotechnika
Domov pro seniory - Rakovník
Č. zař. | Název zařízení | Obsluhované podlaží | Množství vzduchu |  |  |  |  | Násobnost výměny | Stupeň filtrace |  | Ohřívač(voda 75/55°C) |  |  |  | Chladivo R410a |  |  |  | Elektro | Vlhčení |  | El.příkon 400V | Elektro-přívodní ventilátor |  | Elektro-odvodní ventilátor |  |  | Diesel 400V | Poznámka
|  |  | přívod | odvod | čerstvý vzduch | dPc vent. | označení |  |  | tp/to | Q | tw1/tw2 | dPzw | označení | tp1/to2 | Q | dP | označení | Pi/I | mp | φ | Pi / I | Pi | I | označení | Pi | I
|  |  | m3/h | m3/h | % | Pa |  |  |  | °C | kW | °C | kPa |  | °C | kW | kPa |  | kW/A | kg/h | % | kW / A | kW | A |  | kW | A
01 | CHÚC Schodiště levé | 1.PP-1.NP | 4700 |  | 100 | [17 empty] | 2,38 | 4,4 |  |  |  | 2.38 | 400V/50Hz - EL
02 | CHÚC ev. výtah levý | 1.PP-5.NP | 2200 |  | 100 | [17 empty] | 2,44 | 4,6 |  |  |  | 2,44 | 400V/50Hz - EL
03 | CHÚC Schodiště pravé | 1.PP-1.NP | 8000 |  | 100 | [17 empty] | 5,35 | 10 |  |  |  | 5,35 | 400V/50Hz - EL
04 | CHÚC ev. výtah pravý | 1.PP-5.NP | 2200 |  | 100 | [17 empty] | 2,44 | 4,6 |  |  |  | 2,44 | 400V/50Hz - EL
05 | Jídelní výtah
07,08 | neobsazerno
09,10 | Prádelna, sušárna | 1.PP | 1800 | 1800 | 100 |  |  |  | I. | 20/22 | 9 |  | 3,1 |  | 20/26 | 8 | 3.1 |  | 2 x 7,5/12,8 |  |  |  | 1,0 | 10 |  | 1,0 | 10 |  | 400V/50Hz - EL
11 | neobsazeno
12 | neobsazeno
13 | Kondenzátor pro 09,10 | [13 empty] | R410a | 10 | [6 empty] | 3,5 | 9 |  |  |  |  | 230V/50Hz - EL | napájení venkovní jednotky
14 | Chlazení "SPLIT" - server | [13 empty] | R410a | 5 | [6 empty] | 2,2 | 10 |  |  |  |  | 230V/50Hz - EL | napájení venkovní jednotky
15 | Sociální zařízení, sklad | 1.NP - 5.NP |  | 50 - 150 | [21 empty] | 70x0,037 |  |  | 230/50Hz - EL | Samostatným tlačítkem, od světla
16a | Chlazení "SPLIT" - sklad chlazeného odpadu | [13 empty] | R410a | 2.2 | [6 empty] | 0,65 | 3,2 |  |  |  |  | 230V/50Hz - EL | napájení venkovní jednotky
16b | Chlazení "SPLIT" - márnice | [14 empty] | 2.2 | [6 empty] | 0,65 | 3,2 |  |  |  |  | 230V/50Hz - EL | napájení venkovní jednotky
17 | Elektrorozvodna | 1.PP |  | 150 | [21 empty] | 0,037 |  |  | 230/50Hz - EL | Samostatným tlačítkem, časový program
18 | Tělocvična | 1.PP |  | 850 | [21 empty] | 0,8 | 0,33 |  | 230/50Hz - EL | Samostatným tlačítkem
19 | Masér | 1.NP |  | 300 | [21 empty] | 0,06 | 0,34 |  | 230/50Hz - EL | Samostatným tlačítkem
20 | Příprava na digestoř