## List1
VAZBY EPS A OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ:
Popis: | Pozice: | Specifikace: | Zařízení: | Č.: | Profese: | Typ přenosu: | Typ kontaktu: | Poznámka:
1. Podzemní podlaží
OUT | vvz28 | vvz28 Sirény S19-S22 1.PP. Chodby | B3-REL10 | 1 | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz29 | vvz29 Ovládání dveří 1.PP. Schodiště 0.34 | B3-REL10 |  | EPS | EPS výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz30 | vvz30 Ovládání klapek 1.PP. m.č. 0.22 | BX-REL4 | 1 | VZT | EPS výstup | N.C. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz31 | vvz31 Ovládání klapek 1.PP. m.č. 0.22 | BX-REL4 | 2 | VZT | EPS výstup | N.C. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz32 | vvz32 Ovládání klapek 1.PP. m.č. 0.22 | BX-REL4 | 3 | VZT | EPS výstup | N.C. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz33 | vvz33 Ovládání klapek 1.PP. m.č. 0.22 | BX-REL4 | 4 | VZT | EPS výstup | N.C. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz34 | vvz34 sestra/ pacient 1.PP. m.č. 0.30 |  |  | EPS | EPS výstup | RS485 | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz35 | vvz35 Magnety 1.PP.chodba 0.32 | B3-REL10 | 2 | EPS | EPS výstup | N.C. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
IN/OUT | vvz36 | vvz36 Diesel 1.PP. ATS m.č. 012b | BX-REL4 | 1 | ELEKTRO | vstup/ výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz37 | vvz37 Klapky VZT 1.PP. RPBZ m.č. 012b | BX-REL4 | 2 | VZT | EPS výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz38 | vvz38 Klapky VZT 1.PP. m.č. 0.01 | BX-REL4 | 3 | VZT | EPS výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz39 | vvz39 Klapky VZT 1.PP. Chodba m.č. 0.48 | BX-REL4 | 4 | VZT | EPS výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
Popis: | Pozice: | Specifikace: | Zařízení: | Č.: | Profese: | Typ přenosu: | Typ kontaktu: | Poznámka:
1. Nadzemní podlaží
OUT | vvz17 | vvz17 Sirény S7-S10 1.NP. Chodby | B3-REL10 | 1 | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
IN/OUT | vvz40 | vvz40 Rozhlas 1.NP. recepce m.č. 1.21 | BX-AIM | 1/1 | EPS | vstup/ výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz41 | vvz41 Ovládání dveří 1.NP. m.č. 1.07 | B3-REL10 |  | EPS | EPS výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT DV1 | vvz10 | vvz10 Ovládání dveří 1.NP. Hala 1.26 | B3-REL10 |  | EPS | EPS výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT DV2 | vvz11 | vvz11 Ovládání dveří 1.NP. Zádveří 1.27 | B3-REL10 |  | EPS | EPS výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz12 | vvz12 Magnety 1.NP. chodba 1.23/1.25 | B3-REL10 | 2 | EPS | EPS výstup | N.C. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz13 | vvz13 Magnety 1.NP. chodba 1.23/1.25 | B3-REL10 | 2 | EPS | EPS výstup | N.C. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT DV3 | vvz14 | vvz14 Ovládání dveří 1.NP. Hala 1.23 | B3-REL10 |  | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT DV4 | vvz15 | vvz15 Ovládání dveří 1.NP. Hala 1.23 | B3-REL10 |  | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT DV5 | vvz16 | vvz16 Ovládání dveří 1.NP. Hala 1.23 | B3-REL10 |  | EPS | EPS výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
IN/OUT | vvz42 | vvz42 ZDP 1.NP. tech místnost za recepcí | B5-BAF |  | EPS | vstup/ výstup | RS485 + N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
IN/OUT | vvz43 | vvz43 OPPO 1.NP. Zádveří m.č. 1.27 | B5-BAF |  | EPS | vstup/ výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz44 | vvz44 KTPO 1.NP. hlavní vchod do objektu | B5-BAF |  | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz45 | vvz45 Maják 1.NP. hlavní vchod do objektu | B5-BAF |  | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
Popis: | Pozice: | Specifikace: | Zařízení: | Č.: | Profese: | Typ přenosu: | Typ kontaktu: | Poznámka:
2. Nadzemní podlaží
IN/OUT | vvz1 | vvz1 Panel MAP1 2.NP. Sesterna 2.12a |  | MMI1 | EPS | MMI | MMI | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz2 | vvz2 Sirény S1-S3 2.NP. Chodby | B3-REL10 | 1 | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz3 | vvz3 Magnety 2NP Hala 2.18/ Jídelna 2.19 | B3-REL10 | 2 | EPS | EPS výstup | N.C. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz4 | vvz4 Mag. 2NP Chodba 2.17/ Chodba 2.15 | B3-REL10 |  | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz5 | vvz5 Ovládání dveří 2.NP. Schodiště 2.23 | B3-REL10 |  | EPS | EPS výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
Popis: | Pozice: | Specifikace: | Zařízení: | Č.: | Profese: | Typ přenosu: | Typ kontaktu: | Poznámka:
3. Nadzemní podlaží
OUT | vvz6 | vvz6 Sirény S4-S6 3.NP. Chodby | B3-REL10 | 1 | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz7 | vvz7 Magnety 3.NP Hala 3.18/ Jídelna 3.19 | B3-REL10 | 2 | EPS | EPS výstup | N.C. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz8 | vvz8 Mag. 3NP Chodba 3.17/ Chodba 3.15 | B3-REL10 | 2 | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz9 | vvz9 Ovládání dveří 3.NP. Schodiště 3.23 | B3-REL10 |  | EPS | EPS výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
Popis: | Pozice: | Specifikace: | Zařízení: | Č.: | Profese: | Typ přenosu: | Typ kontaktu: | Poznámka:
4. Nadzemní podlaží
IN/OUT | vvz1 | vvz1 Panel MAP2 2.NP. Sesterna 2.12a | B5-BAF | MMI2 | EPS | MMI | MMI | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz18 | vvz18 Ovládání dveří 4.NP. Schodiště 4.27 | B3-REL10 |  | EPS | EPS výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz19 | vvz19 Sirény S11-S13 4.NP. Chodby | B3-REL10 | 1 | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz20 | vvz20 Magnety 4.NP Chodba 4.19/4.21 | B3-REL10 | 2 | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz21 | vvz21 Magnety 4.NP Chodba 4.22/4.23 | B3-REL10 | 2 | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
Popis: | Pozice: | Specifikace: | Zařízení: | Č.: | Profese: | Typ přenosu: | Typ kontaktu: | Poznámka:
5. Nadzemní podlaží
OUT | vvz22 | vvz22 Magnety 5.NP Chodba 5.20/5.22 | B3-REL10 | 2 | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz23 | vvz23 Magnety 5.NP Chodba 5.22/5.24 | B3-REL10 | 2 | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz24 | vvz24 Sirény S14-S16 5.NP. Chodby | B3-REL10 | 1 | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz25 | vvz25 Ovládání dveří 5.NP. Schodiště 5.28 | B3-REL10 |  | EPS | EPS výstup | N.O. | 1.NP. recepce ústř. EPS
Popis: | Pozice: | Specifikace: | Zařízení: | Č.: | Profese: | Typ přenosu: | Typ kontaktu: | Poznámka:
6. Nadzemní podlaží
OUT | vvz26 | vvz26 Sirény S17,S18 6.NP. Chodby | B3-REL10 | 1 | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
OUT | vvz27 | vvz27 VZT žaluzie 6.NP. m.č. 6.03 | B3-REL10 |  | EPS | EPS výstup | N.O. 24Vss | 1.NP. recepce ústř. EPS
1. Nadzemní podlaží - recepce
|  | Přívod napájení 230V/10A/B Ústředna EPS |  |  | ELEKTRO |  |  | 1.NP. recepce