PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Stavební úpravy

SOŠ a SOU Neratovice

DOKUMENTACE PRO

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Místo stavby:

SOŠ a SOU Neratovice

Školní 664, Neratovice

Investor:

SOŠ a SOU Neratovice

Školní 664, Neratovice

D - DOKUMENTACE STAVBY

1.4. - Technika prostředí staveb

a - Technická zpráva

zařízení silnoproudé elektrotechniky

Jaromír Horák
Pod Chloumečkem 3035, 276 01 MĚLNÍK
Tel: 604 933 174  E-mail: horakj@email.cz

Projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

1.4.a  TECHNICKÁ  ZPRÁVA - zařízení silnoproudé elektrotechniky

a - provozní a identifikační údaje

b - energetická bilance instalovaného a soudobého příkonu

c - technické řešení

d - způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie,

e - druh a způsob osvětlení, vnitřní a venkovní prostory

f - silové rozvody, vnitřní a venkovní prostory

g - protipožární ochrana

h - bezpečnost práce

i - výpis materiálu, výkaz výměr

1.4.b -  VÝKRESOVÁ ČÁST

D.1.4.b-a	osvětlení 2.N.P.

D.1.4.b-b	nouzové osvětlení  2.N.P.

D.1.4.b-c	zásuvkové a silové okruhy 2.N.P.

D.1.4.b-d	datové okruhy 2.N.P.

D.1.4.b-e	silové okruhy sklep, přízemí

D.1.4.b-f	schéma rozvaděče RS-3

1.4.a - a  PROVOZNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby      : Stavební úpravy SOŠ a SOU Neratovice

Investor:              : SOŠ a SOU Neratovice, Školní 664, Neratovice

Místo stavby        : SOŠ a SOU Neratovice, Školní 664, Neratovice

Projektoval          : Jaromír Horák

Pod Chloumečkem 3535
                               276 01 MĚLNÍK
                               Tel: 604 933 174, E-mail: horakj@email.cz

1.4.a - b  ENERGETICKÁ BILANCE INSTALOVANÉHO A SOUDOB0HO

PŘÍKONU

Blance spotřeby elektrické energie – uvedené k projektové dokumentaci

zatížení	soud. zatížení	celkem

Osvětlení		2,1kW			0,9		1,9kW

Zásuvky		92kW			0,4		36,8kW

Celkem		94,1kW				38,7kW

Instalovaný příkon - Pi =  94,1kW

Soudobý příkon -     Ps=  38,7kW

1.4.a - c  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

- Systém napětí - napěťová soustava

3+PEN 400V 50Hz TN-C – napájení NN

3+N+PE 400V 50Hz TN-S – silové okruhy

1+N+PE 230V 50Hz TN-S – zásuvky, osvětlení

- Ochrana před nebezpečným dotykem

Při ochraně před nebezpečným dotykem ve smyslu požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3

je použito :

OCHRANNÉ OPATŘENÍ:

Automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411

Základní ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

-	Základní ochrana živých částí	příloha A, čl. A.1

-	Přepážky nebo kryty		příloha A, čl.A.2

Ochrana při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

-	Přídavná izolace			čl.412.1.1. (odrážka č.1)

-	Ochranné pospojování		čl.411.3.1.2.

-	Automatické odpojení od zdroje	čl.411.3.2.

Doplňková ochrana dle ‚ČSN 33 2000-4-41 ed.3

-	Proudový chránič			 čl.415.1

-	Doplňující ochranné pospojování	 čl.415.2

- Projekční podklady

Stavební výkresy stavby

- Hlavní přívod

Elektrická instalace je napojena na stávající okruhy budovy.

- Hlavní rozváděč

RS-3

- Úbytky napětí

Řešeno dle ČSN v dimenzi 3%

- Vnější vlivy ČSN 33 2000-3

Ostatní neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem

512,2,4 ČSN 33 2000-5-51 normální

- Třída důležitosti

3

- Rozpočet

není součástí projektu

1.4.a - d  ZPŮSOB PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÝ ROZVOD ELEKTRICKÉ

ENERGIE

Elektrická instalace je napojena na stávající rozvody budovy. Napojení provedeno novým kabelem v hlavním rozvaděči umístěném ve sklepě budovy. Bude provedena výměna stávajícího jistícího prvku za nový 63A/3/B. Napojení na kabelem CYKY 4Jx16mm2. Kabel ukončen v novém rozvaděči RS-3 na hlavním jističi 63A/3/B.

Rozvaděč RS-3 umístěn na chodbě ne 2.N.P. ve zdi. Plastový rozvaděč typové výroby. Zde je provedeno jištění okruhů 2.N.P..

1.4.a - e  DRUH a ZPŮSOB OSVĚTLENÍ, VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH

PROSTOR.

Osvětlení pomocí LED svítidel. Umístění svítidel patrno z výkresové dokumentace. Všechna svítidla mají doplňkovou ochranu proudovými chrániči.

Typy vypínačů si investor určí sám během realizace. Přesné umístění vypínačů a svítidel se bude řešit během realizace na přání investora.

Rozvody kabely CYKY pod omítkou.

1.4.a - f  SILOVÉ ROZVODY, VNITŘNÍCH A VENKOVNÍCH PROSTOR.

V budově je několik samostatných zásuvkových a silových okruhů. Rozmístění zásuvek je patrno z výkresové dokumentace. Všechny zásuvky mají doplňkovou ochranu společnými proudovými chrániči.

Typy zásuvek si investor určí sám během realizace. Přesné umístění zásuvek se bude řešit během realizace na přání investora.

Rozvody kabely CYKY pod omítkou.

1.4.a - g  PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA.

Silové rozvody NN jsou realizovány pomocí kabelů celoplastových typu CYKY, které vyhovují zkoušce o nešíření plamenem dle ČSN EN 60 332-1,2. Rovněž jsou rozvody dimenzovány dle ČSN 33 2000-4-43 na průřez kabelů a dále jsou těmto kabelům přiřazeny odpovídající jistící prvky, přičemž tyto jistící prvky jsou umístěny v nově instalovaných rozvaděčích. Instalace silových kabelů nepožaduje zachování funkčnosti a ovládání zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení staveb. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že tyto kabelové rozvody NN nemohou v žádném případě dát popud k zahoření.

Požárně bezpečnostní řešení pro PD nebyla investorem předložena.

1.4.a - h  BEZPEČNOST PRÁCE

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, není-li stanoveno jinak.

Před uvedením do provozu zajistí dodavatelská firma výchozí revizi a vystaví zprávu o výchozí revizi a zkouškách elektrického zařízení ve smyslu ustanovení příslušných ČSN. Projektová dokumentace je zpracována podle předpisů a norem ČSN platných v době zpracování.

1.4.a - i  VÝPIS MATERIÁLU, VÝKAZ VÝMĚR

Osvětlení

A - LED svítidlo přisazené leštěná ALDP mřížka

1x 26 W, 2800 lm, Ra 90, 4000K					71ks

B - LED svítidlo přisazené matná ALDP mřížka

1x 19 W, 1900 lm, Ra 90, 4000K					3ks

C - LED svítidlo přisazené opálový PMMA kryt, průměr 375mm

1x 20 W, 2000 lm, Ra 80, 4000K					2ks

D - LED svítidlo přisazené opálový kryt

1x 20 W, 2500 lm, Ra 80, 4000K					6ks

E - Nouzové LED svítidlo přisazené					4ks

Vypínač

vypínač jednopólový 230V 10A						25ks

vypínač střídavý 230V 10A						6ks

vypínač křížový 230V 10A							1ks

Zásuvka

zásuvka jednonásobná 230V 16A					189ks

zásuvka datová jednonásobná						12ks

zásuvka datová dvojnásobná						40ks

Rozvaděč

rozvaděč RS-3 zapuštěný – 115 mod.					1ks

hl. vypínač 63A/3							1ks

svodič přepětí							1ks

proud. chránič kombi 1f/10A					3ks

proud. chránič 3f/25A						2ks

proud. chránič 3f/40A						5ks

jistič 1f/10A								2ks

jistič 1f/16A								47ks

rozvaděč HR									1ks

jistič 3f/63A								1ks

Krabice

rozvodná krabice s věnečkem						28ks

přístrojová krabice								273ks

Kabel

CYKY 3-Jx1,5mm2								500m

CYKY 3-Ox1,5mm2								150m

CYKY 3-Jx2,5mm2								1500m

CYKY 4-Jx16mm2								50m

CY 16										dle potřeby