ENERGETICKÝ AUDIT

Domov důchodců Vlašim

Blanická 1089, 258 01 Vlašim

foto

Předkládá :	ENVIROS, s. r. o.

Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3

Ing. Jaroslav Vích, ředitel

Auditor:	Ing. Jan Pejter

duben 2004

OBSAH

1	Identifikační údaje	6

1.1	Zadavatel energetického auditu a majitel objektu	6

1.2	Provozovatel předmětu energetického auditu	6

1.3	Předkladatel energetického auditu	6

1.4	Zpracovatel energetického auditu	6

1.5	Předmět energetického auditu	6

2	Popis výchozího stavu	7

2.1	Základní údaje o předmětu energetického auditu	7

2.2.1	Předmět energetického auditu	7

2.2.2	Charakteristika	7

2.2	Základní údaje o energetických vstupech a výstupech	8

2.3	Zásobování elektrickou energií	9

2.4	Zásobování zemním plynem	10

2.5	Energetické hospodářství	10

2.2.3	Vytápění	10

Úpravna vody	11

Vytápění jednotlivých objektů	11

Zabezpečovací zařízení kotlů	11

Rozdělovače	11

Kouřovod	11

Větrání kotelny	12

Měření a regulace	12

2.6	Rozvody tepelné energie	12

2.7	Příprava TUV	13

2.8	Vzduchotechnický systém	13

Teplovzdušné větrání kuchyně	14

Místní větrání umývárny nádobí	14

Větrání skladu odpadků a hygienického zařízení	14

2.9	Ostatní spotřebiče energie	14

2.10	Bilance zdrojů energie	15

2.11	Informace o objektech	15

2.12	Klíčové hodnoty pro normalizované klimatické podmínky regionu	16

3	Zhodnocení výchozího stavu	17

3.1	Energetická bilance a technické ukazatele zdroje energie	17

3.2	Zhodnocení stávajícího stavu budov	18

2.2.4	Stavebně konstrukční řešení objektů	18

2.2.5	Výpočet tepelných ztrát budov	19

Hlavní objekt	19

Objekt vrátnice	19

2.2.6	Posouzení měrné spotřeby tepla při vytápění budov dle vyhlášky č. 291/2001 Sb.	20

2.2.7	Tepelně technické parametry budov	20

2.2.8	Stupeň energetické náročnosti	21

2.2.9	Vyhodnocení spotřeby tepla denostupňovou metodou	22

2.2.10	Analýza tepelně technických parametrů objektů	22

Hlavní objekt	22

Objekt vrátnice	23

3.3	Roční energetická bilance přepočítaná na normální klimatické podmínky	23

2.2.11	Shrnutí spotřebičů elektrické energie	24

2.2.12	Zhodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství	24

2.2.13	Komentář k možnostem využití OZE	24

2.2.14	Zhodnocení stavebních konstrukcí	24

4	Navržená opatření	25

4.1	Druhy úsporných opatření	25

4.2	Beznákladová opatření	25

2.2.15	Energetický management areálu domova důchodců	25

2.2.16	Provoz kotelny	26

2.2.17	Zásady hospodaření s teplem	27

2.2.18	Zásady hospodárnosti provozu kotelního zařízení	27

4.3	Nízkonákladová opatření	28

2.2.19	Regulace teplovodního vytápění včetně opatření k zajištění hydraulické stability otopné soustavy	28

4.4	Vysokonákladová opatření	29

2.2.20	Opatření A v zateplení hlavního objektu	29

2.2.21	Opatření B v zateplení hlavního objektu	30

2.2.22	Instalace slunečních kolektorů	31

4.5	Souhrn navrhovaných opatření	33

4.6	Definování variant	34

2.2.23	Varianta  1	34

2.2.24	Varianta 2	35

4.7	Porovnání jednotlivých variant	36

4.8	Technický potenciál úspor	36

5	Ekonomické hodnocení variant	38

5.1	Metoda hodnocení	38

5.2	Vyhodnocení variant	40

2.2.25	Prostá a reálná ekonomická návratnost	40

6	Environmentální hodnocení variant	41

7	Výběr optimální varianty	42

7.1	Metodika a kritéria hodnocení	42

7.2	Vyhodnocení variant	42

8	Závazné výstupy energetického auditu	43

8.1	Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství	43

Hlavní objekt	43

Objekt vrátnice	43

8.2	Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu a doporučení energetického auditora	44

8.3	Shrnutí doporučených opatření	44

2.2.26	Beznákladová opatření	44

Energetický management areálu domova důchodců	44

Provoz kotelny	44

Zásady hospodaření s teplem	44

Zásady hospodárnosti provozu kotelního zařízení	45

2.2.27	Nízkonákladová opatření	45

Instalace termostatické regulace na otopnou soustavu	45

2.2.28	Vysokonákladová  opatření	45

Opatření A v zateplení objektu	45

8.4	Zdůvodnění výběru doporučeného opatření, úspory apod.	45

9	Evidenční list energetického auditu	46

10	Přílohy	48

10.1	Příloha č. 1:   Základní schéma objektů a fotodokumentace	48

10.2	Příloha č. 2:   Výpočtová část stavebních konstrukcí	48

10.3	Příloha č. 3:   Protokol výpočtu tepelných ztrát	48

10.4	Příloha č. 4:   Ekonomické zhodnocení doporučené varianty	48

10.5	Příloha č. 5:   Energetický průkaz budovy	48

SEZNAM TABULEK

Tabulka 1 - Základní parametry předmětu energetického auditu	7

Tabulka 2 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)	8

Tabulka 3 - Údaje o měsíčních spotřebách energií v roce 2003	9

Tabulka 4 -  Přehled o spotřebě a platbách za elektrickou energii v roce 2002	9

Tabulka 5 - Přehled o spotřebě a platbách za elektrickou energii v roce 2003	9

Tabulka 6 - Přehled o spotřebě a platbách za zemní plyn v letech 2002 – 2003 (opis z faktur)	10

Tabulka 7 - Kotle instalované v kotelně	11

Tabulka 8 - Vztah mezi venkovní teplotou a teplotou topné vody	11

Tabulka 9 -  Tepelné ztráty vnějšího  potrubí TV z hlavního objektu do objektu vrátnice	13

Tabulka 10 - Spotřeba TUV (výpočet dle ČSN  06 0320)	13

Tabulka 11 – Soupis elektrických spotřebičů v objektu domova důchodců	14

Tabulka 12 -  Bilance výroby energie z vlastních zdrojů pro rok 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 3)	15

Tabulka 13 - Základní technické parametry hlavního objektu	15

Tabulka 14 -  Hodnoty pro stanovení geometrické charakteristiky hlavního objektu	15

Tabulka 15 - Základní technické parametry objektu vrátnice	16

Tabulka 16 -  Hodnoty pro stanovení geometrické charakteristiky objektu vrátnice	16

Tabulka 17 - Klíčové hodnoty pro normalizované podmínky	16

Tabulka 18 -  Základní tvar energetické bilance pro průměr let 2001 až 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 4)	17

Tabulka 19 – Podrobná bilance skutečné spotřeby energie a nákladů v roce 2003	17

Tabulka 20-  Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje pro průměr let 2001 -  2003           (vyhl. č. 213/2001  Sb., příloha č. 5)	18

Tabulka 21 - Měrná spotřeba  energie v hlavním objektu	20

Tabulka 22 -  Měrná spotřeba  energie v objektu vrátnice	20

Tabulka 23 - Výsledky výpočtu tepelných charakteristik	21

Tabulka 24 - Porovnání spotřeby v roce 2003 a potřeby tepla klimaticky normálním roce	22

Tabulka 25 - Upravená vstupní energetická bilance objektu (vyhl. č. 213/2001  Sb., příloha č. 6)	23

Tabulka 26 - Podrobná bilance spotřeby energie a nákladů – přepočtená na normální klimatické podmínky	23

Tabulka 27 - Náklady na realizaci a návratnost investice TRV – hlavní budova	29

Tabulka 28 -  Náklady na realizaci opatření A v zateplení objektu  a návratnost investice	30

Tabulka 29 -  Náklady na realizaci opatření B a návratnost investice	30

Tabulka 30 – Návrh solárního systému (hlavní budova DD)	32

Tabulka 31- Přehled nákladů a úspor při realizaci opatření instalace solární přípravy TUV	33

Tabulka 32-  Souhrn navrhovaných opatření	34

Tabulka 33 -  Složení varianty 1	34

Tabulka 34 -  Upravená energetická bilance pro variantu 1	35

Tabulka 35 - Porovnání energetické bilance současného stavu a po realizaci úsporného projektu	35

Tabulka 36 - Složení varianty 2	35

Tabulka 37 - Upravená energetická bilance pro variantu 2	36

Tabulka 38 - Porovnání energetické bilance současného stavu a po realizaci úsporného projektu	36

Tabulka 39 - Porovnání energetické bilance současného stavu a po realizaci úsporných projektů	36

Tabulka 40 - Investiční náklady a Cash flow jednotlivých variant	40

Tabulka 41 - Současný stav produkce emisí	41

Tabulka 42 - Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 1   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)	41

Tabulka 43 -  Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 2   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)	41

Tabulka 44 - Ekonomické vyhodnocení variant (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 7)	42

SEZNAM OBRÁZKŮ

obrázek 1 - Situační schéma areálu	8

obrázek 2 - Rozdělení spotřeby energií v roce 2003	18

obrázek 3 - Poměr tepelných ztrát objektu prostupem	19

obrázek 4 - Poměr tepelných ztrát objektu prostupem	20

obrázek 5 - Grafické znázornění hodnot evn a ev pro geometrickou charakteristiku hlavního objektu	21

obrázek 6 - Grafické znázornění hodnot evn a ev pro geometrickou charakteristiku budovy vrátnice	22

obrázek 7 - Správné vytápění	26

obrázek 8 - Princip neustálého zlepšování energetického hospodářství	27

obrázek 9 – Schéma zapojení ohřevu TUV	31

obrázek 10 – Měsíční energetická bilance pro průměrný rok	33

obrázek 11 - Energetický štítek hlavní budovy	43

obrázek 12 - Energetický štítek vrátnice	44

# Identifikační údaje

## Zadavatel energetického auditu a majitel objektu

| Název/jméno | Středočeský kraj - Krajský úřad |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |  |  |
| Kontaktní osoba | Ing. Jiří Zelenay, oddělení regionálního rozvoje |  |  |
| Telefon | + 420 257 280 372 | Fax | + 420 257 280 592 |
| IČ | 708 910 95 | DIČ | 708 910 95 |

## Provozovatel předmětu energetického auditu

| Jméno | Domov důchodců Vlašim |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Blanická 1089, 258 01 Vlašim |  |  |
| Kontaktní osoba | Jitka Ryndová |  |  |
| Telefon | + 420 317 846 371 | Fax | + 420 317 847 117 |
| email | dd.vlasim@tiscali.cz |  |  |
| IČ | 00396486 | DIČ | 021-00396486 |

## Předkladatel energetického auditu

| Jméno | Enviros, s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3 |  |  |
| Zástupce | Ing. Jaroslav Vích – ředitel a jednatel společnosti |  |  |
| Telefon | + 420 284 007 498 | Fax | + 420 284 861 245 |
| IČO | 61 50 32 40 | DIČ | 003 – 61 50 32 40 |

## Zpracovatel energetického auditu

| Jméno | Ing. Jan Pejter |
| --- | --- |
|  | Energetický auditor č. 199 zapsán u MPO ČR |
| Adresa | Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3 |
| Telefon | + 420 284 007 492 |
| E-mail | jan.pejter@enviros.cz |
| IČO | 61 50 32 40 |
| Spolupráce | Ing. Jana Krulová |

## Předmět energetického auditu

| Název | Domov důchodců Vlašim |
| --- | --- |
| Adresa | Blanická 1089, 258 01 Vlašim |
| Vlastník | Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |

# Popis výchozího stavu

## Základní údaje o předmětu energetického auditu

### Předmět energetického auditu

V současné době je areál zadavatele energetického auditu využíván jako domov důchodců. Obsazení budovy je stálé s nepřetržitým provozem.

Tabulka 1 - Základní parametry předmětu energetického auditu

| Identifikace činnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh činnosti | Domov důchodců |  |  |  |
| Počet zaměstnanců, klientů, …. | 44 zaměstnanců (pracujících na směny), 104 klientů |  |  |  |
| Provoz (dny v týdnu, směnnost) | nepřetržitý |  |  |  |
| Počet vytápěných budov | 2 (viz. seznam budov) |  |  |  |
| Seznam budov |  |  |  |  |
|  | Objem vytápěné části budovy (m3) | Vytápěná podlahová plocha (m2) | Počet osob v objektu | Geometrická charakteristika A/V |
| Domov důchodců | 15 020 | 3 325 | 44/104 | 0,33 |
| Vrátnice | 553 | 140 | 2 | 0,98 |

Pro zpracování energetického auditu byly použity tyto podklady:

- Projektová dokumentace,

- Technická zpráva kotelny, VZT

- Faktury za odběr elektřiny v letech 2002 - 2003,

- Faktury za odběr zemního plynu v letech 2002 – 2003,

- Revize elektrických spotřebičů.

### Charakteristika

Areál Domova důchodců Vlašim skládá ze třech budov, z nichž jsou vytápěné dvě – vlastní budova domova důchodců a vrátnice. V areálu se nachází ještě nevytápěná garáž. Domov důchodců byl uveden do provozu po celkové rekonstrukci bývalého objektu nemocnice v roce 1998. Bývalá kotelna na uhlí byla nahrazena plynovou kotelnou.

Vlastní budova domova důchodců je podsklepená se čtyřmi nadzemními podlažími (přízemí, 1. až 3 patro). Budova je zděná, okna jsou dřevěná zdvojená. V domově jsou tři výtahy. Ve sklepních prostorách  je umístěna kotelna na zemní plyn a technické zázemí objektu (kuchyně, prádelna, skladové prostory). V nadzemních patrech jsou pokoje klientů, sociální zařízení, sesterny, ordinace a kanceláře domova důchodců. Celkem je zde umístěno 104 klientů.

Budova vrátnice je nepodsklepená, jednopodlažní. Objekt se téměř nevyužívá, v otopném období je temperován, část je pronajímána jako kontaktní středisko, ovšem využíváno pouze 3 x týdně (2x odpoledne + 1x přes celý den).

Jedinými užívanými formami energie jsou tedy zemní plyn a elektrická energie. Zemní plyn slouží k přípravě otopné vody pro vytápění areálu a pro přípravu TUV. Elektrická energie pro pohon spotřebičů, osvětlení, vaření, VZT atd.

obrázek 1 - Situační schéma areálu

## Základní údaje o energetických vstupech a výstupech

Přehled o energetických vstupech v roce 2003 uvádí Tabulka 2.

Tabulka 2 - Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)

| vstupy paliv a energie | m.j. | množství | výhřevnost | spotřeba tepla a energie | roční náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | m.j. | GJ/m.j. | GJ/rok | Kč/rok |
| Nákup elektrické energie | MWh | 196 | 3,6 | 706 | 690 464 |
| Zemní plyn | m3 | 126,1 | 34,05 | 4 293 | 870 190 |
| celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 4 999 | 1 560 654 |
| změna stavu zásob paliv (inventarizace) |  |  |  | 0 | 0 |
| CELKEM SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE |  |  |  | 4 999 | 1 560 654 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH.

Náklady na energetické vstupy jsou stanoveny z cen roku 2003 s DPH:

Elektrická energie (průměrná cena)	…… 3,52 Kč/kWh (978,55 Kč/GJ)

Zemní plyn				…… 6,90 Kč/m3 (202,68 Kč/GJ)

Průměr za energie celkem			….…312,20 Kč/GJ

Z výše uvedených energetických vstupů vyplývá, že 14 % z celkové spotřeby energie tvoří elektrická energie a 86 % tvoří zemní plyn.

Celkový podíl nákladů za nákup elektrické energie za rok 2003 činí 56 % a podíl na nákup zemního plynu činí 56 % celkových nákladů na energie s DPH.

Přehled spotřeby elektrické energie a zemního plynu v objektu domova důchodců za rok 2003 je uveden v tabulce 3.

Tabulka 3 - Údaje o měsíčních spotřebách energií v roce 2003

| Druh energie | El. energie | Druh energie | Zemní plyn |
| --- | --- | --- | --- |
| Období | kWh | Jednotka | m3 |
| 30.1.2003 – 28.04.2003 | 41 200 | Leden | 18 409 |
|  |  | Únor | 19 141 |
|  |  | Březen | 14 370 |
|  |  | Duben | 11 640 |
| 28.04.2003 – 24.07.2003 | 45 360 | Květen | 4 444 |
|  |  | Červen | 2 886 |
|  |  | Červenec | 2 838 |
| 24.07.2003 – 04.11.2003 | 54 560 | Srpen | 2 840 |
|  |  | Září | 6 664 |
|  |  | Říjen | 12 477 |
| 04.11.2003 – 26.01.2004 | 54 880 | Listopad | 12 966 |
|  |  | Prosinec | 17 414 |
| Celkem | 196 000 | Celkem | 126 089 |

## Zásobování elektrickou energií

Dodavatelem elektrické energie pro potřeby areálu domova důchodců ve Vlašimi je Středočeská energetická, a.s., se sídlem Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2. Číslo elektroměru je 18428062. Elektrická energie je odebírána v sazbě C02, což je jednotarifová sazba pro střední spotřebu. Fakturační měření dodavatele není měsíční. V současné době nezajišťuje objekt smluvní dodávku elektrické energie žádným jiným subjektům. Cena za dodávku elektrické energie se skládá ze dvou složek; platba za odběr činné energie (kWh) a z paušální platby za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem (hodnota jističe je 3 x 350 A).

V areálu domova důchodců je také instalován záložní zdroj elektrické energie. Jedná se o dieselagregát fy. Broadcrown typ BCJD 60P o výkonu 60 kVA. Jeho funkcí je zajistit dostatek náhradní elektrické energie pro výtahy při výpadku dodávky elektřiny ze sítě.

Instalace elektrické energie je provedena kabely CYKY pod omítkou. Osvětlení je provedeno dle ČSN 36 0450, ČSN 36 0451 a ČSB 36 0452, žárovkovými a zářivkovými svítidly pro dané prostředí a intenzitu osvětlení. Na společných chodbách je instalováno nouzové osvětlení. Ovládání osvětlení je místní, pomocí vypínačů a přepínačů. Ovládání nočního osvětlení společných chodeb a pokojů je pomocí vypínačů osazených u schodiště. V Tabulka 4 a v Tabulka 5 je uvedeno porovnání spotřeb elektrické energie v letech 2002 – 2003.

Tabulka 4 -  Přehled o spotřebě a platbách za elektrickou energii v roce 2002

| Od | Jednotka | 28.1.02 | 26.4.02 | 13.8.02 | 6.11.02 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do |  | 26.4.02 | 13.8.02 | 6.11.02 | 30.1.03 |  |
| Odběr. sazba | - | C02 | C02 | C02 | C02 |  |
| Celkem EE | kWh | 42 336 | 48 774 | 48 720 | 54 800 | 194 630 |
| Celkem za EE | Kč s DPH | 151 127 | 173 782 | 173 236 | 192 869 | 691 014 |

Tabulka 5 - Přehled o spotřebě a platbách za elektrickou energii v roce 2003

| Od | Jednotka | 30.1.03 | 28.4.03 | 24.7.03 | 4.11.03 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do |  | 28.4.03 | 24.7.03 | 4.11.03 | 26.1.04 |  |
| Odběr. sazba | - | C02 | C02 | C02 | C02 |  |
| Celkem EE | kWh | 41 200 | 45 360 | 54 560 | 54 880 | 196 000 |
| Celkem za EE | Kč s DPH | 145 485 | 159 393 | 191 619 | 193 967 | 690 464 |

## Zásobování zemním plynem

Jediným spotřebitelem zemního plynu v areálu je vlastní kotelna. Dodávka plynu je realizována ze středotlaké přípojky Středočeské plynárenské, a.s. se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4. Přípojka je ukončena kulovým kohoutem DN 25 v oplocení objektu. Číslo odběrného místa je 5208486. Přehled o měsíčním fakturování spotřeby zemního plynu a platbách za jeho dodávku je uveden v Tabulka 6.

Tabulka 6 - Přehled o spotřebě a platbách za zemní plyn v letech 2002 – 2003 (opis z faktur)

| Měsíc | 2002 |  |  |  | 2003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spotřeba ZP |  |  | Platb | Spotřeba ZP |  |  | Platba |
|  | m3 | kWh | GJ | Kč s DPH | m3 | kWh | GJ | Kč s DPH |
| I | 18 431 | 193 662 | 628 | 135 129 | 18 409 | 193 788 | 627 | 118 292 |
| II | 13 879 | 145 767 | 473 | 102 559 | 19 141 | 201 476 | 652 | 123 385 |
| III | 14 719 | 154 661 | 501 | 108 608 | 14 370 | 151 236 | 489 | 93 643 |
| IV | 12 772 | 134 252 | 435 | 87 341 | 11 640 | 122 478 | 396 | 83 772 |
| V | 4 368 | 45 952 | 149 | 32 153 | 4 444 | 46 774 | 151 | 34 533 |
| VI | 2 740 | 288 845 | 93 | 21 462 | 2 886 | 30 413 | 98 | 23 892 |
| VII | 2 349 | 24 766 | 80 | 18 912 | 2 838 | 30 011 | 97 | 23 631 |
| VIII | 2 403 | 25 272 | 82 | 19 228 | 2 840 | 30 013 | 97 | 23 632 |
| IX | 5 504 | 57 929 | 187 | 39 639 | 6 664 | 70 310 | 227 | 49 842 |
| X | 11 978 | 126 061 | 408 | 75 332 | 12 477 | 131 712 | 425 | 86 579 |
| XI | 13 733 | 144 505 | 468 | 85 852 | 12 966 | 136 891 | 441 | 89 821 |
| XII | 18 156 | 191 163 | 618 | 112 463 | 17 414 | 183 761 | 593 | 119 168 |
| Celkem | 121 032 | 1 532 835 | 4 121 | 838 679 | 126 089 | 1 328 863 | 4 293 | 870 190 |

## Energetické hospodářství

### Vytápění

Zdrojem tepla, který zásobuje areál domova důchodců tepelnou energií je vlastní plynová kotelna umístěná v suterénu hlavní budovy domova důchodců. Kotelna byla vybudována na místě staré uhelné kotelny v roce 1996. Stávající kotelna je osazena 3 identickými teplovodními kotli De Dietrich typu DTG 350-11 NEZ. Kotle jsou zapojeny v kaskádě a jsou určeny pro teplovodní soustavu ústředního vytápění hlavního objektu a vrátnice s maximální teplotou vody do 110°C (jmenovité parametry otopné vody 90/70°C), vzduchotechniku kuchyně a přípravu TUV. Atmosférické kotle jsou napojeny na topný rozdělovač a zpětný sběrač, je možno je provozovat současně nebo samostatně. Strojovna ohřevu TUV je ve vedlejší místnosti. Každý kotel může pracovat v rozmezí jmenovitého výkonu od 160 do 200 kW. Jmenovitý instalovaný tepelný výkon kotelny je tedy 600 kW.

Tabulka 7 uvádí základní parametry kotlů.

Kotle jsou v dobrém stavu bez závad. Ve vrchní části kotlů jsou umístěny funkční kapilárové teploměry a tlakoměry.

Provoz kotelny je automatický, s občasnou obsluhou. Kotelna není vybavena měřením vyrobeného tepla.

Tabulka 7 - Kotle instalované v kotelně

| Označení kotle | Jednotka | Kotel |
| --- | --- | --- |
| Výrobce kotle | - | De Dietrich |
| Typ kotle | - | DTG 350 – 11 NEZ |
| Palivo | - | Zemní plyn |
| Výkon kotle | kW | 160 – 200 |
| Počet kotelních jednotek | ks | 3 |
| Průměrná roční účinnost kotle | (%) | 90 |

Kotelna dále sestává z oběhových čerpadel kotlového okruhu o konstantní teplotě 90°C. Jedná se o 3 ks čerpadel NTV, vždy jedno v chodu, druhé jako automatický záskok. V letním období je v chodu třetí čerpadlo, které je bez automatického záskoku.

#### Úpravna vody

Doplňování otopného systému je řešeno upravenou vodou z blokové chemické úpravny vody BÚV 0,2 (výrobce ČKD Dukla). Úpravna pracuje automaticky s ručním nastavením jednotlivých cyklů dle skutečných zjištěných hodnot surové vody. Upravená voda je čerpána do nádrže upravené expanzní a doplňovací soupravy, která je součástí zabezpečovacího zařízení. Doplňování probíhá na základě stavu hladiny v nádrži.

Úpravě vody je třeba věnovat náležitou pozornost z důvodu potřeby správného chemického složení jak pro životnost kotelních jednotek tak i pro otopnou soustavu a případné termostatické ventily.

#### Vytápění jednotlivých objektů

Vytápění hlavní budovy je teplovodní se jmenovitým teplovodním spádem 90/70°C. Objekt vrátnice je napojen na zdroj tepla podzemním topným kanálem.

Otopná tělesa v objektech jsou převážně litinová, pokud dojde z důvodu havárie k výměně radiátoru, je vyměněno za těleso plechové typu RADIK. Tělesa jsou opatřena pouze ruční regulací.

Tabulka 8 - Vztah mezi venkovní teplotou a teplotou topné vody

| Venkovní teplota (°C) | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota topné vody (°C) | 90 | 86 | 80 | 73 | 65 | 55 | 45 |

#### Zabezpečovací zařízení kotlů

Je provedeno v souladu s ČSN 06 0830, a to expanzní doplňovací soupravou, přepouštějící část objemu otopné vody vzniklé při ohřevu soustavy do vlastní nádrže a naopak kompenzování zmenšeného objemu vlivem chladnutí soustavy. Přepouštění je vyřešeno prostřednictvím solenoidového ventilu. Doplňování upravené vody do systému je řešeno v závislosti na tlaku měřeném v pojistném potrubí.

#### Rozdělovače

Výstup otopné vody je veden ocelovým potrubím pod stropem kotelny do rozdělovače a sběrače pro vytápění objektu. Rozvod dále pokračuje do vedlejší místnosti, kde je umístěna strojovna ohřevu TUV. Uzávěry na topném rozdělovači a zpětném sběrači jsou vybaveny tabulkami s určením jednotlivých okruhů a jsou funkční.

#### Kouřovod

Odkouření je provedeno třísložkovým komínem. Kouřovody od jednotlivých kotlů jsou vyvedeny do zděného vyvložkovaného komínového tělesa.

#### Větrání kotelny

V kotelně je zajištěna 6 násobná výměna vzduchu se zaručením dostatečného přívodu vzduchu na instalovaný výkon hořáků. Odvod vzduchu do venkovního prostoru mřížkou ve vrchní části.

#### Měření a regulace

V kotelně je zajištěno kaskádová regulace výkonu kotelny, ohřev vody je předřazen ústřednímu topení.

Ve strojovně ústředního topení jsou ekvitermně regulovány jednotlivé větve ÚT a topná voda pro ohřev TUV v závislosti na výstupní teplotě teplé užitkové vody.

Systém MaR je řešen centrálním řízením a to ekvitermním regulátorem PCD 1 (Processing Control Digit). Automatická regulace zajišťuje také noční útlumy režimu vytápění (útlum o 10°C).

## Rozvody tepelné energie

Rozvody tepelné energie v areálu domova důchodců ve Vlašimi jsou vedeny z 95% uvnitř budovy. Pouze do objektu vrátnice vede krátké podzemní vedení. Podzemní teplovodní potrubí je izolováno minerální plstí s povrchovou úpravou provedenou z hliníkového plechu. Potrubí pod izolací je opatřeno základním nátěrem.

Rozdělení jednotlivých topných větví ve strojovně ÚT je provedeno následovně :

- Chodba DN 50

- II. patro DN 65

- Suterén DN 40

- Přízemí DN 50

- Vrátnice DN 40

- I. patro DN 65

- TUV + VZT

Všechna čerpadla ve strojovně ÚT jsou osazena dvakrát s automatickým záskokem.

Vnitřní rozvody otopné vody zůstaly původní z dob uhelné kotelny. Jsou dvoutrubkové s teplotním spádem média 90/70°C. Topné rozvody objektu nejsou rozděleny podle světových stran po fasádách, ale horizontálně po jednotlivých patrech. Žádná otopná tělesa v objektu nejsou opatřena termostatickými ventily s funkčními hlavicemi.

Hlavní rozvody otopné vody a veškeré rozvody ve strojovně jsou izolovány tepelnou izolací zn. Tubolit. Montáž na potrubí je provedena pomocí svorek. Rozvody jsou vedeny na podporách z profilového materiálu, spádováno v nejnižším místě opatřeno vypouštěním, v nejvyšším odvzdušněním. Dále jsou rozvody a armatury opatřeny ochranným nátěrem .

V tabulce 9 jsou souhrnně uvedeny parametry vnějšího teplovodu z kotelny hlavního objektu do objektu vrátnice. Je proveden výpočet tepelných ztrát potrubí TV v otopné sezóně. Potrubí je vedeno podzemním kanálem. Ztráty přívodního potrubí jsou počítány pro vytápění na normované hodnoty po 3 dny v týdnu, zbytek dní pouze temperování. Izolace potrubí je ještě původní provedena zřejmě osádrováním na textilní základ.

Tabulka 9 -  Tepelné ztráty vnějšího  potrubí TV z hlavního objektu do objektu vrátnice

| Úsek | Označení | Jednotka | Kotelna - vrátnice |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka | l | m | 50 |
| Vnější průměr potrubí | De | mm | 80 |
| Průměrná teplota v potrubí | t | °C | 75 |
| Teplota okolí | t | °C | 10 |
| Materiál potrubí | - | - | ocel |
| Tloušťka izolace | s | mm | 50 |
| Materiál izolace | liz | W/(m2.K) | 0,06 |
| Lineární tepelná ztráta | kl | W/m | 28 |
| Tepelná ztráta potrubí | P | W | 1 547 |
| Doba provozu | - | dny | 245 |
| Celková roční ztráta |  | GJ | 33 |

## Příprava TUV

Teplá užitková voda je v areálu domova důchodců připravována centrálně ve strojovně přímým ohřevem. Jedná se o efektivní zařízení s vysokou účinností a minimálními nároky na prostor.

3 akumulační nádoby TUV (objem 300, 400 a 1000 litrů) napomáhají ke klidnějšímu chodu zařízení hlavně při minimálních odběrech v letním období, kdy se nevytápí a kotle pracují pouze pro přípravu TUV.

Akumulační nádrže TUV Buderus jsou opatřeny tepelnou izolací deskami Armaflex SH tl. 20 mm. Desky jsou lepeny na nádrži.

Spotřeba TUV je vedena přes oběhová čerpadla do výměníku a teprve potom nespotřebované množství se akumuluje ve výše uvedených nádržích. Naopak při malých odběrech zajišťuje toto čerpadlo odběr nejdříve z nádrže a teprve při nastaveném poklesu teploty v nádrži se dohřeje výměníkem.

Rozvody TUV jsou provedeny z plastu při omezení provozní teploty max. 60°C a jsou tepelně izolovány.

V Tabulka 10 je shrnut propočet potřeby TUV pro zabezpečení hygienických potřeb klientů, na praní, zabezpečení chodu jídelny a úklid areálu domova důchodců.

Tabulka 10 - Spotřeba TUV (výpočet dle ČSN  06 0320)

| Objekt | Počet klientů/zaměstnanců v objektu | Spotřeba tepla na přípravu TUV [kWh/den] | Spotřeba tepla na přípravu TUV [kWh/rok] | Spotřeba tepla na přípravu TUV [GJ/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní objekt | 104/44 | 523,7 | 191 151 | 688 |
| Vrátnice | 0/2 | 1,8 | 203 | 1 |
| Celkem | 104/46 | 525,5 | 191 353 | 689 |

## Vzduchotechnický systém

Účelem instalovaného VZT systému je odvádět z větraných prostorů znehodnocený vzduch a přivádět čerstvý, v zimě ohřátý na požadovanou teplotu. Zajišťuje výměnu vzduchu v jednotlivých prostorech podle hygienických předpisů, odvádí přebytečné teplo, páry a pachy.

Prostory umístěné v suterénním podlaží, které jsou vybaveny VZT systémem jsou kuchyň se zázemím. Jedná se o teplovzdušné větrání kuchyně, místní větrání umývárny nádobí, větrání studené kuchyně, skladu odpadků a hygienického zařízení.

#### Teplovzdušné větrání kuchyně

Odsávání kuchyně je zajištěno rovnotlakým způsobem větrací jednotkou H8 s deskovým rekuperátorem. Jednotka je umístěna ve strojovně VZT. Sací a výtlačné potrubí odvodu vzduchu je z pozinkovaného plechu. Zachycování výparů je pomocí dvou nerezových digestoří. Samotná VZT jednotka je složena z filtru, ohřívače, deskového rekuperátoru a systému měření a regulace teploty přiváděného vzduchu. Jednotka je vybavena dvouotáčkovými elektromotory pro snížení výkonu na 2/3 jmenovitého výkonu.

#### Místní větrání umývárny nádobí

Je řešeno podtlakovým způsobem ventilátorem RNH. Odsátý vzduch je nahrazen vzduchem z okolních prostorů.

- Větrání studené kuchyně

Řešeno podtlakovým způsobem axiálním ventilátorem Mixvent.

#### Větrání skladu odpadků a hygienického zařízení

Řešeno podtlakovým způsobem axiálními ventilátory. Vzhledem k tomu, že se jedná o nepravidelný provoz a malé odsávané množství, je odsátý vzduch nahrazen vzduchem z okolních prostorů. Ostatní prostory jsou větrány přirozeným způsobem okny nebo větrací mřížkou.

## Ostatní spotřebiče energie

Veškerá vyrobená tepelná energie je spotřebovávána na vytápění a přípravu TUV hlavní budovy domova důchodců a na temperování objektu vrátnice.

Elektrická energie je spotřebovávána na provoz všech elektrospotřebičů v objektu, na vaření a pro zdravotní přístroje. V Tabulka 11 jsou uvedeny významné spotřebiče elektrické energie v objektech. Osvětlení v DD je instalováno zářivkové. Jedná se o úsporné kompaktní svítidla, která nahradila žárovkové osvětlení.

Tabulka 11 – Soupis elektrických spotřebičů v objektu domova důchodců

| Název elektrického spotřebiče | Jednotka výkonu | Měrný výkon | Počet ks | Celkový příkon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW | ks,m2 | kW |
| Osvětlení | kW/m2 | 0,020 | 3 325 | 66,5 |
| Čerpadlo v kotelně | W/ks | 1,0 | 3 | 3,0 |
| Čerpadlo v kotelně | W/ks | 0,4 | 1 | 0,4 |
| Čerpadlo v kotelně | W/ks | 0,3 | 1 | 0,3 |
| Čerpadlo v kotelně | W/ks | 0,1 | 6 | 0,8 |
| Ventilátor VZD | W/ks | 3,0 | 1 | 3,0 |
| Motor výtahu | W/ks | 11,0 | 2 | 22,0 |
| Motor výtahu | W/ks | 2,0 | 1 | 2,0 |
| Sklad zeleniny (mrazící a chladící boxy) | W/ks |  |  | 2,5 |
| Lednice | W/ks | 0,2 | 55 | 8,3 |
| Mikrovlnná trouba | W/ks | 0,7 | 3 | 2,1 |
| Varná konvice | W/ks | 1,2 | 2 | 2,4 |
| TV | W/ks | 0,1 | 25 | 2,5 |
| Dezinfikátory | W/ks | 1,8 | 3 | 5,4 |
| Vybavení prádelny | W/ks |  |  | 4,0 |
| Rehabilitační přístroje | W/ks |  |  | 3,0 |
| Kancelářské vybavení | W/ks |  |  | 3,0 |
| Vybavení dílny a údržby(el. nářadí) | W/ks |  |  | 2,5 |
| Spotřebiče v kuchyni | W/ks |  |  | 170,0 |
| CELKEM |  |  |  | 303,7 |

## Bilance zdrojů energie

Kotle a ostatní kotelní zařízení je v dobrém stavu. Pokud kotle pracují při jmenovitých výkonových parametrech dosahuje jejich roční průměrná účinnost 90% (podle technické specifikace kotlů). Podle Vyhlášky č. 150/2001, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie pro palivové kotle je stanovena roční minimální účinnost pro kotle o tepelném výkonu do 0,5 MW při použití zemního plynu 85%.

V následující tabulce je shrnuta bilance energie a základní technické ukazatele zdroje tepla.

Tabulka 12 -  Bilance výroby energie z vlastních zdrojů pro rok 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 3)

| ř. | ukazatel | jednotka | roční hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalovaný elektrický výkon celkem | MW | 0 |
| 2 | Instalovaný tepelný výkon celkem | MWtep | 0,6 |
| 3 | Dosažitelný elektrický výkon celkem | MW | 0 |
| 4 | Pohotový elektrický výkon celkem | MW | 0 |
| 5 | Výroba elektřiny | MWh | 0 |
| 6 | Prodej elektřiny | MWh | 0 |
| 7 | Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie | MWh | 0 |
| 8 | Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny | GJ | 0 |
| 9 | Výroba dodávkového tepla | GJ | 3 864 |
| 10 | Prodej tepla | GJ | 0 |
| 11 | Spotřeba tepla v palivu na výrobu tepla | GJ | 4 293 |
| 12 | Spotřeba tepla v palivu celkem | GJ | 4 293 |

## Informace o objektech

Tabulka 13 - Základní technické parametry hlavního objektu

| Technické parametry hlavního objektu |  |
| --- | --- |
| Zastavěná plocha objektu [m2] | 1 003 |
| Počet nadzemních podlaží | 4 |
| Počet podzemních podlaží | 1 |
| Světlá výška podlaží [m] | 3,0 |
| Podlahová plocha vytápěných místností nad 15 °C vč. [m2] | 3 325 |
| Obestavěný vytápěný prostor budovy [m3] | 15 020 |
| Plocha plné části svislých obvodových konstrukcí [m2] | 2 333 |
| Plocha otvorových výplní [m2] | 551 |
| Plocha střechy [m2] | 1 003 |
| Plocha podlahy [m2] | 1 003 |

Tabulka 14 -  Hodnoty pro stanovení geometrické charakteristiky hlavního objektu

| Geometrické parametry hlavního objektu |  |
| --- | --- |
| Celková plocha ochlazovaných konstrukcí [m2] | 4 890 |
| Objem vytápěné části budovy [m3] | 15 020 |
| Geometrická charakteristika objektu [1/m] | 0,33 |

Tabulka 15 - Základní technické parametry objektu vrátnice

| Technické parametry objektu vrátnice |  |
| --- | --- |
| Zastavěná plocha objektu [m2] | 175 |
| Počet nadzemních podlaží | 1 |
| Počet podzemních podlaží | 0 |
| Světlá výška podlaží [m] | 2,8 |
| Podlahová plocha vytápěných místností nad 15 °C vč. [m2] | 140 |
| Obestavěný vytápěný prostor budovy [m3] | 553 |
| Plocha plné části svislých obvodových konstrukcí [m2] | 143 |
| Plocha otvorových výplní [m2] | 46 |
| Plocha střechy [m2] | 175 |
| Plocha podlahy [m2] | 175 |

Tabulka 16 -  Hodnoty pro stanovení geometrické charakteristiky objektu vrátnice

| Geometrické parametry objektu vrátnice |  |
| --- | --- |
| Celková plocha ochlazovaných konstrukcí [m2] | 540 |
| Objem vytápěné části budovy [m3] | 553 |
| Geometrická charakteristika objektu [1/m] | 0,98 |

## Klíčové hodnoty pro normalizované klimatické podmínky regionu

Tabulka 17 - Klíčové hodnoty pro normalizované podmínky

|  |  | jednotka |
| --- | --- | --- |
| Lokalita | Benešov |  |
| Venkovní výpočtová teplota te | - 15 | °C |
| Průměrná venkovní teplota tes | 3,9 | °C |
| Průměrná vnitřní teplota tis | 21 | °C |
| Definovaná teplota pro zahájení vytápění | 13 | °C |
| Počet dnů otopného období | 245 | dnů |
| Počet denostupňů D = d (tis-tes) | 4 673 | °D |

# Zhodnocení výchozího stavu

## Energetická bilance a technické ukazatele zdroje energie

Skutečná energetická bilance v roce 2003 je souhrnně uvedena v Tabulka 18.

Tabulka 18 -  Základní tvar energetické bilance pro průměr let 2001 až 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 4)

| ř. | ukazatel | GJ/rok | Kč/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 4 999 | 1 560 654 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie celkem | 4 999 | 1 560 654 |
| 4 | Prodej energie cizím | 0 | 0 |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3 – ř.4) | 4 999 | 1 560 654 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) | 462 | 93 655 |
| 7 | Spotřeba energie (ZP) na vytápění (z ř.5) | 3 142 | 636 911 |
| 8 | Spotřeba energie (ZP) na přípravu TUV (z ř.5) | 689 | 139 624 |
| 9 | Spotřeba energie (EE) na technologické a ostatní procesy (z ř.5) | 706 | 690 464 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH.

Tabulka 19 – Podrobná bilance skutečné spotřeby energie a nákladů v roce 2003

| Médium | Oblast spotřeby | Sazba | Spotřeba | Náklady | Poměr spotřeby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kč/GJ | GJ/rok | Kč s DPH | % |
| ZP | Ztráty ve vlast. zdroji a rozvodech | 202,70 | 462 | 93 655 | 9% |
|  | Vytápění |  | 3 142 | 636 911 | 63% |
|  | Příprava TUV |  | 689 | 139 624 | 14% |
|  | Technologie aj. |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Celkem |  | 4 293 | 870 190 |  |
| EE | Spotřebiče aj. | 978,60 | 706 | 690 464 | 14% |
|  | Vytápění |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Příprava TUV |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Ztráty |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Celkem |  | 706 | 690 464 |  |
| Celkem |  |  | 4 999 | 1 560 654 | 100% |

Jak je zřejmé z výše uvedené tabulky, rozhodující složka spotřeby energií připadá na výtápění (63 %). Ztráty ve vlastním zdroji a v rozvodech se na celkové spotřebě energie podílí 9 %. Spotřeba elektrické energie na provoz všech spotřebičů v objektu se na celkové spotřebě podílí 14 % a příprava TUV se podílí také 14 %.

obrázek 2 - Rozdělení spotřeby energií v roce 2003

Tabulka 20-  Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje pro průměr let 2001 -  2003           (vyhl. č. 213/2001  Sb., příloha č. 5)

| název ukazatele | 2003 |
| --- | --- |
| Roční energetická účinnost zdroje | 90 |
| Roční energetická účinnost výroby elektrické energie | - |
| Roční energetická účinnost výroby tepla | 90 |
| Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny | - |
| Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu dodávkového tepla | 1,11 |
| Roční využití instalovaného elektrického výkonu [h/rok] | - |
| Roční využití dosažitelného elektrického výkonu [h/rok] | - |
| Roční využití pohotového elektrického výkonu [h/rok] | - |
| Roční využití instalovaného tepelného výkonu [h/rok] | 1 789 |

Tepelné ztráty objektů činí dle výpočtu 340 kW; příkon pro přípravu TUV je cca 100 kW a příkon VZT je cca 90 kW. Celkový instalovaný výkon kotelny je 600 kW. Instalovaný výkon zdroje je na základě výpočtu korigovaného podle celkové tepelné ztráty objektu a počtu topných dnů ve vytápěcím období roku využit z cca 30 %.

## Zhodnocení stávajícího stavu budov

Popis stavebních konstrukcí všech předmětných budov a jejich částí je včetně jejich tepelně technických vlastností uveden v příloze 2 této zprávy „Zhodnocení obalových konstrukcí“. Výpočty tepelně fyzikálních vlastností konstrukcí jednotlivých budov jsou uvedeny v příloze č. 3 této zprávy „Výpočtová část stavebních konstrukcí“.

### Stavebně konstrukční řešení objektů

Hlavní objekt – je budova nepravidelného tvaru do písmene „L“ v  hlavní části se čtyřmi nadzemními podlažími (4. NP je přístavba), křídlo objektu je třípodlažní. Po konstrukční stránce se jedná o zděnou budovu z plných cihel (tloušťky cca 45 cm). Okna jsou původní dřevěná zdvojená, většina jich je zkřížená s velkou spárovou průvzdušností, v minulosti byly natřeny novým nátěrem. Stropní konstrukce je plochá železobetonová, po rekonstrukci zateplena vrstvou PPS.

Objekt vrátnice – budova také půdorysu do „L“, budova je nepodsklepená s jedním nadzemním podlažím. Po konstrukční stránce se jedná opět o budovu z cihel plných tl. 45 cm.  Okna jsou původní dřevěná zdvojená zkřížená.

V roce 1998 byla provedena rekonstrukce celého areálu z nemocnice na domov důchodců. V suterénu hlavního objektu je umístěno technické zázemí – kuchyň, mrazící a chladící boxy, sklady, prádelna, mandlovna a sklad prádla. Nachází se zde také plynová kotelna, chemická úpravna vody a strojovna přípravy TUV.

V přízemí se nachází kanceláře, shromažďovací prostory a rehabilitace. V patrech jsou dále umístěny pokoje, sesterny, sociální zařízení a koupelny.

Při rekonstrukci v roce 1998 byla provedena také opatření vedoucí ke zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu - zateplení střešní konstrukce hlavního objektu. Celý areál domova důchodců je oplocen a obklopen travnatými plochami.

### Výpočet tepelných ztrát budov

Pro výpočet tepelných ztrát objektů byla použita dostupná výkresová dokumentace.

#### Hlavní objekt

Celková tepelná ztráta objektu je dle teoretického výpočtu (ČSN 06 0210) cca QC = 326 kW, celková měrná tepelná ztráta objektu (ČSN EN 832) je HC = 8,6 kW/K.

obrázek 3 - Poměr tepelných ztrát objektu prostupem

#### Objekt vrátnice

Celková tepelná ztráta objektu je dle teoretického výpočtu (ČSN 06 0210) cca QC = 14 kW, celková měrná tepelná ztráta objektu (ČSN EN 832) je HC = 0,4 kW/K.

obrázek 4 - Poměr tepelných ztrát objektu prostupem

### Posouzení měrné spotřeby tepla při vytápění budov dle vyhlášky č. 291/2001 Sb.

Tato kapitola obsahuje posouzení měrné spotřeby tepla při vytápění budov dle vyhlášky č. 291/2001 Sb. a zároveň dle revidované normy ČSN 730540-2, jež nabyla platnost dnem 1. 12. 2002. Tabulka 21 a Tabulka 22 ukazují přehled o vstupních údajích a měrných spotřebách tepla požadovaných a skutečných pro posuzované objekty.

Tabulka 21 - Měrná spotřeba  energie v hlavním objektu

| měrná spotřeba tepla |  |  |
| --- | --- | --- |
| geometrická charakteristika objektu A/V | 0,33 | m2/m3 |
| eVN - požadovaná měrná spotřeba tepla | 29 | kWh/(m3rok) |
| eV - vypočtená hodnota měrné spotřeby tepla | 62 | kWh/(m3rok) |
| eva - požadovaná měrná spotřeba tepla | 91 | kWh/(m2rok) |
| ea - vypočtená hodnota měrné spotřeby tepla | 245 | kWh/(m2rok) |

Tabulka 22 -  Měrná spotřeba  energie v objektu vrátnice

| měrná spotřeba tepla |  |  |
| --- | --- | --- |
| geometrická charakteristika objektu A/V | 0,98 | m2/m3 |
| eVN - požadovaná měrná spotřeba tepla | 46 | kWh/(m3rok) |
| eV - vypočtená hodnota měrné spotřeby tepla | 26 | kWh/(m3rok) |
| eva - požadovaná měrná spotřeba tepla | 144 | kWh/(m2rok) |
| ea - vypočtená hodnota měrné spotřeby tepla | 97 | kWh/(m2rok) |

Budovy jsou vyhovující pokud   ev ≤ evn,  ea ≤ eva

Objekt vrátnice není regulérně vytápěn. Větší část objektu je pouze temperována, pouze kanceláře poradenského střediska jsou vytápěna na normovanou hodnotu.

### Tepelně technické parametry budov

Objekt domova důchodců se nachází v obci Vlašim. Objekty nepatří mezi historické nebo památkově chráněné. Okna jsou dřevěná zdvojená. Soubor budov v areálu domova důchodců ve Vlašimi a jejich stavebně-technické a tepelně-izolační vlastnosti plně odpovídají období jejich výstavby. V současné době hlavní objekt nesplňuje legislativní požadavky kladené na tepelně-izolační vlastnosti budovy. Podrobný popis použitých stavebních konstrukcí, jejich skladba včetně jejich tepelně technických vlastností jsou uvedeny v Příloze č. 2 této zprávy „Zhodnocení obalových konstrukcí“. Ve výpočtech tepelných charakteristik jednotlivých budov, viz. Příloha č. 3 této zprávy „Výpočtová část stavebních konstrukcí“ je pak podrobněji popsán výpočet a hodnoty součinitelů prostupu tepla pro jednotlivé budovy s označením použitých stavebních konstrukcí.

Tabulka 23 - Výsledky výpočtu tepelných charakteristik

| Seznam objektů | Geometrická charakteristika budovy | Tepelná charakteristika prostupem tepla | Tepelná charakteristika větráním | Vypočtená celková tepelná charakteristika | Požadovaná celková tepelná charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A/V | qcd | qcv | qc | qc,N |
|  | [m-1] | [Wm-3K-1] | [Wm-3K-1] | [Wm-3K-1] | [Wm-3K-1] |
| Hlavní objekt | 0,33 | 0,40 | 0,21 | 0,61 | 0,41 |
| Objekt vrátnice | 0,98 | 1,10 | 0,20 | 1,30 | 0,72 |

A/V…… Geometrická charakteristika budovy - jedná se o poměr celkové plochy ochlazovaných konstrukcí k vytápěnému objemu budovy

qc,N…… Normou požadovaná celková tepelná charakteristika budovy - normovaná hodnota, které by se mělo při dosáhnout u nových, nebo rekonstruovaných budov

qcd…… Tepelná charakteristika prostupem tepla - hodnota, která vypovídá o kvalitě obvodových plášťů budov (včetně oken, dveří a jiných výplňových otvorů)

qcv…… Tepelná charakteristika větráním - údaj vypovídá o tepelných ztrátách budovy větráním. 
U budov bez předepsaného nuceného větrání tedy o stavu těsnosti oken a dveří.

qc……. Celková tepelná charakteristika budovy - vypočtená hodnota charakterizující celkové tepelné ztráty budovy. Tato hodnota se srovnává s normou požadovanou tepelnou charakteristikou budovy.

### Stupeň energetické náročnosti

Stupeň energetické náročnosti SEN (hlavní objekt)		214 %	mimořádně nevyhovující

Stupeň energetické náročnosti SEN (objekt vrátnice)		57 %	velmi úsporná

Závislost měrné spotřeby energie požadované vyhláškou na geometrické charakteristice a skutečnou měrnou spotřebu zobrazují následující grafy.

obrázek 5 - Grafické znázornění hodnot evn a ev pro geometrickou charakteristiku hlavního objektu

obrázek 6 - Grafické znázornění hodnot evn a ev pro geometrickou charakteristiku budovy vrátnice

### Vyhodnocení spotřeby tepla denostupňovou metodou

Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě byl proveden přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou a určena průměrná hodnota spotřeby tepla pro vytápění pro kontrolu a určení skutečné výše tepelné ztráty objektů. Klimatický dlouhodobý průměr je 
4 673 denostupňů.

Tabulka 24 - Porovnání spotřeby v roce 2003 a potřeby tepla klimaticky normálním roce

| Zhodnocení tepla pro vytápění objektů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2003 | Spotřebované teplo 2003 [GJ] | Počet denostupňů | Vypočtená potřeba tepla v klimaticky normálním roce [GJ] |
| Hlavní objekt | 3 094 | 4 673 | 3 370 |
| Objekt vrátnice | 48 | 4 673 | 52 |
| Celkem | 3 142 | - | 3 422 |

### Analýza tepelně technických parametrů objektů

#### Hlavní objekt

Celková „hrubá“ spotřeba energie pro krytí tepelných ztrát prostupem a větráním činí 3 459 GJ. Na celkové potřebě se tepelná ztráta prostupem stěnami a otvorovými výplněmi podílí 65%, podíl větrání je 35%. Celková spotřeba energie je redukována vnějšími tepelnými zisky od slunečního záření ve výši 174 GJ a vnitřními tepelnými zisky od elektrických a tepelných spotřebičů a od metabolického tepla osob ve výši 546 GJ. Součinitel využití vnitřních tepelných zisků je 0,10 a vnějších 0,20. Výsledná spotřeba tepla na vytápění budovy se započtením tepelných zisků činí 3 370 GJ.

Celková tepelná charakteristika této budovy je 0,61 W.m-3.K-1. Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na obestavěný objem má hodnotu 62 kWh/m3, což nevyhovuje maximální požadované hodnotě dle vyhlášky 291/2001 Sb. ve výši 29 kWh/m3. Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na vytápěnou plochu je 245 kWh/m2, což nevyhovuje  maximální požadované hodnotě dle vyhlášky 291/2001 Sb. ve výši 91 kWh/m2.

#### Objekt vrátnice

Celková „hrubá“ spotřeba energie pro krytí tepelných ztrát prostupem a větráním činí 66 GJ. Na celkové potřebě se tepelná ztráta prostupem stěnami a otvorovými výplněmi podílí 85%, podíl větrání je 15%. Celková spotřeba energie je redukována vnějšími tepelnými zisky od slunečního záření ve výši 16 GJ a vnitřními tepelnými zisky od elektrických a tepelných spotřebičů a od metabolického tepla osob ve výši  GJ. Součinitel využití vnitřních tepelných zisků je 0,80 a vnějších 0,90. Výsledná spotřeba tepla na vytápění budovy se započtením tepelných zisků činí 52 GJ.

Celková tepelná charakteristika této budovy je 1,30 W.m-3.K-1. Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na obestavěný objem má hodnotu 26 kWh/m3, což vyhovuje maximální požadované hodnotě dle vyhlášky 291/2001 Sb. ve výši 46 kWh/m3. Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na vytápěnou plochu je 97 kWh/m2, což vyhovuje  maximální požadované hodnotě dle vyhlášky 291/2001 Sb. ve výši 144 kWh/m2.

## Roční energetická bilance přepočítaná na normální klimatické podmínky

Na základě provedeného propočtu byla sestavena upravená vstupní energetická bilance objektů, která bude použita při výpočtech úspor jednotlivých variant. Vzhledem k různým klimatickým podmínkám v jednotlivých letech jde o metodu, která sjednocuje spotřeby ÚT na stejnou bázi na dlouhodobý průměr denostupňů (sledování cca 15 let).

Tabulka 25 - Upravená vstupní energetická bilance objektu (vyhl. č. 213/2001  Sb., příloha č. 6)

| ř. | ukazatel | GJ/rok | Kč/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 5 278 | 1 617 244 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie celkem | 5 278 | 1 617 244 |
| 4 | Prodej energie cizím | 0 | 0 |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3 – ř.4) | 5 278 | 1 617 244 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) | 462 | 93 655 |
| 7 | Spotřeba energie (ZP) na vytápění (z ř.5) | 3 422 | 693 501 |
| 8 | Spotřeba energie (ZP) na přípravu TUV (z ř.5) | 689 | 139 624 |
| 9 | Spotřeba energie (EE) na technologické a ostatní procesy (z ř.5) | 706 | 690 464 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH

Tabulka 26 - Podrobná bilance spotřeby energie a nákladů – přepočtená na normální klimatické podmínky

| Médium | Oblast spotřeby | Sazba | Spotřeba | Náklady | Poměr spotřeby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kč/GJ | GJ/rok | Kč s DPH | % |
| ZP | Ztráty ve vlast. zdroji a rozvodech | 202,70 | 462 | 93 655 | 9% |
|  | Vytápění |  | 3 422 | 693 501 | 65% |
|  | Příprava TUV |  | 689 | 139 624 | 13% |
|  | Technologie aj. |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Celkem |  | 4 573 | 926 780 |  |
| EE | Spotřebiče aj. | 978,60 | 706 | 690 464 | 13% |
|  | Vytápění |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Příprava TUV |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Ztráty |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Celkem |  | 706 | 690 464 |  |
| Celkem |  |  | 5 278 | 1 617 244 | 100% |

### Shrnutí spotřebičů elektrické energie

Soupis všech elektrických spotřebičů v objektu domova důchodců byl již podrobně popsán v kapitole 2.9 „Ostatní spotřebiče energie“.

### Zhodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství

Stav kotlů a ostatního kotelního zařízení je v souvislosti s dobrou obsluhou v současné době v dobrém stavu. Životnost zařízení v kotelně je v polovině své technické životnosti (v provozu 8 let, technická životnost 15-20 let). Tepelná izolace přívodního teplovodu do objektu vrátnice je původní provedena osádrováním v současnosti nevyhovující. Propočtená tepelná ztráta teplovodu do objektu vrátnice délky 50 m je cca 33 GJ což je cca 6 700 Kč/rok.

Otopná soustava není vybavena regulací tak, aby se dosáhlo zohlednění tepelných zisků z oslunění a vnitřních tepelných zisků (viz. Vyhl. 151/2001 Sb. §8 odst.5). Zde doporučujeme osadit otopná tělesa ventily s termostatickými hlavicemi, protože skupinová regulace vzhledem k horizontálnímu uspořádání otopných větví (otopné větve nejsou děleny podle světových stran, ale podle jednotlivých podlaží) by byla neúčinná. Termostatické ventily pro tento typ zařízení vyhovují klasického provedení jako pro bytové objekty. Kvalita topné vody s ohledem na osazení termoregulačních ventilů dle §6 odst.7  Zák.č.406/2000 Sb. je vyhovující. Z důvodu dobré těsnosti otopné soustavy a dosažení bezporuchové funkce termostatických ventilů přichází v úvahu také nahradit sávající chemickou úpravnu vody sudy s demineralizovanou vodou.

VZT systém je nový moderní, vybavený deskovým rekuperátorem pro využití odpadního tepla odsávaného ze suterénních prostor technického zázemí objektu (kuchyně, prádelna, mandlovna).

### Komentář k možnostem využití OZE

Z alternativních zdrojů energie jako jsou obnovitelné zdroje energie se jeví příhodný systém získávání tepla na přípravu TUV ze solárních kolektorů (viz. návrh energeticky úsporných opatření), které by mohly být umístěny na střeše objekt.

V souladu s programem územně – energetické koncepce Stč. kraje lze – nelze využít

Za nevhodné považujeme z hlediska současného stavu (instalována nová centrální plynová kotelna, objekt umístěn v centru města) uvažovat o instalaci kotelny na biomasu nebo využití větrné nebo vodní energie.

Vzhledem k podmínkám nedoporučujeme ani instalaci tepelného čerpadla – není vhodný zdroj nízkopotenciálního tepla.

Kogenerační jednotka je vzhledem k velikosti objektu DD a malé spotřebě elektrické energie také nevhodná.

### Zhodnocení stavebních konstrukcí

Hodnoty součinitele prostupu tepla obvodových stěn, jednoduše zasklených zdvojených oken a dveří, hodnoty tepelné charakteristiky a měrné spotřeby tepelné energie na vytápěnou plochu nesplňují současné legislativní a normové požadavky, proto doporučujeme výměnu oken a zateplení vnějších obvodový stěn.

Největší energetické ztráty jsou způsobeny právě tepelnou ztrátou prostupem tepla zejména hlavní budovy. V následujícím textu budou navržena klasická opatření pro snížení energetických ztrát především je navrženo zateplení budov, výměna oken a vstupních dveří.

Vrátnice splňuje parametry vyhl. 291/2001 Sb.

# Navržená opatření

## Druhy úsporných opatření

Úsporná opatření je možné dělit podle:

a) podle rozsahu investice

beznákladová - opatření především organizačního charakteru. Jedná se např. o  dodržování vnitřních teplot v jednotlivých prostorech, realizaci útlumových programů (snižování teplot v nočních hodinách nebo při dlouhodobé nepřítomnosti osob), energetický management (sloužící k neustálému zlepšování energetického hospodářství v budovách) apod.

nízkonákladová - opatření, která za poměrně malých investičních nákladů vyvolají efekt úspor energie. Jedná se např. o utěsnění oken (snížení infiltrace), instalaci termostatických ventilů apod.

vysokonákladová - opatření týkající se kompletní rekonstrukce objektu (výměna oken, zateplení) apod.

b) podle velikosti úspor a ekonomické návratnosti opatření

opatření s rychlou návratností  - takové opatření, které dosahuje vysokých úspor energie v poměru k vynaloženým nákladům. Pro taková opatření musí již být vytvořeny podmínky.

opatření nenávratná nebo s vysokou dobou ekonomické návratnosti -  jsou to opatření směřující obecně ke snižování energetické náročnosti provozu zařízení.

Na základě zhodnocení výchozího stavu lze konstatovat, že současná úroveň hospodaření s energií v areálu domova důchodců ve Vlašimi je dobrá. Další zhospodárnění provozu vychází z poznatků získaných analýzou současného stavu a předpokládá alespoň částečnou realizaci níže uvedených opatření.

Jednotlivé návrhy energeticky úsporných variant řešení jsou členěny podle oblastí řešení. Opatření jsou rozčleněna na beznákladová, nízkonákladová a vysokonákladová (investiční). V tomto textu je 
v komentáři k jednotlivým energeticky úsporným variantám proveden základní popis technického návrhu řešení.

## Beznákladová opatření

### Energetický management areálu domova důchodců

Tepelná ztráta budov závisí nejen na tepelně technických vlastnostech budov, ale také na chování uživatelů budov. Např. nadměrné větrání nebo přetápění může výrazně zvýšit spotřebu tepla, nehospodárný provoz elektrických spotřebičů, zbytečné svícení apod. spotřebu elektrické energie.

Organizačním opatřením spočívajícím ve změně chování uživatelů, lze dosáhnout až o 3 - 5 % úspory energie v budovách. Patří sem omezení svícení na dobu pobytu osob v místnosti, hospodárný provoz elektrických spotřebičů, omezení doby větrání, zamezení úniků tepla zavíráním dveří mezi vytápěným a nevtápěným prostorem, nebo mezi ochlazovaným a ostatním prostorem apod.

Kromě technických předpokladů můžeme také příslušným jednáním přispět k úspoře energie. Zaměstnanci i klienti by měli být energetickým managementem poučeni o zásadách správného hospodaření s energií. Předkládáme níže uvedená beznákladová opatření.

- správné větrání : okna (1) otevřeme na krátkou dobu dokořán a termostatické ventily (jsou-li k dispozici)  (2) během této doby uzavřeme.

- nepřetápíme: snažíme se udržet teplotu prostoru na 20-22°C, zvýšením každého dalšího stupně teploty prostoru dojde ke zvýšení nákladů na vytápění až o 6%

- využíváme individuální možnosti nastavení regulace (5) – je-li k dispozici

- správně nastavíme termostatické ventily (2), zvláště na chodbách by neměly být termostatické ventily nastaveny na větší stupeň než 2-3.

- nezastavovat topná tělesa a termostatické ventily nábytkem (3)

- okenní rolety (jsou-li k dispozici) : spustit, jakmile se začne stmívat

obrázek 7 - Správné vytápění

- pravidelná údržba topného zařízení (6) osobou k tomu odborně vyškolenou zaručuje energeticky úsporný a ekologický provoz

Úkolem energetického managementu je také souhrn činností, které povedou v konečném důsledku k úsporám energie. Mezi ně patří:

- Opatření organizačního charakteru – osvěta a apelace na uživatele budov k hospodárnému chování

- Doplnění chybějících měřících přístrojů energie

- Evidence a vyhodnocování naměřených údajů spotřeby elektrické energie, zemního plynu (statistické vyhodnocování, odhady spotřeby energie)

- Optimální provozování energetického zdroje

- Zavádění energeticky úsporných opatření (stanovení priorit) a vyhodnocování jejich dopadů na energetické hospodářství

### Provoz kotelny

Ve vlastním zdroji tepla (kotelně) není instalováno měření vyrobeného tepla. Okamžité hodnoty teploty vody na výstupu z kotlů, venkovní teploty a vnitřní teploty jedné referenční místnosti a některé další parametry nejsou sledovány. Doporučujeme nadále do provozních deníků pravidelně zaznamenávat stav parametrů kotelních zařízení.

Roční průběh spotřeby zemního plynu pro vytápění v přepočtu na průměrné klimatické podmínky by měl být porovnávány s předchozími obdobími a hledány příčiny případného růstu spotřeby tepla především v přechodném období.

Pro posuzování přiměřenosti spotřeby tepla na vytápění je vhodné vyhodnocovat spotřebu tepla na jednotku vytápěné plochy. Vyhodnocování těchto ukazatelů je třeba provádět pravidelně (týdně, minimálně měsíčně) a porovnávat s hodnotami za předchozí období. Dále je vhodné porovnávat měrné ukazatele. Pro zavedení energetického managementu a monitoringu je nutno v vytvořit nutné podmínky, zejména doplnit místa měření spotřeby energie (podružné elektroměry, apod.).

Zavedení energetického managementu je významným nástrojem k dosažení úspor energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství v budovách (viz následující obrázek), který se skládá z následujících činností: měření spotřeby energie – stanovení potenciálu úspor energie – realizace opatření – vyhodnocení a porovnání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených.

obrázek 8 - Princip neustálého zlepšování energetického hospodářství

Konkrétní vyčíslení úspor energie vyplývající ze zavedení energetického managementu je velice obtížné, neboť to záleží na mnoha faktorech. Proto je náš odhad zatím velmi pesimistický. Předpokládaná úspora sledováním a vyhodnocováním výroby i spotřeby tepla a měrných ukazatelů je 1 %. Úsporu elektrické energie jsme neuvažovali, neboť zatím nejsou vytvořeny základní podmínky pro podružné měření spotřeby elektrické energie.

### Zásady hospodaření s teplem

Dodržování provozního řádu kotelny je základní směrnicí k zajištění bezpečného, hospodárného, ekologického a bezporuchového provozu vytápěcího zařízení.

Zajištění odborné znalosti obsluhujícího personálu, vyplývající z předepsané kvalifikace pracovníků a znalost obsluhovaného zařízení. Nedodržování provozního řádu a neodborná manipulace se zařízením může mí za následek závadný a nehospodárný provoz zařízení.

S vytápěním započít tehdy jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat její zvýšení pro následující den.

Vytápění omezit či přerušit nejpozději v měsíci květnu nebo kdykoliv v otopném období, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13°C ve dvou dnech po sobě následujících.

Obytné a jiné prostory v otopném období se vytápí tak, aby v době jejich provozu byla zabezpečena průměrná teplota +23°C pro koupelny a +20°C pro byty, kanceláře a +5°C pro garáže a jiné místnosti chráněné proti mrazu.

Udržovat zařízení pro výrobu, rozvod a spotřebu tepla v řádném technickém stavu. Zabezpečovat včas jeho modernizaci a rekonstrukci, zejména o zařízení na regulaci a měření spotřeby, se zaměřením na snižování ztrát při dopravě, spotřebě, na základě soustavného vyhodnocování a rozborů výroby, distribuce a spotřeby tepla.

### Zásady hospodárnosti provozu kotelního zařízení

    - Obsluha pravidelně kontroluje provozní stavy technologie včetně provádění kontrol předepsaných ČSN 38 6405 (kontrola ovzduší na přítomnost CO, těsnost kouřovodů)

    - Denní kontrola celého topného zařízení (funkce oběhových čerpadel, kontrola výstupní teploty vody z kotlů, těsnost zabezpečovací soustavy kotle, údaje registračních měřících přístrojů)

    - Týdenní kontrola (kotlové armatury, napájecí soustava kotlů, tlakoměry paliva, doplnění maziva u oběhových čerpadel)

    - Měsíční kontrola (těsnost palivových uzávěrů, funkce palivových uzávěrů)

    - Čtvrtletní kontrola (teploměrů a tlakoměrů na kotli, kontrola spalování)

    - Půlroční kontrola (funkce STOP tlačítka, kontrola kouřovodů, těsnost rozvodů a armatur)

    - O výsledku všech kontrol by měla obsluha vést záznamy v provozním deníku kotelny

    - Provozní deník by měl obsahovat následující údaje (den a hodina zatopení 
v kotlích, zápisy o nástupu a ukončení směny obsluhy, údaje o neobvyklých jevech nebo mimořádných provozních podmínkách a o jejich odstranění, den a hodinu odstavení kotlů, zápis o provedených údržbářských pracích, údaje o provedení měření škodlivin vznikajících spalováním), což je již z větší části realizováno

    - I nadále doporučujeme vést provozní deníky a monitorovat spotřebu zemního plynu. Pravidelné zapisování údajů spotřeb energií do provozního deníku je základem monitoringu spotřeby energie v objektech, avšak samo o sobě ještě není tím opatřením, které přinese úsporu energie

## Nízkonákladová opatření

### Regulace teplovodního vytápění včetně opatření k zajištění hydraulické stability otopné soustavy

S ohledem na velikou plochu oken a velkou proměnlivost intenzity slunečního záření, jehož max. hodnoty přesahují v přechodném ročním období i několikanásobně okamžitě potřebný příkon tepla do místností vzhledem k venkovní teplotě vzduchu je navržená regulace vytápění osálaných místností samočinným odstavováním otopných těles. Nejlepším řešením vzhledem ke stavu otopných soustav v objektech je provést úpravu vytápění a tím regulovat tepelnou pohodu v místnostech instalací termostatických ventilů.

Doporučujeme tedy realizaci instalace termostatických ventilů na jednotlivá otopná tělesa v celém objektu hlavní budovy.

Pro stabilizaci hydrauliky navrhujeme osadit regulátor diferenčního tlaku na vstupu  potrubí topné vody do stoupaček vytápěného objektu a provést výměnu všech uzavíracích armatur na topných tělesech za termostatické ventily. Stabilizace diferenčního tlaku se provádí na otopných soustavách s termostatickými ventily, protože tyto ventily způsobují za provozu automatickým uzavíráním a otevíráním značné kolísání diferenčního tlaku. Pro správnou funkci termostatických ventilů a zamezení možnosti vzniku hydraulických šumů ve ventilech je nutno v otopné soustavě stabilizovat diferenční tlak v určitém rozsahu za všech provozních podmínek.

Doporučujeme v hlavní budově ponechat stávající otopnou soustavu v činnosti pouze instalovat na otopná tělesa termostatické ventily.

Při přípravě projektu provést kontrolní prohlídku demontáží některých těles a rozhodnout o jejich výměně.

Při realizaci nejprve provést výměnu armatur na stoupačkách, pak soustavu opakovaně propláchnout s vypuštěním po jednotlivých stoupačkách a teprve po propláchnutí namontovat termostatické ventily.

Je nutno prověřit zabezpečení hydraulické stability soustavy, doporučujeme prověřit tlakové poměry a v případě potřeby použít nová čerpadla s proměnnými otáčkami a nebo v případě dostatečného tlaku použít regulátor diferenčního tlaku na stoupačkách.

Dosažitelná úspora energie je cca 519 GJ/rok.

Kalkulace je provedena pro instalaci 250 ks termostatických ventilů.

Tabulka 27 - Náklady na realizaci a návratnost investice TRV – hlavní budova

| Náklady na realizaci instalace TRV | Náklady |
| --- | --- |
| Projekt (řeší současně návrh hydraulické stability soustavy) – 80 Kč/radiátor | 20 000 Kč |
| Nové otopné těleso 2 500 Kč/radiátor | - Kč |
| Průměrná cena TRV včetně termostatické hlavice – 750 Kč/kus | 187 500 Kč |
| Cena montáže TRV – 160 Kč / radiátor | 40 000 Kč |
| Hydraulická regulace – seřizovací stoupačkové armatury + montáž | 57 000 Kč |
| Stabilizace diferenčního tlaku soustavy + montáž | 33 500 Kč |
| Vypouštění, napouštění, odvzdušnění soustavy, hydraulické vyvážení, topná zkouška | 3 000 Kč |
| Celkem | 341 000 Kč |
| Ocenění úspor energie: |  |
| Dosažitelná úspora energie při současném provozu | 519 GJ/rok |
| Průměrná cena energie* | 203 * Kč/GJ |
| Úspora nákladů na energii při předpokládaném provozu | 105 000 Kč/rok |
| Úspora nákladů na údržbu a provoz | 5 000 Kč/rok |
| Prostá doba návratnosti opatření při předpokládaném provozu zařízení | 3,1 let |

*   Průměrná cena tepelné energie (zemní plyn)v roce 2003

## Vysokonákladová opatření

Vzhledem k tomu, že největší položkou bilance spotřeby energie v areálu domova důchodců je spotřeba energie pro vytápění objektů, je na prvním místě mezi zásadními opatřeními pro dosažení úspor energie zateplení budov. Ostatní vysokonákladová opatření by měla vždy následovat až po zateplení objektů, protože dimenzování technického zařízení (kotlů a otopné soustavy) musí být odvozeno od tepelné ztráty objektů. Zateplením se tepelná ztráta objektů výrazně sníží a dosavadní otopná soustava se tím stane předimenzovanou se všemi důsledky z toho vyplývajícími (zbytečně velké ztráty v rozvodu tepla a obtížná regulovatelnost). Proto na prvním místě navrhujeme opatření v zateplení objektů. Objekt hlavní budovy není významným architektonickým prvkem, tudíž si zde můžeme dovolit navrhnou komplexní zateplení jeho obvodového pláště. Tento komplex opatření na zlepšení tepelně technických vlastností budovy zahrnuje pouze opatření na budově, která jsou z ekonomického hlediska nejvýhodnější:

Jsou navrženy varianty zateplení A a B.

Uvažované ceny opatření :

- Repase oken (povrchová úprava, výměna skel za izolační dvojsklo, přetěsnění) 	2 500 Kč/m2

- Výměna oken (za nová kvalitní dřevěná nebo plastová) 	5 000 Kč/m2

- Výměna vstupních dveří dřevěných za plastové 	7 500 Kč/m2

- Dodatečná tepelná izolace obvodových stěn (tl. PPS 100 mm)……………….………980 Kč/m2

### Opatření A v zateplení hlavního objektu

Investičně více náročné zlepšení tepelně-izolačních vlastností budov v areálu, zahrnuje výměnu stávajících dřevěných oken za okna nová plastová nebo dřevěná s nižším součinitelem prostupu tepla a nízkou spárovou průvzdušností. Součinitel prostupu tepla oken se výměnou sníží ze současné hodnoty 2,40 W/m2.K na hodnotu 1,70 W/m2.K. A původní koeficient násobnosti výměny vzduchu se sníží z hodnoty 0,6 h-1 na hodnotu 0,4 h-1.

Pro zásadní snížení tepelných ztrát prostupem tepla obvodovým pláštěm hlavní budovy se navrhuje dodatečná tepelná izolace obvodových stěn standardním zateplovacím systémem s tloušťkou izolace 100 mm PPS. Součinitelé prostupu tepla stěnami se touto úpravou sníží z dosavadní hodnoty 1,48 W/m2.K na novou hodnotu 0,325 W/m2.K.

Navrhujeme také výměnu stávajících vstupních dřevěných dveří se skleněnou výplní za nové plastové dveře s nízkým součinitelem prostupu tepla. Součinitel prostupu tepla dřevěných dveří se touto úpravou sníží ze současné hodnoty 4,00 W/m2.K na hodnotu 1,7 W/m2.K.

Náklady na realizaci:

- Výměna stávajících dřevěných oken (463 m2)…………………..…….………..…….2 315 000 Kč

- Dodatečná tepelná izolace obvodových stěn 100 mm PPS (1 713 m2)..………..…….1 679 000 Kč

- Výměna stávajících dřevěných dveří (17 m2)…..…………………..……………..…….127 000 Kč

Tabulka 28 -  Náklady na realizaci opatření A v zateplení objektu  a návratnost investice

| Náklady na realizaci opatření v zateplení A |  |
| --- | --- |
| Celkem | 4 121 000 Kč |
| Ocenění úspor energie: |  |
| Dosažitelná úspora energie při současném provozu | 1 517 GJ/rok |
| Průměrná cena energie* | 203 * Kč/GJ |
| Úspora nákladů na energii při předpokládaném provozu | 308 000 Kč/rok |
| Úspora nákladů na údržbu a provoz | 27 000 Kč/rok |
| Prostá doba návratnosti opatření při předpokládaném provozu zařízení | 12,3 let |

* Průměrná cena tepelné energie (zemní plyn)  v roce 2003

### Opatření B v zateplení hlavního objektu

Méně finančně náročné zateplení objektu zahrnuje zlepšení technických a tepelně izolačních vlastností dřevěných oken jejich repasí, tzn. novou povrchovou úpravou, výměnou skel za izolační dvojsklo a přetěsněním se dosáhne snížení ztrát prostupem tepla a infiltrací. Prodlouží se též jejich technická životnost. Součinitel prostupu tepla oken se touto úpravou sníží ze současné hodnoty 2,40 W/m2.K na hodnotu 2,20 W/m2.K. A původní koeficient násobnosti výměny vzduchu se sníží z hodnoty 0,6 h-1 na hodnotu 0,5 h-1.

Pro zásadní snížení tepelných ztrát prostupem tepla obvodovým pláštěm hlavní budovy se navrhuje dodatečná tepelná izolace obvodových stěn standardním zateplovacím systémem s tloušťkou izolace 100 mm PPS. Součinitelé prostupu tepla stěnami se touto úpravou sníží z dosavadní hodnoty 1,48 W/m2.K na novou hodnotu 0,325 W/m2.K.

Navrhujeme také výměnu stávajících vstupních dřevěných dveří se skleněnou výplní za nové plastové dveře s nízkým součinitelem prostupu tepla. Součinitel prostupu tepla dřevěných dveří se touto úpravou sníží ze současné hodnoty 4,00 W/m2.K na hodnotu 1,7 W/m2.K.

Náklady na realizaci:

- Repase dřevěných oken (463 m2)…………………………………..…………….1 158 000 Kč

- Dodatečná tepelná izolace obvodových stěn 100 mm PPS (1 713 m2)..………..…….1 679 000 Kč

- Výměna stávajících dřevěných dveří (17 m2)…..…………………..……………..…….127 000 Kč

Tabulka 29 -  Náklady na realizaci opatření B a návratnost investice

| Náklady na realizaci opatření v zateplení B |  |
| --- | --- |
| Celkem | 2 964 000 Kč |
| Ocenění úspor energie: |  |
| Dosažitelná úspora energie při současném provozu | 1 199 GJ/rok |
| Průměrná cena energie* | 203 * Kč/GJ |
| Úspora nákladů na energii při předpokládaném provozu | 243 000 Kč/rok |
| Úspora nákladů na údržbu a provoz | 20 000 Kč/rok |
| Prostá doba návratnosti opatření při předpokládaném provozu zařízení | 11,3 let |

*   Průměrná cena tepelné energie (zemní plyn) v roce 2003

### Instalace slunečních kolektorů

Ve vnější části zemské atmosféry je průměrná intenzita záření 1 360 W/m2 (tzv. sluneční konstanta). Intenzita záření, která dopadá na zemský povrch se pohybuje mezi 800 – 1 000 W/m2. Celkové záření se skládá z přímého a difuzního záření.

V klimatických podmínkách ČR je celková doba slunečního svitu za rok  cca 1 700 – 2 200 hodin, směrem k východu se doba slunečního svitu prodlužuje. Tato doba je však rozdělena na jednotlivé měsíce roku značně nerovnoměrně. V zimních měsících je skutečná doba slunečního svitu velmi krátká. To souvisí nejen se zkrácenou teoreticky možnou dobou slunečního svitu, ale také s oblačností, která je v zimních měsících velká. V letních měsících se prodlužuje teoreticky možná doba slunečního svitu a současně se také zmenšuje oblačnost.

Množství získané sluneční energie závisí na úhlu sklonu absorpční kolektorové plochy (v našich podmínkách je dostačující nastavení úhlu v rozmezí 30 – 45°) a na orientaci světové strany (nejvýhodnější orientace absorpční plochy je ve směru na jih).

Hlavní budova má plochou nestíněnou střechu, což zaručuje ideální podmínky k instalaci slunečních kolektorů, protože kolektory bude moci nasměrovat na maximální sluneční tok.

V neposlední řadě záleží také na kvalitě provedení celého solárního zařízení. Celkové množství sluneční energie, která za rok dopadá na 1 m2 je přibližně 1 000 kWh/m2 u šikmé plochy skloněné pod úhlem 30°- 60° a orientované na jih. Z toho připadá největší část na období od dubna do září a jen malá část na zbývající měsíce chladného období (říjen až březen).

Sluneční záření pro ohřev TUV je systém, který mění energii slunečního záření pomocí technických zařízení (kolektor, zásobník, čerpadlo a příslušné rozvody) na teplo pro ohřev užitkové vody. Dopadající energie slunečního záření se zachycuje kolektorem a přemění se na teplo, které je teplonosnou kapalinou (voda nebo nemrznoucí směs) o maximální teplotě 90°C přenášeno potrubím pomocí čerpadla do zásobníku (boileru), v němž výměník tepla (topná vložka) ohřeje užitkovou vodu na požadovanou teplotu (max. 55°C). Ochlazená voda ve výměníku tepla odtéká zpět do kolektoru.

Sluneční kolektory jsou zařízení speciálně zkonstruované k zachycování sluneční energie. V tomto zařízení je zachycená energie přeměněna na teplo akumulované v teplonosné látce. Průměrná účinnost kvalitních kolektorů při uvažovaných teplotách je 60%, ztráty v dalších částech systému jsou 10 % - celková účinnost solárního systému je tedy 50 %.

obrázek 9 – Schéma zapojení ohřevu TUV

Základní jednotka zisku sluneční energie je 1 000 kWh/1,75 m2 kolektoru za rok při již uvažované poměrné oblačnosti (typ kolektoru Heliostar) a při ideálním umístění slunečního kolektoru (jižní orientace panelu a sklon 30°).

Podle energetické bilance je spotřeba tepla na přípravu TUV (hlavní objekt DD) zhruba 
8 000 l/den = 57 GJ/měsíc = 15,9 MWh/měsíc.

Měsíční energetická bilance solárního systému pro hlavní  objekt pro průměrný rok:

- odklon od jižní orientace		0°

- sklon kolektorů			40°

- potřebné množství TUV		8 000 litrů/den

- vstupní teplota vody			6 °C

- požadovaná teplota vody		55 °C

- tepelná ztráta zásobníku a rozvodů	15 %

- denní potřeba energie TUV		525 kWh

- minimální  počet kolektorů		105 kusů

- doporučený počet kolektorů		157 kusů

- počet kolektorů			120 kusů

Tabulka 30 – Návrh solárního systému (hlavní budova DD)

| měsíc | dní | celková energ. potřeba [kWh] | kWh pro 8 000 litrů TUV | pokrytí TUV kolektory [kWh] | pokrytí TUV kolektory [%] | zisk z 120ti kolektorového systému | Předpokl. reálná úspora [kWh] | Předpokl. reálná úspora [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 31 | 16 253 | 16 253 | 3 671 | 23% | 3 671 | 3 671 | 23% |
| II. | 28 | 14 680 | 14 680 | 5 144 | 35% | 5 144 | 5 144 | 35% |
| III. | 31 | 16 253 | 16 253 | 10 732 | 66% | 10 732 | 10 732 | 66% |
| IV. | 30 | 15 728 | 15 728 | 13 463 | 86% | 13 463 | 13 463 | 86% |
| V. | 31 | 16 253 | 16 253 | 15 694 | 97% | 15 694 | 15 694 | 97% |
| VI. | 30 | 15 728 | 15 728 | 15 673 | 100% | 15 673 | 15 673 | 100% |
| VII. | 31 | 16 253 | 16 253 | 16 115 | 99% | 16 115 | 16 115 | 99% |
| VIII. | 31 | 16 253 | 16 253 | 14 956 | 92% | 14 956 | 14 956 | 92% |
| IX. | 30 | 15 728 | 15 728 | 12 361 | 79% | 12 361 | 12 361 | 79% |
| X. | 31 | 16 253 | 16 253 | 8 140 | 50% | 8 140 | 8 140 | 50% |
| XI. | 30 | 15 728 | 15 728 | 3 751 | 24% | 3 751 | 3 751 | 24% |
| XII. | 31 | 16 253 | 16 253 | 2 866 | 18% | 2 866 | 2 866 | 18% |
| Rok | 365 | 191 362 | 191 362 | 122 565 | 64% | 122 565 | 122 565 | 64% |

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v letních měsících by mohl být úplně přerušen provoz kotelny a TUV by mohla být připravováno pouze solárním systémem. Podle výpočtu vychází optimální počet kolektorů pro přípravu TUV cca 120 ks, což odpovídá 180 m2 plochy kolektorového systému.

obrázek 10 – Měsíční energetická bilance pro průměrný rok

Tabulka 31- Přehled nákladů a úspor při realizaci opatření instalace solární přípravy TUV

| Náklady na realizaci instalace solárních kolektorů na přípravu TUV |  |
| --- | --- |
| Ploché jednoduše zasklené sluneční kolektory (120 kusů) | 1 200 000 Kč |
| Nosná konstrukce pro kolektory (120 kusů) | 264 000 Kč |
| Elektronický regulátor, kabely, čidla | 12 500 Kč |
| Měděné potrubí | 16 500 Kč |
| Tepelná izolace potrubí | 10 000 Kč |
| Solární zásobník s výměníkem | 25 000 Kč |
| Expanzní nádoba | 3 000 Kč |
| Nemrznoucí kapalina | 4 000 Kč |
| Armatury, solární instalační jednotka | 12 000 Kč |
| Projekt | 15 000 Kč |
| Montáž zařízení | 55 000 Kč |
| Celkem | 1 617 000 Kč |
| Ocenění úspor energie: |  |
| Dosažitelná úspora tepelné energie při současném provozu | 122 565 kWh/rok |
| Dosažitelná úspora tepelné energie při současném provozu | 440 GJ/rok |
| Průměrná cena energie* | 203* Kč/GJ |
| Úspora nákladů na energii při předpokládaném provozu | 89 000 Kč/rok |
| Úspora nákladů na údržbu a provoz | 0 Kč/rok |
| Prostá doba návratnosti opatření při předpokládaném provozu zařízení | 18,2 let |

*  Průměrná cena tepelné energie (zemní plyn) za GJ v roce 2003

## Souhrn navrhovaných opatření

V následující tabulce je uvedeno přehledné shrnutí realizačních nákladů a předpokládaných úspor energie u jednotlivých navrhovaných opatření.

Tabulka 32-  Souhrn navrhovaných opatření

| Název opatření | Náklady na realizaci (Kč) | Úspora energie (GJ) | Prostá doba návratnosti (roky) |
| --- | --- | --- | --- |
| Energetický management areálu domova důchodců | 0 | 0 | 0 |
| Provoz kotelny | 0 | 0 | 0 |
| Zásady hospodaření s teplem | 0 | 0 | 0 |
| Zásady hospodárnosti provozu kotelního zařízení | 0 | 0 | 0 |
| Instalace termostatických ventilů na otopná tělesa | 341 000 | 519 | 3,1 |
| Solární příprava TUV | 1 617 000 | 440 | 18,2 |
| Opatření A v zateplení objektu | 4 121 000 | 1 517 | 12,3 |
| Opatření B v zateplení objektu | 2 964 000 | 1 199 | 11,3 |

## Definování variant

V dalším textu jsou sestaveny soubory opatření do jednotlivých variant. Jednotlivé varianty jsou sestaveny z vysokonákladových opatření, doplněných beznákladovými a nízkonákladovými opatřeními. Navržená opatření lze realizovat každé samostatně a přinesou příslušnou úsporu energie.

### Varianta  1

Jedná se o variantu předpokládající realizaci navržených beznákladových, nízkonákladových a vysokonákladových energeticky úsporných opatření, spočívajících v organizačně technických opatřeních směřujících k dalšímu zhospodárnění provozu energetického hospodářství domova důchodců. Předpokládá se realizace všech beznákladových opatření týkající se optimalizace provozování kotelního zařízení a energetického managementu domova důchodců.

Součástí varianty jsou nízkonákladová opatření doporučující instalaci termostatických ventilů na otopnou soustavu a komplex vysokonákladových opatření vyjádřených ve variantě opatření A v zateplení objektu.

Ve variantě 1 dochází k maximální úspoře energie při maximálních nárocích na investiční prostředky. Je zvažována skladba jednotlivých opatření s prostou návratností do 15 let podle Tabulka 32. Energetická a finanční úspora je vyjádřena v Tabulka 33.

Tabulka 33 -  Složení varianty 1

| Opatření | Úspora energie | Úspora nákladů | Úspora provoz. nákladů | Investice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ | Kč | Kč | Kč |
| Energetický management areálu domova důchodců | - | - | - | 0 |
| Provoz kotelny | - | - | - | 0 |
| Zásady hospodaření s teplem | - | - | - | 0 |
| Zásady hospodárnosti provozu kotelního zařízení | - | - | - | 0 |
| Instalace TRV na otopnou soustavu | 519 | 105 000 | 5 000 | 341 000 |
| Opatření A v zateplení hlavního objektu | 1 517 | 308 000 | 27 000 | 4 121 000 |
| Varianta 1 celkem | 1 990* | 403 321 | 32 000 | 4 462 000 |

* Energetické vyhodnocení (úspory energie) celého energeticky úsporného projektu je provedeno se zahrnutím synergických vlivů jednotlivých opatření, proto výsledné hodnoty úspor energie a úspor nákladů nejsou součtem hodnot z jednotlivých opatření.

Tabulka 34 -  Upravená energetická bilance pro variantu 1

| ř. | Ukazatel | Před realizací projektu |  | Po realizaci projektu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GJ/r | Kč/r | GJ/r | Kč/r |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 5 278 | 1 617 244 | 3 288 | 1 213 923 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie celkem | 5 278 | 1 617 244 | 3 288 | 1 213 923 |
| 4 | Prodej energie cizím | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3 – ř.4) | 5 278 | 1 617 244 | 3 288 | 1 213 923 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) | 462 | 93 655 | 281 | 56 989 |
| 7 | Spotřeba energie (ZP) na vytápění (z ř.5) | 3 422 | 693 501 | 1 613 | 326 845 |
| 8 | Spotřeba energie (ZP) na přípravu TUV (z ř.5) | 689 | 139 624 | 689 | 139 624 |
| 9 | Spotřeba energie (EE) na elektrospotřebiče (z ř.5) | 706 | 690 464 | 706 | 690 464 |

Tabulka 35 - Porovnání energetické bilance současného stavu a po realizaci úsporného projektu

| Médium | Oblast spotřeby | Sazba | Spotřeba | Náklady | Poměr spotřeby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kč/GJ | GJ/rok | Kč s DPH | % |
| ZP | Ztráty ve vlast. zdroji a rozvodech | 202,70 | 281 | 56 989 | 9% |
|  | Vytápění |  | 1 613 | 326 845 | 49% |
|  | Příprava TUV |  | 689 | 139 624 | 21% |
|  | Technologie aj. |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Celkem |  | 2 583 | 523 459 |  |
| EE | Spotřebiče aj. | 978,60 | 706 | 690 464 | 21% |
|  | Vytápění |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Příprava TUV |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Ztráty |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Celkem |  | 706 | 690 464 |  |
| Celkem |  |  | 3 288 | 1 213 923 | 100% |

### Varianta 2

Jedná se o variantu zahrnující všechna beznákladová a nízkonákladová energeticky úsporná opatření navržená ve variantě 1. Jako další obsahuje varianta dvě vysokonákladová opatření a to solární ohřev TUV a opatření B v zateplení hlavního objektu. Skladba jednotlivých opatření, energetická a finanční úspora jsou vyjádřeny v Tabulka 36.

Tabulka 36 - Složení varianty 2

| Opatření | Úspora energie | Úspora nákladů | Úspora provoz. nákladů | Investice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ | Kč | Kč | Kč |
| Energetický management areálu domova důchodců | - | - | - | 0 |
| Provoz kotelny | - | - | - | 0 |
| Zásady hospodaření s teplem | - | - | - | 0 |
| Zásady hospodárnosti provozu kotelního zařízení | - | - | - | 0 |
| Instalace TRV na otopnou soustavu | 519 | 105 000 | 5 000 | 341 000 |
| Opatření B v zateplení hlavního objektu | 1 199 | 243 000 | 20 000 | 2 964 000 |
| Solární ohřev TUV | 440 | 89 000 | 0 | 1 617 000 |
| Varianta 2 celkem | 2 176* | 441 041 | 25 000 | 4 922 000 |

* Energetické vyhodnocení (úspory energie) celého energeticky úsporného projektu je provedeno se zahrnutím synergických vlivů jednotlivých opatření, proto výsledné hodnoty úspor energie a úspor nákladů nejsou součtem hodnot z jednotlivých opatření.

Tabulka 37 - Upravená energetická bilance pro variantu 2

| ř. | Ukazatel | Před realizací projektu |  | Po realizaci projektu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GJ/r | Kč/r | GJ/r | Kč/r |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 5 278 | 1 617 244 | 3 102 | 1 176 203 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie celkem | 5 278 | 1 617 244 | 3 102 | 1 176 203 |
| 4 | Prodej energie cizím | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3 – ř.4) | 5 278 | 1 617 244 | 3 102 | 1 176 203 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) | 462 | 93 655 | 264 | 53 523 |
| 7 | Spotřeba energie (ZP) na vytápění (z ř.5) | 3 422 | 693 501 | 1 884 | 381 772 |
| 8 | Spotřeba energie (ZP) na přípravu TUV (z ř.5) | 689 | 139 624 | 249 | 50 443 |
| 9 | Spotřeba energie (EE) na elektrospotřebiče (z ř.5) | 706 | 690 464 | 706 | 690 464 |

Tabulka 38 - Porovnání energetické bilance současného stavu a po realizaci úsporného projektu

| Médium | Oblast spotřeby | Sazba | Spotřeba | Náklady | Poměr spotřeby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kč/GJ | GJ/rok | Kč s DPH | % |
| ZP | Ztráty ve vlast. zdroji a rozvodech | 202,70 | 264 | 53 523 | 9% |
|  | Vytápění |  | 1 884 | 381 772 | 61% |
|  | Příprava TUV |  | 249 | 50 443 | 8% |
|  | Technologie aj. |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Celkem |  | 2 397 | 485 739 |  |
| EE | Spotřebiče aj. | 978,60 | 706 | 690 464 | 23% |
|  | Vytápění |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Příprava TUV |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Ztráty |  | 0 | 0 | 0% |
|  | Celkem |  | 706 | 690 464 |  |
| Celkem |  |  | 3 102 | 1 176 203 | 100% |

## Porovnání jednotlivých variant

Tabulka 39 - Porovnání energetické bilance současného stavu a po realizaci úsporných projektů

|  |  | Zastoupení v procentech |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianta |  | Stávající stav | Varianta 1 | Varianta 2 |
| ZP | Ztráty ve vlast. zdroji a rozvodech | 9% | 9% | 8% |
|  | Vytápění | 65% | 49% | 61% |
|  | Příprava TUV | 13% | 21% | 8% |
| EE | Spotřebiče aj. | 13% | 21% | 23% |
| Celkem varianta |  | 100% | 100% | 100% |

## Technický potenciál úspor

Lze dosáhnout jistých energetických úspor, které jsou dosažitelné realizací opatření v současné době dostupnými technologiemi (všechna opatření však nemusejí být ekonomicky výhodná). Tento potenciál je označován jako teoretický či technický.

Pro vyčíslení technického potenciálu úspor energie byla uvažována následující opatření:

- Instalace termostatických ventilů na otopná tělesa

- Solární příprava TUV

- Opatření A v zateplení objektu

Celkovou spotřebu energie lze výše uvedenými opatřeními snížit z původní hodnoty 5 278 GJ/rok 
(spotřeba přepočtená na normální klimatické podmínky) na 3 102 GJ/rok (tj. cca o 41 %).

# Ekonomické hodnocení variant

## Metoda hodnocení

Ekonomická analýza se zabývá vyhodnocením energetických, stavebních a organizačních opatření na úsporu energie v objektu domova důchodců ve Vlašimi.

Cílem ekonomické analýzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivých opatření z ekonomického hlediska.

Ekonomická analýza byla provedena na základě několika kritérií, z nichž nejdůležitější je současná hodnota v podobě diskontovaného toku hotovosti za dobu životnosti.

Při zpracování ekonomické analýzy jsou obvykle základní vstupní údaje na jedné straně příjmové položky (obvykle v podobě úspory za energie) a na druhé straně výdajové položky (v podobě nákladů vynaložených na realizaci opatření).

Vstupní údaje pro ekonomickou analýzu jsou získávány takto :

- Výše nákladů na úsporná opatření plynoucího z odborného odhadu na základě výsledků obdobných – již realizovaných akcí,

- Cenové informace výrobců, montážních firem a dodavatelských firem,

- Informace z publikací a internetu.

Úspory jsou chápány jako rozdíl výdajů za energie v případě, že k realizaci navrhovaných opatření nedojde a v případě, že opatření realizována budou. Jako základ pro výpočet úspor tedy slouží současný stav a příslušné provozní výdaje, tak jak je uvedeno v korigovaných energetických bilancí jednotlivých variant.

Při zpracování ekonomické analýzy je nutné stanovit  další doplňkové vstupní údaje  - doba porovnání, diskontní míra, cenový vývoj.

- Diskontní míra

Pro ocenění hodnoty prostředků vydaných nebo přijatých v budoucnu se často pracuje s převodem na současnou hodnotu. Diskontní míra je prostředek, který  tento převod umožňuje. Jde o určitou formu vyjádření meziroční hodnotové změny úrokové míry a dalších faktorů. Zvolená diskontovaná míra je 
4 %.

- Doba porovnání

Doba porovnání se obvykle stanovuje na základě životnosti zařízení. Vzhledem k tomu, že 
u navrhovaných opatření na úsporu energie se v průběhu minimálně 10 let nepředpokládají významné dodatečné investice, byla jako vhodná doba porovnání pro ekonomické vyhodnocení zvolena právě 10 let. U opatření stavebního charakteru je předpokládaná doba životnosti stanovena na dobu 30 až 50 let. V daném případě 50 let.

- Cenový vývoj

Během doby provozování zařízení se může významně měnit inflace a tím i ceny. V obvyklém případě pak především změny cen energie výrazně ovlivňují ekonomické výsledky energetických projektů. V porovnání je počítáno se stálými cenami, tudíž není zohledněna inflace.

- Výstupními údaji jsou prostá návratnost investic, diskontovaná doba návratnosti a čistá současná hodnota.Výpočet těchto položek je definován ve vyhlášce MPO ČR č.213/2001 Sb.

- Prostá doba návratnosti investice Ts

Prostá návratnost nezohledňuje skutečnou časovou hodnotu peněz. Kritérium určuje, za jak dlouho pokryjí z projektu jeho investiční náklady. Prostou dobu návratnosti lze počítat jako rovnovážný bod kumulovaných příjmů a výdajů dle vztahu,

Ts= N / CF

kde    	N	…	investiční náklady projektu

CF        … 	roční přínosy projektu (cash – flow, změna peněžních toků pro realizaci                projektu)

- Diskontovaná doba návratnosti Tsd

Při uvažování současné hodnoty toků hotovosti lze určit dobu, ve které v daném projektu nastane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Tato doba se označuje jako diskontovaná doba návratnosti prostředků a lze ji považovat za kriterium se srovnatelnou vypovídající schopností jako NPV. Obecně lze diskontovanou dobu návratnosti stanovit z podmínky NPV = 0,

Tsd - t

  CFt . (1+r)  - N = 0

t=1

kde 	CFt	…	roční přínosy projektu ( změna peněžních toků pro realizaci projektu)

r 	…	diskont

(1 + r)-t…	odúročitel

- Čistá současná hodnota NPV

Základem pro určení čisté současné hodnoty je určení toku hotovosti. Toky hotovosti (Cash-Flow) jsou rozdílem příjmů a výdajů spojených s projektem v jednotlivých letech. Toky hotovosti v sobě zahrnují všechny hodnotové změny během života projektu. Pro hodnocení toku hotovosti se tyto upravují převodem z budoucích hodnot do současnosti. Hodnoty jsou zpravidla převedeny do období, kdy dochází k vynaložení největších investic. Takto převedená hodnota se nazývá současná hodnota. Průběžné pokrytí investic a dalších výdajů a příjmů vyjadřuje kumulovaný tok hotovosti, kdy se jednotlivé roční hodnoty průběžně sčítají a představují skutečný stav u realizovaného opatření v příslušném roce. Pokud je hodnota kumulovaného toku hotovosti v daném roce záporná, nedošlo k tomuto období k pokrytí výdajů projektu jeho příjmy. Hodnota diskontovaného kumulovaného toku hotovosti v posledním roce se označuje NPV.

Čím vyšší je hodnota NPV, tím je opatření ekonomicky výhodnější. Pokud je hodnota NPV záporná, opatření nelze za daných podmínek realizovat.

Tž  - t

NPV =   CFt  . (1+r)  -  N

t=1

kde	Tž 	…	doba životnosti (hodnocení) projektu

- Vnitřní výnosové procento RR

Vnitřní výnosové procento představuje hodnotu úrokové míry v procentech, při které hodnota        NPV = 0. tento ukazatel je užitečný jako měřítko efektivnosti investic. Stačí jej porovnat s úrovní úrokových měr na finančním trhu a investor vidí, zda je vhodné do příslušné varianty investovat.

Tž  - t

   CFt  . (1 + RR) - N= 0

t =1

Upozornění auditora – návratnosti uvedené v auditu jsou vztaženy k ceně technických a jiných opatření bez prostředků potřebných pro projektování, technického dozoru na investiční akci, sledování a vyhodnocování účinnosti zavedených opatření. V neposlední řadě není uvažována cena finančních zdrojů (úroků).

## Vyhodnocení variant

### Prostá a reálná ekonomická návratnost

Vstupním parametrem pro hodnocení ekonomické návratnosti jsou úspory nákladů na energie a vlastní investice do opatření.

V Tabulka 40  jsou shrnuty investiční náklady jednotlivých variant a další ekonomické ukazatele.

Tabulka 40 - Investiční náklady a Cash flow jednotlivých variant

|  | Ukazatele pro současný stav | jednotka | Varianta 1 | Varianta 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Investiční náklady | tis.Kč | 4 462 | 4 922 |
| 2. | Úspora energie | GJ/rok | 1 990 | 2 176 |
| 3. | Cena v nultém roce za 1 GJ energie | Kč/GJ | 203 | 203 |
| 4. | Úspora nákladů na energii v nultém roce | tis.Kč/rok | 403,3 | 441,0 |
| 5. | Úspora provozních nákladů v nultém roce | tis.Kč/rok | 32 | 25 |
| 6. | Cash-Flow projektu | tis.Kč | 435,3 | 466 |
| 7. | Prostá doba návratnosti | roky | 10,2 | 10,6 |
| 8. | Doba hodnocení | roky | 15 | 15 |
| 9. | Diskont | % | 5 % | 5 % |
| 10. | Složený roční nárůst cen | % | 2 % | 2 % |
| 11. | Čistá současná hodnota | tis. Kč | 757 | 665 |
| 12. | Vnitřní výnosové procento | % | 7,3 | 6,8 |
| 13. | Ukazatel ziskovosti | % | 17 | 14 |
| 14. | Reálná doba návratnosti | roky | 12,4 | 12,8 |

# Environmentální hodnocení variant

Zhodnocení z hlediska ekologických přínosů. Znečišťující látky do ovzduší jsou sledovány na základě nařízení vlády č. 352/2002 Sb. a vyjádřeny i ve vyhlášce MPO ČR č. 213/2001 Sb. Jde především 
u tuhé látky, SO2, NOx, CO a  CO2.

Ekologické účinky posuzovaných variant jsou vyhodnoceny porovnáním emisí znečišťujících látek ve výchozím stavu a po realizaci dané varianty. Emise pro zdroj tepla byly vypočteny z emisních faktorů daných Nařízením vlády č. 352/2001 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Započteny jsou emise vznikající pouze provozem v auditované budově.

Tabulka 41 - Současný stav produkce emisí

|  | Elektrická energie - elektrárny ČR | Vlastní kotelna na zemní plyn | CZT | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuhé látky (kg/rok) | - | 2,7 | - | 3 |
| SO2 (kg/rok) | - | 12,9 | - | 13 |
| NOx (kg/rok) | - | 258,2 | - | 258 |
| CO (kg/rok) | - | 43,0 | - | 43 |
| CO2 (kg/rok) | - | 251 515 | - | 251 515 |

Tabulka 42 - Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 1   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)

|  | Výchozí stav | Po realizaci VAR 1 | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuhé látky (kg/rok) | 3 | 2 | -1 |
| SO2 (kg/rok) | 13 | 7 | -6 |
| NOx (kg/rok) | 258 | 146 | -112 |
| CO (kg/rok) | 43 | 24 | -19 |
| CO2 (kg/rok) | 251 515 | 142 065 | -109 450 |

Procentuální úspora energie po realizaci var. 1 je 44%.

Tabulka 43 -  Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 2   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)

|  | Výchozí stav | Po realizaci VAR 2 | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuhé látky (kg/rok) | 3 | 1 | -1 |
| SO2 (kg/rok) | 13 | 7 | -6 |
| NOx (kg/rok) | 258 | 135 | -123 |
| CO (kg/rok) | 43 | 23 | -20 |
| CO2 (kg/rok) | 251 515 | 131 835 | -119 680 |

Procentuální úspora energie po realizaci var. 2 je 48%.

# Výběr optimální varianty

## Metodika a kritéria hodnocení

Výběr optimální varianty je proveden pomocí více hodnotících kritérií (hledisek):

- ekonomické hledisko

- environmentální hledisko

- technické hledisko

- provozní hledisko

- legislativní hledisko

- hledisko užitné hodnoty

Ekonomické hledisko

Toto hledisko zohledňuje výši pořizovacích nákladů do energeticky úsporného opatření. Jedním 
z bodů je například sledování doby návratnosti investice vložené do opatření na úsporu energie.

Environmentální hledisko

Z ekologického hlediska má největší význam opatření snižující spotřebu tepla objektu v co největší míře, a tedy maximálně snižující emise škodlivých látek. Bere se též v potaz produkce emisí škodlivých látek přímo spojenou s realizací energeticky úsporného opatření (tzv. svázané produkce).

Hledisko technické

Toto hledisko bere v potaz například životnost jednotlivých opatření. Životnost zateplovacího systému se předpokládá od 25 let výše. Naproti tomu regulační technika má technickou životnost cca 15 let nehledě ke skutečnosti, že ještě dříve morálně zastará.

Toto hledisko též zohledňuje náročnost realizace.

Provozní hledisko

Tímto kritériem se zohledňuje náročnost realizovaného opatření na údržbu a provoz. Např. zateplení objektu, nebo výměna oken je provozně málo náročné opatření, naopak nová kotelna, nebo osazení termoregulačních ventilů jsou již více náročné na provoz i údržbu.

Legislativní hledisko

Některá opatření se nemusí, především před realizací, obejít bez komplikací v legislativní oblasti - např. zateplení fasády, či výměna oken na objektu památkově chráněném zcela jistě narazí na určitá legislativní omezení. Toto hledisko též zohlední náročnost uspokojení požadavků stavebního úřadu v předrealizační fázi – např. zohlední, zda k realizaci navrženého opatření  postačí pouze ohlášení nebo bude muset proběhnout stavební řízení.

Hledisko užitné hodnoty

Dá se předpokládat, že danými opatřeními dojde k navýšení užitné hodnoty objektu. Například  zateplení obvodového pláště se pozitivně projeví nejen na tepelně-technických vlastnostech fasády, ale i na jejím vzhledu, což jistě přispěje k lepší reprezentativnosti budovy a tedy i k navýšení její tržní ceny.

## Vyhodnocení variant

Tabulka 44 - Ekonomické vyhodnocení variant (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 7)

| Varianta | Úspora |  | Investice | NPV | IRR | Ts | Tsd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ/rok | tis. Kč/rok | tis. Kč | tis. Kč | % | let | let |
| VAR 1 | 1 990 | 435,3 | 4 462 | 757 | 7,3 | 10,2 | 12,4 |
| VAR 2 | 2 176 | 466 | 4 922 | 665 | 6,8 | 10,6 | 12,8 |

# Závazné výstupy energetického auditu

## Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství

Stav kotlů a ostatního kotelního zařízení je v souvislosti s dobrou obsluhou v současné době v dobrém stavu. Životnost zařízení v kotelně je v polovině své technické životnosti (v provozu 8 let, technická životnost 15-20 let). Otopná soustava není vybavena regulací tak, aby se dosáhlo zohlednění tepelných zisků z oslunění a vnitřních tepelných zisků (viz. Vyhl. 151/2001 Sb. §8 odst.5).

VZT systém je nový moderní, vybavený deskovým rekuperátorem pro využití odpadního tepla odsávaného ze suterénních prostor technického zázemí objektu (kuchyně, prádelna, mandlovna).

Instalovaný výkon zdroje je využit ze 30 %.

#### Hlavní objekt

Celková spotřeba energie vztažená na jednoho klienta činí 50,8 GJ/rok (průměrná hodnota za poslední tři roky). Měrná potřeba tepla na vytápění vztažená k vytápěné ploše činí 218,8 kWh/(m2.rok).

Následující obrázek představuje energetický štítek budovy (dle ČSN 73 0540-2). Stupeň energetické náročnosti (tzv. SEN) je 214 %, budova tedy spadá do kategorie mimořádně nevyhovující.

obrázek 11 - Energetický štítek hlavní budovy

| Klasifikace a stupeň energetické náročnosti posuzované budovy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace energetické náročnosti budov | Stupeň energetické náročnosti budov SEN (%) | Vyhodnocení posuzovaného objektu | Slovní vyjádření klasifikace budovy |
| A | ≤ 40 |  | Mimořádně úsporná |
| B | ≤ 60 |  | Velmi úsporná |
| C | ≤ 80 |  | Úsporná |
| D | ≤ 100 | Požadavek ČSN 73 0540-2 | Vyhovující |
| E | ≤ 120 |  | Nevyhovující |
| F | ≤ 150 |  | Výrazně nevyhovující |
| G | > 150 | 214 % nevyhovující | Mimořádně nevyhovující |
| Podle ČSN 73 0540-2 je budova energeticky mimořádně nevyhovující |  |  |  |

Pozn.: Požadavek normy ČSN 73 0540-2:2002 a zároveň vyhlášky č. 291/2001 Sb. činí maximálně 100%, což představuje budovu vyhovující. Čím je % nižší, tím o více úspornější budovu se jedná a naopak.

#### Objekt vrátnice

Měrná potřeba tepla na vytápění vztažená k vytápěné ploše činí 118 kWh/(m2.rok).

Následující obrázek představuje energetický štítek budovy (dle ČSN 73 0540-2). Stupeň energetické náročnosti (tzv. SEN) je 57 %, budova tedy spadá do kategorie velmi úsporné. Objekt vrátnice ovšem není regulérně vytápěn. Větší část objektu je pouze temperována, pouze kanceláře poradenského střediska jsou vytápěna na normovanou hodnotu tři dny v týdnu.

obrázek 12 - Energetický štítek vrátnice

| Klasifikace a stupeň energetické náročnosti posuzované budovy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace energetické náročnosti budov | Stupeň energetické náročnosti budov SEN (%) | Vyhodnocení posuzovaného objektu | Slovní vyjádření klasifikace budovy |
| A | ≤ 40 |  | Mimořádně úsporná |
| B | ≤ 60 | 57% velmi úsporná | Velmi úsporná |
| C | ≤ 80 |  | Úsporná |
| D | ≤ 100 | Požadavek ČSN 73 0540-2 | Vyhovující |
| E | ≤ 120 |  | Nevyhovující |
| F | ≤ 150 |  | Výrazně nevyhovující |
| G | > 150 |  | Mimořádně nevyhovující |
| Podle ČSN 73 0540-2 je budova energeticky velmi úsporná |  |  |  |

Pozn.: Požadavek normy ČSN 73 0540-2:2002 a zároveň vyhlášky č. 291/2001 Sb. činí maximálně 100%, což představuje budovu vyhovující. Čím je % nižší, tím o více úspornější budovu se jedná a naopak.

## Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu a doporučení energetického auditora

Navržené varianty energeticky úsporného projektu byly analyzovány a podrobeny technicko-ekonomickému vyhodnocení. Na základě ekonomického a energetického kriteriálního hodnocení byla vybrána varianta 1 jako optimální. Tato varianta má přijatelné ekonomické parametry a 40% úsporu energie.

## Shrnutí doporučených opatření

Navrhujeme realizovat soubor navržených opatření podle varianty 1, která zahrnuje:

### Beznákladová opatření

#### Energetický management areálu domova důchodců

Tepelná ztráta budov závisí nejen na tepelně technických vlastnostech budov, ale také na chování uživatelů budov. Kromě technických předpokladů můžeme také příslušným jednáním přispět k úspoře energie. Zaměstnanci i klienti by měly být energetickým managementem poučeni o zásadách správného hospodaření s energií.

#### Provoz kotelny

Jako beznákladové opatření se doporučuje zavedení evidence a soustavného vyhodnocování vybraných údajů zdroje tepla. Údaje měřidel doporučujeme pravidelně zaznamenávat, sledovat a vyhodnocovat.

Roční průběh spotřeby zemního plynu pro vytápění v přepočtu na průměrné klimatické podmínky by měly být porovnávány s předchozími obdobími a hledány příčiny případného růstu spotřeby tepla především v přechodném období.

#### Zásady hospodaření s teplem

Dodržování provozního řádu kotelny je základní směrnicí k zajištění bezpečného, hospodárného, ekologického a bezporuchového provozu vytápěcího zařízení.

Zajištění odborné znalosti obsluhujícího personálu, vyplývající z předepsané kvalifikace pracovníků a znalost obsluhovaného zařízení. Nedodržování provozního řádu a neodborná manipulace se zařízením může mí za následek závadný a nehospodárný provoz zařízení.

#### Zásady hospodárnosti provozu kotelního zařízení

Obsluha by měla pravidelně kontrolovat provozní stavy technologie včetně provádění kontrol předepsaných ČSN 38 6405, apelace na dodržování všech předepsaných kontrol kotelního zařízení a celé otopné soustavy. O výsledku všech kontrol by měla obsluha vést záznamy v provozním deníku kotelny.

### Nízkonákladová opatření

#### Instalace termostatické regulace na otopnou soustavu

S ohledem na velikou plochu oken a velkou proměnlivost intenzity slunečního záření, jehož max. hodnoty přesahují v přechodném ročním období i několikanásobně okamžitě potřebný příkon tepla do místností vzhledem k venkovní teplotě vzduchu je navržená regulace vytápění osálaných místností samočinným odstavováním otopných těles. Nejlepším řešením vzhledem ke stavu otopných soustav v objektech je provést úpravu vytápění a tím regulovat tepelnou pohodu v místnostech instalací termostatických ventilů.

Doporučujeme tedy realizaci instalace termostatických ventilů na jednotlivá otopná tělesa v celém objektu hlavní budovy.

### Vysokonákladová  opatření

#### Opatření A v zateplení objektu

Investičně více náročné zlepšení tepelně-izolačních vlastností budov v areálu, zahrnuje výměnu stávajících dřevěných oken za okna nová plastová nebo dřevěná s nižším součinitelem prostupu tepla a nízkou spárovou průvzdušností. Součinitel prostupu tepla oken se výměnou sníží ze současné hodnoty 2,40 W/m2.K na hodnotu 1,70 W/m2.K. A původní koeficient násobnosti výměny vzduchu se sníží z hodnoty 0,6 h-1 na hodnotu 0,4 h-1.

Pro zásadní snížení tepelných ztrát prostupem tepla obvodovým pláštěm hlavní budovy se navrhuje dodatečná tepelná izolace obvodových stěn standardním zateplovacím systémem s tloušťkou izolace 100 mm PPS. Součinitelé prostupu tepla stěnami se touto úpravou sníží z dosavadní hodnoty 1,48 W/m2.K na novou hodnotu 0,325 W/m2.K.

Navrhujeme také výměnu stávajících vstupních dřevěných dveří se skleněnou výplní za nové plastové dveře s nízkým součinitelem prostupu tepla. Součinitel prostupu tepla dřevěných dveří se touto úpravou sníží ze současné hodnoty 4,00 W/m2.K na hodnotu 1,7 W/m2.K.

## Zdůvodnění výběru doporučeného opatření, úspory apod.

Doporučené opatření je možno shrnout v těchto základních bodech:

- realizací doporučené varianty se docílí úspory energie 1 990 GJ/rok

- investiční náklady činí cca 4 462 tis. Kč

- investiční náklady na uspořenou jednotku energie jsou 2 242 Kč/GJ

- roční úspora finančních nákladů představuje cca 435 tis. Kč (při ceně energií roku 2003)

# Evidenční list energetického auditu

| Předmět energetického auditu EA |  |  | Domov důchodců Vlašim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa |  |  | Blanická č.p.1089, 258 01 Vlašim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel EA |  |  | Středočeský kraj - Krajský úřad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zástupce |  |  |  | Ing. Jiří Zelenay |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zadavatele |  |  | Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon | + 420 257 280 372 |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  | 257 280 592 |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika předmětu EA |  |  | Areál Domova důchodců Vlašim skládá ze třech budov, z nichž jsou vytápěné dvě – vlastní budova domova důchodců a vrátnice. V areálu se nachází ještě nevytápěná garáž. Domov důchodců byl uveden do provozu po celkové rekonstrukci bývalého objektu nemocnice v roce 1998. Bývalá kotelna na uhlí byla nahrazena plynovou kotelnou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Výchozí stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný popis energetického hospodářství (vč. budov) |  |  |  | Vlastní budova DD je podsklepená se čtyřmi nadzemními podlažími (přízemí, 1. až 3 patro). Budova je zděná, okna jsou dřevěná zdvojená. Ve sklepních prostorách je umístěna kotelna na zemní plyn a technické zázemí objektu (kuchyně, prádelna, skladové prostory). V nadzemních patrech jsou pokoje klientů, sociální zařízení, sesterny, ordinace a kanceláře domova důchodců. Celkem je zde umístěno 104 klientů. Budova vrátnice je nepodsklepená, jednopodlažní. Objekt se téměř nevyužívá, v otopném období je temperován. Jedinými užívanými formami energie jsou tedy zemní plyn a elektrická energie. Zemní plyn slouží k přípravě otopné vody pro vytápění areálu a pro přípravu TUV. Elektrická energie pro pohon spotřebičů, osvětlení, vaření, VZT atd. Dodavatelem elektrické energie pro potřeby DD ve Vlašimi je STE. Elektrická energie je odebírána v sazbě C02. Jediným spotřebitelem zemního plynu v areálu je vlastní kotelna. Dodávka plynu je realizována ze středotlaké přípojky Středočeské plynárenské. Zdrojem tepla, který zásobuje areál domova důchodců tepelnou energií je vlastní plynová kotelna umístěná v 1. PP hlavní budovy DD. Kotelna byla vybudována na místě staré uhelné kotelny v roce 1996. Stávající kotelna je osazena 3 identickými teplovodními kotli De Dietrich typu DTG 350-11 NEZ. Kotle jsou zapojeny v kaskádě a jsou určeny pro teplovodní soustavu ústředního vytápění hlavního objektu a vrátnice s maximální teplotou vody do 110°C (jmenovité parametry otopné vody 90/70°C), vzduchotechniku kuchyně a přípravu TUV. Jmenovitý instalovaný tepelný výkon kotelny je 600 kW. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlastní energetický zdroj |  |  |  |  |  | Instal. tep. výkon (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instal. el. výkon (MW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ energosoustrojí (protitlaká, odběrová, kondenzační, spalovací, vodní, větrná turbína, spalovací motor, atd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teplo |  |  |  | Výroba ve vlastním zdroji (GJ/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nákup (GJ/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prodej (GJ/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektřina |  |  |  | Výroba ve vlastním zdroji (MWh/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nákup (MWh/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prodej (MWh/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotřeba paliv a energie (GJ/r) |  |  |  |  |  | 4 999 |  |  |  |  |  |  |  | z toho přímá technologická spotřeba (GJ/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Spotřebič energie |  |  |  |  |  | Příkon (tep. ztráta) (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spotřeba energie (GJ/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nositel energie |  |  |  |  |  |
| Hlavní budova DD - vytápění |  |  |  |  |  | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Topná voda |  |  |  |  |  |
| Budova vrátnice - vytápění |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Topná voda |  |  |  |  |  |
| Elektrické spotřebiče |  |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elektrická energie |  |  |  |  |  |
| 2. Energeticky úsporný projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný popis doporučené varianty |  |  |  |  | Beznákladová opatření Energetický management areálu domova důchodců Provoz kotelny Zásady hospodaření s teplem Zásady hospodárnosti provozu kotelního zařízení Nízkonákladová opatření Termostatická regulace otopné soustavy Vysokonákladová opatření Opatření A v zatepelní havního objektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investiční náklady (tis. Kč) |  |  |  |  |  |  | 4 462 |  |  |  |  |  | z toho technologie (tis. Kč) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Konečná spotřeba paliv a energie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | před realizací projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | po realizaci projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | energie (GJ/r) |  |  |  |  |  | náklady (tis. Kč/r) |  |  |  |  |  |  | energie (GJ/r) |  |  |  |  |  |  | náklady (tis. Kč/r) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 278 |  |  |  |  |  | 1 617 |  |  |  |  |  |  | 3 288 |  |  |  |  |  |  | 1 214 |  |  |
| Potenciál energetických úspor teoretický |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GJ/r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MWh/r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přínosy z hlediska ochrany životního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znečišťující látka |  |  |  | Výchozí stav (kg/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stav po realizaci (kg/r) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozdíl (kg/r) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuhé látky |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx |  |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -112 |  |  |  |  |  |  |  |
| CO |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -19 |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 |  |  |  | 251 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -109 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomická efektivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cash - Flow projektu (tis. Kč/r) |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Doba hodnocení (roky) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Prostá doba návratnosti (roky) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Diskont (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Reálná doba návratnosti (roky) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,4 |  |  | NPV (tis. Kč) |  |  |  |  |  |  |  |  | 757 |  |  |  |  | IRR (%) |  |  |  |  |  | 7,3 |
| Energetický auditor |  | Ing. Jan Pejter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Č. osvědčení |  |  |  |  |  |  |  |  | Energetický auditor MPO ČR č. 199 |  |  |  |  |
| Datum |  | 20.5. 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Přílohy

## Příloha č. 1:   Základní schéma objektů a fotodokumentace

## Příloha č. 2:   Výpočtová část stavebních konstrukcí

## Příloha č. 3:   Protokol výpočtu tepelných ztrát

## Příloha č. 4:   Ekonomické zhodnocení doporučené varianty

## Příloha č. 5:   Energetický průkaz budovy