Příloha 5D

POŽADAVKY ZADAVATELE A NAVRHOVANÁ 
ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ

Datum vypracování:

LEDEN 2023

Obsah

1	Obecné požadavky zadavatele společné pro všechny objekty	3

2	Povinná opatření požadovaná zadavatelem	5

2.1	Gymnázium Františka Palackého, Neratovice	5

2.2	Regionální muzeum Mělník	6

2.3	ZZS SČK Mělník	7

2.4	Domov U Anežky	8

2.5	Muzeum Mladoboleslavska	9

2.6	SZŠ a VOŠ zdravotnická Mladá Boleslav	10

2.7	SOŠ a SOÚ, Mladá Boleslav, Jičínská	12

2.8	Dětské centrum Milovice	13

2.9	Domov seniorů Úvaly	14

2.10	Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem	15

3	Požadavek na minimální výši úspor energie dosaženou navrženými opatřeními	17

4	Úsporná opatření navržená účastníkem	18

Zadavatel bude v rámci předmětné veřejné zakázky od účastníků vyžadovat, aby součástí poskytnutých služeb, vymezených touto přílohou a budoucí smlouvou o dílo, byly tyto služby, případně dodávky pro jejich zajištění:

# Obecné požadavky zadavatele společné pro všechny objekty

- Modernizace a doplnění nadřazeného dohledového a řídicího systému (dále jen „NDŘS“) pro všechny objekty, které jsou součástí zadávacího řízení. Systém bude dodán s předplacenou licencí a servisní podporou pro možné bezplatné užívání po dobu trvání smlouvy EPC. Systém bude umožňovat:

- monitoring a řízení vybraných veličin (datových bodů) a zařízení definovaných zadavatelem přes grafické rozhraní s možností vytvářet časové plány provozu;

- trvalou archivaci stavů vybraných veličin (datových bodů) definovaných zadavatelem na počítači centrálního dispečinku a dalším dohodnutém datovém úložišti s možností jejich libovolného grafického či tabelárního zobrazení a exportu pro další užití;

- správu varovných hlášení a událostí;

- datovou komunikaci mezi datovými body a centrálním dispečinkem (úložištěm dat) za pomoci otevřených komunikačních protokolů (např.: Modbus, BACnet apod.);

- centrální dispečerské řízení z pracovní stanice rovněž i zabezpečený vzdálený přístup.

- Provést nezbytnou modernizaci a doplnění prvků NDŘS (regulátory, akční členy, senzory atd.) minimálně v rozsahu, s jehož pomocí bude možné spolehlivě a hospodárně ovládat parametry vnitřního vzduchu za pomoci NDŘS.

- Při návrhu jakéhokoliv nového technologického zařízení zajistit, aby mohlo být trvale monitorováno a řízeno NDŘS z centrálního dispečerského stanoviště; konkrétní tech. podmínky by byly vyjasněny v rámci projekční přípravy.

- Zajištění zasílání dat a informací z měřidel/čidel nainstalovaných dodavatelem (pro svoji potřebu energetického managementu) do systému, který bude zadavatelem nastaven v rámci příštích 2 – 5 let.

- Vyhotovit dokumentaci skutečného provedení všech opatření technické či technologické povahy, která jsou buď požadována zadavatelem anebo která účastník sám navrhne.

- Implementace energetického managementu.

- Veškeré vnitřní teploty jednotlivých prostor řešených objektů budou dodrženy dle současně platných norem.

- Rezervovaná kapacita – Snížení rezervované kapacity je implicitně zahrnuto v cenách energií, kterými jsou energetické úspory hodnoceny. V případě, že účastník započte úspory vlivem snížení rezervované kapacity, dojde k duplicitnímu započtení úspor a ty nebudou předmětem hodnocení.

- Do přílohy ke smlouvě č. 6 budou v rámci verifikace dosažených úspor nákladů zahrnuty také tyto dva postupy:

- Pro ověření vypočtené výše úspor vody (teplé i studené) bude provedeno pilotní měření a to v každém objektu nejméně na dvou vybraných místech (toalety, sprchy, umývárna atd.). Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován se zadavatelem.  Měření skutečné spotřeby vody v příslušném místě bude probíhat po dobu nejméně 1 měsíc před instalací úsporných prvků a nejméně měsíc po realizaci úsporných opatření. Pilotní úspora se odvodí z rozdílu těchto naměřených spotřeb vody. Verifikace dat proběhne ve vztahu k měření celkové spotřeby vody v objektu, podílu tvořeného piloty a podílu místností, nebo zařízení osazených úspornými technologiemi.

- Pro ověření vypočtené výše úspor energie výměnou osvětlení bude provedeno pilotní měření spotřeby a to v každém objektu v několika reprezentativních prostorách. Výběr vhodných reprezentativních měřících míst bude konzultován se zadavatelem. Preferovány budou prostory, kde se vyskytují ve výrazném počtu často obměňovaná svítidla v daném objektu a jsou typická pro běžný provoz. Rozhodující parametr verifikace bude skutečná současná spotřeba elektřiny na osvětlení před plánovanou rekonstrukcí a její porovnání se spotřebou po rekonstrukci. Zároveň bude zkontrolována osvětlenost prostorů včetně orientačního měření intenzity osvětlení na několika bodech významných z hlediska využívání prostoru a případně bude ověřeno také plnění normových parametrů. V dalším je jeden z možných postupů pro provedení verifikace pilotním měřením:

- Pro každý reprezentativní prostor umístit do rozvaděče k jističům modulový elektroměr na daný reprezentativní světelný okruh.

- Pro každý měřený světelný okruh zapsat všechna svítidla a spotřebiče, které jsou na daném okruhu (počet, typ, výkon, fotodokumentace, atd.). Je nutné zapsat i počet nesvítících světelných zdrojů.

- Po instalaci elektroměru zapnout všechna svítidla na měřeném okruhu (pokud jsou na okruhu i další spotřebiče, tak nezapínat) a změřit příkon po stabilizaci světelných zdrojů (tj. eliminovat vliv náběhových proudů). Změřit intenzitu osvětlení ve vybraných bodech.

- Po instalaci úsporných svítidel opakovat výše popsané měření

- Z rozdílu obou hodnot stanovit výši úspor na každém reprezentativním vzorku a pomocí těchto pilotních měření verifikovat vypočtené údaje a celkovou výši úspor. Zároveň alespoň orientačně ověřit, zda nedošlo k významnému snížení osvětlenosti příslušných prostor.

# Povinná opatření požadovaná zadavatelem

## Gymnázium Františka Palackého, Neratovice

OP1 - Zateplení podlahy půdy

V rámci energeticky úsporných opatření je požadováno dodatečné zateplení podlahy půdy pomocí tepelné izolace z minerální vaty v takové tloušťce, aby byl plněn požadavek současných legislativních požadavků a to především normy ČSN 730540-2 (2011): Tepelná ochrana budov na součinitele prostupu tepla U. V tomto případě celkový součinitel prostupu tepla musí splňovat max. doporučenou hodnotu U = 0,2 W/m2K (strop pod nevytápěnou půdou – se střechou bez tepelné izolace). Vzhledem k tomu, že nevytápěné podkroví je využíváno ke skladovacím účelům, předpokládá se instalace tepelné izolace do dřevěného roštu (kladeného do kříže) s pochozí vrstvou z OSB desek.

Celkově se jedná o cca 180 m2 podlah půdy.

Pozn.: Předložený PENB neodpovídá skutečnosti. Výše uváděné plochy jsou napočítány dle poskytnutých fragmentů PD (které ovšem neodpovídají stávajícímu stavu objektu) a na základě pořízené fotodokumentace.

OP2 - Modernizace výměníkové stanice, instalace systému MaR, instalace TRH

V rámci tohoto opatření bude realizován nový systém MaR pro stávající výměníkovou stanici, pro směšovací stanice na topných větvích a pro ohřev TV.

Součástí opatření bude dále realizace nových směšovacích stanic na hlavním rozdělovači systému vytápění včetně nového systému MaR pro jejich řízení a výměna oběhových čerpadel na těchto větvích za čerpadla s plynulou regulací otáček.

V rámci tohoto opatření bude dále provedena výměna ventilů na otopných tělesech, osazení termostatických hlavic a hydraulické vyvážení celé otopné soustavy.

Součástí navrženého opatření bude:

- demontáž starých ventilů (ventilových vložek) na otopných tělesech a instalace nových termostatických ventilů (TRV) v předpokládaném rozsahu cca 123 ks

- na nové termostatické ventily budou instalovány termostatické hlavice (TRH) v celkovém předpokládaném rozsahu cca 123 ks

Z důvodu neoprávněného manipulování s termostatickými hlavicemi, ze strany studentů, se požaduje instalace TRH pro tzv. veřejné budovy.

OP3 - Modernizace vybrané části osvětlení

Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.

## Regionální muzeum Mělník

OP1 - Hydraulické vyvážení otopné soustavy, instalace systému MaR

OP2 - Modernizace vybrané části osvětlení

Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.

## ZZS SČK Mělník

OP1 - Instalace FVE pro nabíjení aut

V rámci tohoto opatření je požadována instalace fotovoltaických panelů na jižní část střechy objektu. FVE bude sloužit primárně pro nabíjení 15 aut, jejichž nabíjení probíhá 24 hod. denně.

Pozn. V další části projektu je zcela zásadní zjistit nosnost stávajících střech budovy (statika) pro instalaci tohoto systému a dále je nutné zajistit a navrhnout systém FVE s přihlédnutím na přistávací plochu vrtulníku, která je umístěna v blízkosti objektu a nesmí být tímto systémem nijak ovlivněna, tzn. oslněna.

OP2 - Modernizace vnitřního osvětlení

Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.

## Domov U Anežky

OP1 - Instalace FVE

V rámci tohoto opatření je požadováno instalovat FVE na střechy objektu situované na jih a jihovýchod.

Pozn. V další části projektu je zcela zásadní zjistit nosnost stávajících střech budovy (statika) pro instalaci tohoto systému.

OP2 - Modernizace vybrané části osvětlení

Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.

## Muzeum Mladoboleslavska

OP1 - Modernizace systému vytápění

Poznámka zadavatele. Vzhledem k charakteru objektu a jeho památkové ochraně není možné modernizovat systém vytápění tak, že bude instalována otopná soustava klasického typu (otopná tělesa, zdroj tepla – kotel, či tepelné čerpadlo).

## SZŠ a VOŠ zdravotnická Mladá Boleslav

OP1 - Zateplení podlahy půdy

V rámci stavebních opatření se požaduje dodatečné zateplení podlah půd. Předpokládá se dodatečné zateplení pomocí tepelné izolace z minerální vaty v takové tloušťce, aby byl plněn požadavek současných legislativních požadavků a to především normy ČSN 730540-2 (2011): Tepelná ochrana budov na součinitele prostupu tepla U. V tomto případě celkový součinitel prostupu tepla musí splňovat max. doporučenou hodnotu U = 0,2 W/m2K (strop pod nevytápěnou půdou – se střechou bez tepelné izolace). Vzhledem k tomu, že nevytápěné podkroví je využíváno ke skladovacím účelům, předpokládá se instalace tepelné izolace do dřevěného roštu (kladeného do kříže) s pochozí vrstvou z OSB desek.

Celkově se jedná o cca 428,2 m2 podlah půd.

Pozn.: Výše uvedená plocha byla převzata z PENB.

Pozn. Zadavatel si dále dovoluje účastníka upozornit na skutečnost, že část půdy bude rekonstruovaná a v rámci půdních prostor by mělo dojít ke vzniku 2 nových učeben. Tato rekonstrukce bude financovaná ze 43. výzvy IROP. Níže jsou uvedeny základní informace k rekonstrukci:

- harmonogram daný dotačním titulem ve vztahu k této konkrétní akci rekonstrukce půdních prostor

  - předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2022

  - předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2024

- Celkové zdroje: 23 704 393,47 Kč

- Příspěvek Unie: 16 593 075,43 Kč

- Národní veřejné zdroje: 4 740 878,69 Kč

- Vlastní zdroje financování: 2 370 439,35 Kč

OP2 - Instalace nových zdrojů tepla – hlavní kotelna

V rámci tohoto opatření je požadováno vyměnit stávající dva litinové kotle Buderus G524LDNW/524-2x16 s atmosférickými hořáky (rok výroby 1994) o celkovém jmenovitém výkonu 524 kW, za nový zdroj pracující s vyšší účinností výroby tepla.

OP3 - Instalace systému IRC, instalace systému MaR

V rámci tohoto opatření je požadováno následující:

- Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení v celkovém předpokládaném rozsahu 261 ks.

- No nově nainstalované termostatické ventily budou osazeny počítačem řízené hlavice systému IRC v celkovém rozsahu 235 ks.

- Na otopná tělesa, která se nachází v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH v celkovém rozsahu 26 ks.

OP4 - Výměna a modernizace osvětlení

Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.

## SOŠ a SOÚ, Mladá Boleslav, Jičínská

OP1 - Modernizace předávacích stanic

Součástí opatření bude kompletní modernizace předávacích stanic v areálu (tj. nových směšovacích stanic na hlavním rozdělovači systému vytápění) jejichž výkon bude odpovídat skutečným potřebám areálu (v současném stavu jsou předávací stanice poddimenzovány). Modernizace bude provedena včetně nového systému MaR pro jejich řízení a výměna oběhových čerpadel na těchto větvích za čerpadla s plynulou regulací otáček.

V rámci tohoto opatření bude dále provedena výměna ventilů na otopných tělesech, osazení termostatických hlavic (v provedení antivandal) a hydraulické vyvážení celé otopné soustavy.

OP2 - Modernizace osvětlení

Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.

## Dětské centrum Milovice

OP1 - Modernizace zdroje tepla

V rámci tohoto opatření je požadováno vyměnit stávající dvojící plynových stacionárních kotlů (Viadrus G90 s atmosférickými hořáky) za kaskádu nových zdrojů tepla pracujících s vyšší účinností výroby tepla.

Součástí opatření bude dále nový systém MaR zdroje tepla, který zajistí plně programovatelnou regulaci dodávky tepla pro ohřev TV a pro ÚT v závislosti na venkovní teplotě a s ohledem na vnitřní teplotu v referenční místnosti.

OP2 - Instalace FVE

Součástí navrhovaného opatření je instalace FVE panelů na střechu objektu, orientovaných na jižní stranu.

Pozn. V další části projektu je zcela zásadní zjistit nosnost stávajících střech budovy (statika) pro instalaci tohoto systému.

## Domov seniorů Úvaly

OP1 - Modernizace zdroje tepla – kotelny

V rámci tohoto opatření je požadováno vyměnit stávající 4 kotle za kaskádu nových zdrojů tepla pracujících s vyšší účinností výroby tepla.

OP2 - Instalace TRH, systému MaR a modernizace přípravy TV

Součástí opatření bude modernizace systému přípravy TV a nový systém MaR, který zajistí plně programovatelnou regulaci dodávky tepla pro ohřev TV a pro ÚT v závislosti na venkovní teplotě a s ohledem na vnitřní teplotu v referenční místnosti.

V rámci je dále požadována výměna ventilů na otopných tělesech, osazení termostatických hlavic a hydraulické vyvážení celé otopné soustavy (z důvodu neoprávněného manipulování s termostatickými hlavicemi, ze strany uživatelů, se požaduje instalace TRH pro tzv. veřejné budovy)

OP3 - Modernizace osvětlení

Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.

## Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem

OP1 - Výměna otvorových výplní a zateplení podlahy půdy

V rámci energeticky úsporných opaření je požadována kompletní výměna otvorových výplní – oken. Jedná se o původní okna dřevěná špaletová s jednoduchým zasklením v každém křídle. Nová okna se předpokládají plastová (nejedná se o památkově chráněný objekt) zasklená izolačním trojsklem. U těchto nových oken se požaduje max Uw = 1,0 W/m2K. Součástí dodávky nových plastových oken bude rovněž dodávka nových vnitřních parapetů.

Pozn.: Nová plastová okna budou o stejných vnějších rozměrech a budou osazena na místo původního vnějšího okna (tzn. osazení hlubších vnitřních parapetů). Okna budou stejně členěná jako okna stávající a to se shodným způsobem otevírání okenních křídel.

Dalším opatřením je dodatečné zateplení podlahy půdy pomocí tepelné izolace z minerální vaty v takové tloušťce, aby byl plněn požadavek současných legislativních požadavků a to především normy ČSN 730540-2 (2011): Tepelná ochrana budov na součinitele prostupu tepla U. V tomto případě celkový součinitel prostupu tepla musí splňovat max. doporučenou hodnotu U = 0,2 W/m2K (strop pod nevytápěnou půdou – se střechou bez tepelné izolace). Vzhledem k tomu, že nevytápěné podkroví je využíváno ke skladovacím účelům, předpokládá se instalace tepelné izolace do dřevěného roštu (kladeného do kříže) s pochozí vrstvou z OSB desek.

Celkově se jedná o cca 704 m2 otvorových výplní - oken.

Pozn.: Uváděná plocha otvorových výplní – oken je převzata z poskytnuté PD, tato plocha obsahuje všechna okna tedy okna v suterénu, přízemí, 1. patře a 2. patře s výjimkou oken v půdní vestavbě nad tělocvičnou.

Celkově se jedná o cca 1 087 m2 podlahy půdy.

Pozn.: Jedná se o plochu stropu nad 1. a 2. patrem, v této ploše není započítaná plocha stropu nad tělocvičnou (viz obrázek), kde byla v minulosti provedena půdní vestavba. Od plochy stropu jsou odečtena všechna komínová tělesa, tak jak je uvedeno v poskytnuté PD.

Obrázek 1 - Vyznačení stropu, který se NEBUDE zateplovat (strop nad tělocvičnou)

OP2 - Modernizace zdroje tepla – kotelny

V rámci tohoto opatření je požadováno vyměnit stávající trojici nízkotlakých, teplovodních plynových kotlů Ferroli Antres 160 GN2 (rok 1996) o celkovém jmenovitém výkonu 495 kW, za kaskádu nových zdrojů tepla pracujících s vyšší účinností výroby tepla.

Součástí opatření bude dále modernizace systému přípravy TV a nový systém MaR zdroje tepla, který zajistí plně programovatelnou regulaci dodávky tepla pro ohřev TV a pro ÚT v závislosti na venkovní teplotě a s ohledem na vnitřní teplotu v referenční místnosti.

OP3 - Instalace systému IRC a instalace systému MaR

V rámci tohoto opatření bude provedeno následující:

- Ventily, které jsou staré, budou na otopných tělesech demontovány a na jejich místo budou nainstalovány nové termostatické ventily s možností přednastavení v celkovém předpokládaném rozsahu 255 ks.

- Na nově nainstalované termostatické ventily budou osazeny hlavice systému IRC v celkovém rozsahu 217 ks.

- Na otopná tělesa, která se nachází v prostorách chodeb, technických místnostech, schodištích atd. budou instalovány nové TRH v celkovém rozsahu 38 ks.

OP4 - Výměna osvětlení

Modernizace bude provedena v rozsahu uvedeném v příloze 5C – Popis stávajícího stavu.

# Požadavek na minimální výši úspor energie dosaženou navrženými opatřeními

Zadavatel požaduje, aby předložené návrhy na energeticky úsporná opatření snížily celkovou současnou, tj. referenční úroveň spotřeby energie alespoň o 15 % a zároveň musí dojít ke snížení emisí CO2 o nejméně 10 %. Toto snížení bude měřeno v energetických jednotkách a bude zároveň uvedeno jako závazek v příloze č. 5 smlouvy.

Každoroční plnění tohoto závazku bude doloženo v roční průběžné zprávě spolu s vyhodnocením dosažených úspor.

# Úsporná opatření navržená účastníkem

Energeticky úsporná opatření navržená účastníkem bude možné považovat za odpovídající zadávacím podmínkám pouze tehdy, když budou v souladu s cílem dosáhnout zaručených úspor, přičemž musí být dodrženy níže uvedené požadavky na energeticky úsporná opatření:

- musí vyhovovat příslušným technickým normám a předpisům platným v době realizace prací, tyto jsou zadavatelem považovány za minimální technický standard

- musí být vhodně navržena tak, aby zohledňovala skutečný stav řešených objektů a aktuální podmínky jejich využití a nevedla k potřebě vynaložit nepřiměřené náklady na údržbu a opravy ze strany zadavatele po dobu 5 let po ukončení účinnosti smlouvy,

- musí být kompatibilní se stávajícími stavebními i technologickými instalacemi a prvky (včetně stávajících řídících a regulačních systémů),

- musí mít smluvně stanovenou strukturu a plnit záruku dostupnosti pokud jde o získání náhradních dílů po ukončení účinnosti této smlouvy,

- nesmí vést ke snížené nebo nedostatečné úrovni standardů pohodlí vnitřního prostředí, která vyplývá z hygienických norem a předpisů,

- nesmí snížit stávající úroveň kvality obsluhy (centrální dispečink s možností vzdálené správy)

- nesmí mít žádné hmotné nedostatky a vady a musí být prováděna takovým způsobem, aby uživatelé budov nebyli ve svých možnostech užívat budovy omezeni více, než je nezbytně nutné,

- musí dodržovat platné normy pro vytápění, přípravu teplé vody a větrání objektů.

………………………………………………………………..

el. podpis oprávněného zástupce účastníka