- TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem technické podmínky. Tyto technické podmínky tvoří přílohu č. 1 (Projektová dokumentace pro provádění stavby) a přílohu č. 2 (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) této ZD.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Je-li v zadávací dokumentaci nebo přílohách odkazováno na normy nebo technické dokumenty podle odst. 1 nebo 2 § 90 Zákona, je dodavatelům umožněno nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na uvedené technické podmínky, které musí být v rámci realizace předmětu veřejné zakázky splněny. Zadavatel z důvodu prokázání splnění níže uvedených podmínek bude vyžadovat od dodavatelů v rámci jejich nabídek předložení níže uvedených dokladů:

- Technický list zateplovacího systému ETICS, ze kterého bude patrné jeho materiálové složení ETICS, musí být certifikovaný.

- Účastník zadávacího řízení předloží technické listy pro použité tepelné izolace, ze kterých bude patrné, že splňují požadavky uvedené v projektové dokumentaci. Výrobky, které hodlá Účastník zadávacího řízení použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže uvedené součinitele teplené vodivosti λ, nebo nižší:

Tepelná izolace střešní plášť: 	 desky EPS 150S  λd = max. 0,035 W/m.K

Tepelná izolace atika:  	             desky XPS  λd = max. 0,034 W/m.K

Tepelná izolace obvodová stěna:  desky EPS 100F  λd = max. 0,037 W/m.K

Tepelná izolace sokl:                       desky XPS λd = max. 0,034 W/m.K

- Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží technické listy pro vzduchotechniku s uvedením výkonových parametrů, které hodlá použít pro plnění veřejné zakázky a které prokáží splnění daný typ vzduchotechnické jednotky.

Vzt. zařízení č. 1 – nucený přívod a odvod vzduchu do kuchyně

- Množství vzduchu 11 000 m3/h

- Účinnost rekuperace 70%

Vzt. zařízení č. 2 – nucený přívod a odvod vzduchu do pokojů a společných prostorů

- Množství vzduchu 5 000 m3/h

- Účinnost rekuperace 89%

Vzt. zařízení č. 3 – klimatizační jednotka

- Topný výkon jednotky 45kW

- chladící výkon jednotky 45kW

ZAŘÍZENÍ 7 – Klimatizace místnosti 1.03 – server

- výkon chlazení 2,0kW

- výkon vytápění 2,5kW

- Konstrukce oken vícekomorový hliníkový fasádní profil s max. součinitelem prostupu tepla Uw ≤ 1,00 W/m².K

Níže uvedené parametry k hliníkovým oknům uchazeč prokáže a doloží certifikátem notifikované osoby:

vodotěsnost dle ČSN EN 12208, třída E1200

průvzdušnost dle ČSN EN 12207, třída 4

zatížení větrem dle ČSN EN 12210 třída C5/B5

součinitel prostupu tepla Uw ≤ 1,00 W/m².K