ENERGETICKÝ AUDIT

SOU Poděbrady

Dr. Beneše 413, Poděbrady

Předkládá :	CITYPLAN spol.  s r. o.

Odborů 4, 120 00 Praha 2

Auditor:	   Ing. Vilibald Zunt							Březen 2004

OBSAH

1.	Identifikační údaje	5

1.1	Zadavatel energetického auditu a majitel objektu	5

1.2	Provozovatel předmětu energetického auditu	5

1.3	Předkladatel energetického auditu	5

1.4	Zpracovatel energetického auditu	5

1.5	Předmět energetického auditu	5

2.	Popis výchozího stavu	6

2.1	Základní údaje o předmětu energetického auditu	6

2.1.1	Předmět energetického auditu	6

2.1.2	Charakteristika	6

2.2	Základní údaje o energetických vstupech a výstupech	7

2.3	Energetické hospodářství	9

2.3.1	Vytápění	9

2.3.2	Příprava TUV	9

2.3.3	Ostatní spotřebiče energie	9

2.3.4	Rozvod energie	9

2.4	Bilance zdrojů energie	10

2.5	Informace o objektu	10

2.6	Klíčové hodnoty pro normalizované klimatické podmínky regionu	11

2.7	Záměry zadavatele	11

2.8	Vliv na životní prostředí	11

3.	Zhodnocení výchozího stavu	12

3.1	Energetická bilance a technické ukazatele zdroje energie	12

3.2	Zhodnocení stávajícího stavu budovy	12

3.2.1	Zhodnocení stávajícího stavu budov	12

3.2.2	Výpočet tepelných ztrát budov	13

3.2.3	Posouzení měrné spotřeby tepla při vytápění budov dle vyhlášky č. 291/2001 Sb.	13

3.2.4	Vyhodnocení spotřeby tepla denostupňovou metodou	14

3.3	Zhodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství	15

4.	Navržená opatření	16

4.1	Druhy úsporných opatření	16

4.2	Beznákladová opatření	16

Obecná opatření	16

Opatření 1	- Energetický management	16

4.3	Nízkonákladová opatření	17

Opatření 2	- Zavedení druhotné regulace v místě spotřeby (termoregulační ventily)	17

Opatření 3	- Zavedení IRC – Individual Room Control	17

4.4	Vysokonákladová opatření	17

Opatření 4	- Výměna oken	17

Opatření 5	- Zateplení objektu školy	17

4.5	Souhrn navržených opatření	17

4.6	Definování variant	18

4.6.1	Varianta č. 1	18

4.6.2	Varianta č. 2	19

4.6.3	Varianta č. 3	20

4.6.4	Varianta č. 4	21

4.7	Využití obnovitelných zdrojů energie a zálohování energie	22

4.8	Technický potenciál úspor	22

5.	Ekonomické hodnocení variant	23

5.1	Metoda hodnocení	23

5.2	Vyhodnocení variant	26

6.	Environmentální hodnocení variant	27

7.	Výběr optimální varianty	30

7.1	Metodika a kritéria hodnocení	30

7.2	Vyhodnocení variant	31

8.	Závazné výstupy energetického auditu	33

8.1	Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství	33

8.2	Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu a doporučení energetického auditora	34

8.2.1	Shrnutí doporučených opatření	34

8.2.2	Zdůvodnění výběru doporučeného opatření, úspory apod.	34

9.	Evidenční list energetického auditu	35

10.	Přílohy	37

10.1	Příloha č. 1:   Fotopříloha	37

10.2	Příloha č. 2:   Ekonomické zhodnocení doporučené varianty	38

10.3	Příloha č. 3:   Energetický průkaz budovy	40

SEZNAM TABULEK

tabulka 1   Základní parametry předmětu energetického auditu	6

tabulka 2  Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2001 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)	7

tabulka 3  Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2002 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)	8

tabulka 4  Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)	8

tabulka 5   Průměrná spotřeba a cena energií za roky 2001, 2002 a 2003	8

tabulka 6    Základní údaje o zdrojích tepelné energie	9

tabulka 7    Spotřeba elektrické  energie (vypočteno)	9

tabulka 8    Bilance výroby energie z vlastních zdrojů pro rok 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 3)	10

tabulka 9   Základní technické parametry objektu	10

tabulka 10   Hodnoty pro stanovení geometrické charakteristiky objektu	11

tabulka 11    Klíčové hodnoty pro normalizované podmínky	11

tabulka 12   Základní tvar energetické bilance pro průměr let 2001 až 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 4)	12

tabulka 13  	Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje pro průměr let 2001 -  2003           (vyhl. č. 213/2001  Sb., příloha č. 5)	12

tabulka 14   	Měrná spotřeba energie  v objektu	13

tabulka 15   	Porovnání spotřeby a potřeby tepla v objektu	14

tabulka 16   	Upravená vstupní energetická bilance objektu (vyhl. č. 213/2001  Sb., příloha č. 6)	15

tabulka 17    Souhrn navrhovaných opatření	17

tabulka 18    Upravená energetická bilance pro variantu č.1  (GJ/rok) (vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)	19

tabulka 19    Upravená energetická bilance pro variantu č.2  (GJ/rok) (vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)	19

tabulka 20    Upravená energetická bilance pro variantu č.3  (GJ/rok) (vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)	20

tabulka 21    Upravená energetická bilance pro variantu č.4  (GJ/rok) (vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)	21

tabulka 22	 Investiční náklady a Cash flow jednotlivých variant	26

tabulka 23    Současný stav produkce emisí	27

tabulka 24  	Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 1   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)	27

tabulka 25    Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 2   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)	27

tabulka 26    Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 3   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)	28

tabulka 27    Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 4   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)	28

tabulka 28 	Váhová matice kritérií (varianta I)	31

tabulka 29	Váhová matice kritérií (varianta II)	31

SEZNAM OBRÁZKŮ

obrázek 1  Situační schéma objektu	7

obrázek 2   Denostupně v letech 2001 až 2003	11

obrázek 3   Poměr tepelných ztrát objektu	13

obrázek 4    Grafické znázornění hodnot evn a ev pro geometrickou charakteristiku budovy	14

obrázek 5  Emise tuhých látek, SO2, NOX a CO v jednotlivých variantách	28

obrázek 6  Emise CO2  v  jednotlivých variantách	29

obrázek 7  Energetický štítek budovy	33

# Identifikační údaje

## Zadavatel energetického auditu a majitel objektu

| Název/jméno | Středočeský kraj - Krajský úřad |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |  |  |
| Kontaktní osoba | Ing. Jiří Zelenay |  |  |
| Telefon | 257 280 372 | Fax | 257 280 592 |
| IČ | 708 910 95 | DIČ | 708 910 95 |

## Provozovatel předmětu energetického auditu

| Jméno | SOU Poděbrady |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Dr. Beneše 413, 290 01 Poděbrady |  |  |
| Kontaktní osoba | Petr Kokojan |  |  |
| Telefon | 325 614 551 | Fax | 325 612 371 |
| IČ |  | DIČ |  |

## Předkladatel energetického auditu

| Jméno | CITYPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Odborů 4, 120 00 Praha 2 |  |  |
| Zástupce | Ing. Ivan Beneš. |  |  |
| Telefon | 224 922 989 | Fax | 224 922 072 |
| IČ | 473 072 18 | DIČ | 002-473 072 18 |

## Zpracovatel energetického auditu

| Jméno | Ing. Vilibald Zunt |
| --- | --- |
|  | Energetický auditor č. 028 zapsán u MPO ČR |
| Adresa | Jaromírova 41, 128 00 Praha 2 |
| Telefon | 224 937 340 |
| E-mail | zunt@centrum.cz |
| IČ | 674 049 36 |
| Spolupráce | Ing. Daniel Šebesta, CityPlan, spol. s r.o. |

## Předmět energetického auditu

| Název | SOU Poděbrady |
| --- | --- |
| Adresa | Dr. Beneše 413, Poděbrady |
| Vlastník | Středočeský kraj |

# Popis výchozího stavu

## Základní údaje o předmětu energetického auditu

### Předmět energetického auditu

Předmětem energetického auditu je budova školy, vlastní konstrukce budovy, zásobování objektu teplem z  kotelny na zemní plyn včetně rozvodů a regulace systému a zásobování objektu el. energií.

tabulka 1   Základní parametry předmětu energetického auditu

| Identifikace činnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh činnosti | Škola |  |  |  |
| Počet zaměstnanců, studentů, …. | 246 |  |  |  |
| Provoz (dny v týdnu, směnnost) | celotýdenní (7 dní) |  |  |  |
| Počet vytápěných budov | 1 |  |  |  |
|  | Objem vytápěné části budovy (m3) | Vytápěná podlahová plocha (m2) | Počet osob v objektu | Geometrická charakteristika A/V |
| SOU | 4909 | 1224 | 275 | 0,337 |

Pro zpracování energetického auditu byly použity tyto podklady:

- údaje o spotřebách energie včetně nákladů za energie (2001-2003)

- údaje ze zprávy o pravidelné revizi elektrického a plynového  zařízení

- výkresy s plošnými výměrami jednotlivých místností (s rozmístěním OT)

### Charakteristika

V auditu byly zadány celkem 3 objekty a to budova samotné školy, potom budova střediska pro praktické vyučování (Labenka) a dále budova domova mládeže. Objekty jsou od sebe vzdálené, energeticky na sobě navzájem nezávislé. Z tohoto důvodu budou budovy popisovány v samostatných auditech.

obrázek 1  Situační schéma objektu

## Základní údaje o energetických vstupech a výstupech

Škola je zásobována teplem z nově zrekonstruované kotelny na zemní plyn umístěné v suterénu hlavní budovy. TUV je připravována lokálně v elektrických zásobnících umístěných v blízkosti odběru teplé vody. V objektu není rozvod TUV, instalován je pouze rozvod studené vody.

Objekt je zásobován elektrickou energií od společnosti Středočeská energetická a.s., zemní plyn dodává Středočeská plynárenská a.s.

Přehled o energetických vstupech uvádí tabulka č. 2, 3 a 4.

tabulka 2  Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2001 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)

| ŠKOLA vstupy paliv a energie | m.j. | množství | výhřevnost | spotřeba tepla a energie | roční náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | m.j. | GJ/m.j. | GJ/rok | Kč/rok |
| elektrická energie | MWh | 19,15 | 3,6 | 69 | 66 377 |
| Zemní plyn | tis. m3 | 18,5 | 34,05 | 629 | 139 686 |
| celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 698 | 206 070 |
| změna stavu zásob paliv (inventarizace) |  |  |  | 0 | 0 |
| CELKEM SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE |  |  |  | 698 | 206 070 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH.

tabulka 3  Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2002 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)

| ŠKOLA vstupy paliv a energie | m.j. | množství | výhřevnost | spotřeba tepla a energie | roční náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | m.j. | GJ/m.j. | GJ/rok | Kč/rok |
| elektrická energie | MWh | 19,70 | 3,6 | 71 | 68 241 |
| Zemní plyn | tis. m3 | 16,9 | 34,05 | 575 | 115 299 |
| celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 646 | 183 550 |
| změna stavu zásob paliv (inventarizace) |  |  |  | 0 | 0 |
| CELKEM SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE |  |  |  | 646 | 183 550 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH.

tabulka 4  Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)

| ŠKOLA vstupy paliv a energie | m.j. | množství | výhřevnost | spotřeba tepla a energie | roční náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | m.j. | GJ/m.j. | GJ/rok | Kč/rok |
| elektrická energie | MWh | 20,58 | 3,6 | 74 | 69 421 |
| Zemní plyn | tis. m3 | 18,2 | 34,05 | 621 | 126 428 |
| celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 695 | 195 850 |
| změna stavu zásob paliv (inventarizace) |  |  |  | 0 | 0 |
| CELKEM SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE |  |  |  | 695 | 195 850 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH.

tabulka 5   Průměrná spotřeba a cena energií za roky 2001, 2002 a 2003

| ŠKOLA vstupy paliv a energie | m.j. | množství | výhřevnost | spotřeba tepla a energie | roční náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | m.j. | GJ/m.j. | GJ/rok | Kč/rok |
| elektrická energie | MWh | 19,81 | 3,60 | 71 | 68020 |
| Zemní plyn | tis. m3 | 17,86 | 34,05 | 608 | 127140 |
| celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 679 | 195160 |
| změna stavu zásob paliv (inventarizace) |  |  |  | 0 | 0 |
| CELKEM SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE |  |  |  | 679 | 195160 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH.

## Energetické hospodářství

### Vytápění

Ve škole je kotelna se dvěma kotli na zemní plyn, která je umístěna v suterénu hlavní budovy. Kotelna je v letošním roce nově zrekonstruovaná (2004). V kotelně jsou umístěny 2 kotle Vaillant VK 484/1-5 roku výroby 2003. Kotle jsou konstruovány na max. pracovní  teplotu 110 °C a přetlak 4 bary. Výstup vody z kotelny je rozdělen na 3 větve. Jednotlivé otopné větve jsou s nuceným oběhem topné vody, jenž zabezpečuje čerpadlo firmy Wilo, vytvářející dostatečný tlak v jednotlivých větvích systému. Regulace systému je pomocí elektronického regulátoru umístěném na kotli řízena ekvitermně.

tabulka 6    Základní údaje o zdrojích tepelné energie

| ŠKOLA - parametry zdroje | Kotel K1 | Kotel K2 |
| --- | --- | --- |
| Výrobce kotle | Vaillant | Vaillant |
| Typ kotle | VK 484/1-5 | VK 484/1-5 |
| Palivo | zemní plyn | zemní plyn |
| Rok výroby | 2003 | 2003 |
| Jmenovitý výkon kotle [kW] | 49 | 49 |
| Účinnost kotle při jmen. Výkonu [%] | 92 | 92 |
| celkem [kW] | 98 |  |

### Příprava TUV

TUV je v budově školy získávána vždy z elektrických ohřívačů (boilerů) v místě spotřeby a to pouze pro potřeby zaměstnanců.

### Ostatní spotřebiče energie

V budově školy je osvětlení zajištěno zářivkami, na chodbách jsou taktéž instalovány zářivky, v menší míře pak žárovky.

tabulka 7    Spotřeba elektrické  energie (vypočteno)

| Spotřebič elektrické energie | Počet ks | Celkový příkon kW | Příkon na kus kW | Časové využití hod/rok | Spotřeba elektřiny kWh/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| oběh. čerpadla | 3 | 0,315 | - | 5000 | 1 575 |
| osvětlení | 214 | 19,32 | - | 2000 | 38 640 |
| ostatní | 3 | 6 | - | 600 | 3 600 |
| celkem | 220 | 25,635 | - | - | 43 815 |

### Rozvod energie

V budově školy je otopná soustava rozdělená na 3 větve. Regulace teploty vody je ekvitermní, tj. v závislosti na vnější teplotě podle předem definované závislosti, přímo přes kotlovou jednotku. Otopná tělesa jsou litinová, článková, osazená radiátorovými ventily. V části objektu (v nástavbě) jsou pak osazena i desková otopná tělesa.

## Bilance zdrojů energie

V následující tabulce je shrnuta bilance energie a základní technické ukazatele zdroje tepla.

tabulka 8    Bilance výroby energie z vlastních zdrojů pro rok 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 3)

| ř. | ŠKOLA ukazatel | jednotka | Roční hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalovaný elektrický výkon celkem | MW | 0 |
| 2 | Instalovaný tepelný výkon celkem 1) | MWtep | 0,096 |
| 3 | Dosažitelný elektrický výkon celkem | MW | 0 |
| 4 | Pohotový elektrický výkon celkem | MW | 0 |
| 5 | Výroba elektřiny | MWh | 0 |
| 6 | Prodej elektřiny | MWh | 0 |
| 7 | Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie | MWh | 1,5 |
| 8 | Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny | GJ | 0 |
| 9 | Výroba dodávkového tepla | GJ | 608 |
| 10 | Prodej tepla | GJ | 0 |
| 11 | Spotřeba tepla v palivu na výrobu tepla | GJ | 661 |
| 12 | Spotřeba tepla v palivu celkem | GJ | 661 |

## Informace o objektu

Rozhodující a nejvýraznější spotřebou energie v budovách je spotřeba tepla na vytápění. Spotřeba tepla na vytápění závisí především na geometrii budovy, na tepelně-technických vlastnostech obvodových konstrukcí a ve významné míře také na způsobu krytí této potřeby tepla.

Technické a geometrické charakteristiky budov jsou shrnuty v následujících tabulkách.)

tabulka 9   základní technické parametry objektu

| Technické parametry objektu |  |
| --- | --- |
| Zastavěná plocha objektu [m2] | 326 |
| Počet nadzemních podlaží | 4 |
| Počet podzemních podlaží | 1 |
| Světlá výška podlaží [m] | 2,85; 3 |
| Podlahová plocha vytápěných místností nad 15 °C vč. [m2] | 1224 |
| Obestavěný vytápěný prostor budovy [m3] | 4909 |
| Plocha plné části svislých obvodových konstrukcí [m2] | 754 |
| Plocha otvorových výplní [m2] | 168 |
| Plocha střechy [m2] | 343 |
| Konstrukce na styku s terénem [m2] | 392 |

tabulka 10   Hodnoty pro stanovení geometrické charakteristiky objektu

| Geometrické parametry objektu |  |
| --- | --- |
| Celková plocha ochlazovaných konstrukcí [m2] | 1 656 |
| Objem vytápěné části budovy [m3] | 4 909 |
| Geometrická charakteristika objektu [m2/m3] | 0,337 |

## Klíčové hodnoty pro normalizované klimatické podmínky regionu

Hodnoty pro výpočet denostupňů byly převzaty z ČHMÚ.

tabulka 11    Klíčové hodnoty pro normalizované podmínky

|  | jednotka |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalita | Poděbrady |  |
| Venkovní výpočtová teplota te | -12 | °C |
| Průměrná venkovní teplota tes | 4,4 | °C |
| Průměrná vnitřní teplota tis | 19 | °C |
| Definovaná teplota pro zahájení vytápění | 13 | °C |
| Počet dnů otopného období | 226 |  |
| Počet denostupňů D = d (tis-tes) | 3299,6 | °D |

obrázek 2   Denostupně v letech 2001 až 2003

## Záměry zadavatele

Zadavatel má v úmyslu výměnu oken v budově školy, na což má přislíbenou dotaci. Okna jsou již vybrána a to typ Rehau S730 s izolačním dvojsklem, která vyhovují tepelně-technickým požadavkům dle platných norem a z hlediska úspor energie je lze jen doporučit.

## Vliv na životní prostředí

Provoz objektu nemá významnější vliv na životní prostředí. Množství emisí je zpracováno v kapitole 6-Environmentální hodnocení variant.

# Zhodnocení výchozího stavu

## Energetická bilance a technické ukazatele zdroje energie

Průměrnou spotřebu tepla, elektrické energie a náklady za roky 2001 až 2003 dokumentuje následující tabulka, tabulka 13 ukazuje základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje

tabulka 12   Základní tvar energetické bilance pro průměr let 2001 až 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 4)

| ř. | ukazatel | GJ/rok | tis. Kč/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 679 | 195 160 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie celkem | 679 | 195 160 |
| 4 | Prodej energie cizím | 0 | 0 |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3 – ř.4) | 679 | 195 160 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) | 54 | 15 613 |
| 7 | Spotřeba energie na vytápění a TUV (z ř.5) | 554 | 159 065 |
| 8 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) | 71 | 20 482 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH.

tabulka 13    Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje pro průměr let 2001 -  2003           (vyhl. č. 213/2001  Sb., příloha č. 5)

| název ukazatele | 2003 |  |
| --- | --- | --- |
| Roční energetická účinnost zdroje | 92,0 | % |
| Roční energetická účinnost výroby elektrické energie | - | % |
| Roční energetická účinnost výroby tepla | 92,0 | % |
| Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny | - | GJ/MWh |
| Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu dodávkového tepla | 1,087 | GJ/GJ |
| Roční využití instalovaného elektrického výkonu [h/rok] | - | hod/rok |
| Roční využití dosažitelného elektrického výkonu [h/rok] | - | hod/rok |
| Roční využití pohotového elektrického výkonu [h/rok] | - | hod/rok |
| Roční využití instalovaného tepelného výkonu [h/rok] | 1 760 | hod/rok |

Tepelné ztráty činí dle výpočtu  78 kW.

## Zhodnocení stávajícího stavu budovy

### Zhodnocení stávajícího stavu budov

Budova školy je původně z roku 1928. Je umístěna v památkově chráněné zóně. Jedná se o zděnou konstrukci s podélným nosným systémem. Stropy jsou železobetonové. Střecha je šikmá. Všechny stávající konstrukce jsou v dobrém a na svůj věk odpovídajícím technickém stavu. Některá okna již byla vyměněna za plastová.

### Výpočet tepelných ztrát budov

Pro výpočet tepelných ztrát objektu byla použita dokumentace s plošnými výměrami místností a půdorysná schémata v měřítku. Byly definovány okrajové podmínky uvedené v následující tabulce.

Celková tepelná ztráta objektu je dle teoretického výpočtu (ČSN 06 0210) cca QC = 78 kW.

- obrázek 3   Poměr tepelných ztrát objektu

### Posouzení měrné spotřeby tepla při vytápění budov dle vyhlášky č. 291/2001 Sb.

Tato kapitola obsahuje posouzení měrné spotřeby tepla při vytápění budov dle vyhlášky č. 291/2001 Sb. a zároveň dle revidované normy ČSN 730540-2, jež nabyla platnost dnem 1. 12. 2002. Přehled o vstupních údajích a měrných spotřebách tepla požadovaných a skutečných pro objekt ukazuje následující tabulka.

tabulka 14   Měrná spotřeba energie  v objektu

| měrná spotřeba tepla |  |  |
| --- | --- | --- |
| geometrická charakteristika objektu A/V | 0,337 | m2/m3 |
| eVN - požadovaná měrná spotřeba tepla | 29,42 | kWh/(m3rok) |
| eV - vypočtená hodnota měrné spotřeby tepla | 30,50 | kWh/(m3rok) |
| eva - požadovaná měrná spotřeba tepla | 91,95 | kWh/(m2rok) |
| ea - vypočtená hodnota měrné spotřeby tepla | 99,40 | kWh/(m2rok) |

Tepelné ztráty jsou počítány obálkovou metodou a proto dochází k nepřesnostem při výpočtu a tudíž i vypočtené hodnoty měrné spotřeby tepla i započítané podlahové plochy vytápěné.

Budovy jsou vyhovující pokud   ev ≤ evn,  ea ≤ eva

Stupeň energetické náročnosti SEN                104 %      Nevyhovující budova

Závislost měrné spotřeby energie požadované vyhláškou na geometrické charakteristice a skutečnou měrnou spotřebu zobrazuje následující graf.

obrázek 4    Grafické znázornění hodnot evn a ev pro geometrickou charakteristiku budovy

### Vyhodnocení spotřeby tepla denostupňovou metodou

Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek v lokalitě byl proveden přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou a určena průměrná hodnota spotřeby tepla pro vytápění pro kontrolu a určení skutečné výše tepelné ztráty objektu.

Klimatický dlouhodobý průměr je 3299 denostupňů.

tabulka 15   Porovnání spotřeby a potřeby tepla v objektu

| Zhodnocení tepla pro vytápění objektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřebované teplo [GJ] | Počet denostupňů | Vypočtená potřeba tepla [GJ] |
| 2001 | 629 | 3 263 | 636 |
| 2002 | 575 | 3 223 | 588 |
| 2003 | 621 | 3 407 | 601 |
| Celkem | 1 825 | 9 893 | 1 826 |
| průměr | 608 | 3 298 | 609 |

Na základě provedeného propočtu byla sestavena upravená vstupní energetická bilance objektu, která bude použita při výpočtech úspor jednotlivých variant. Vzhledem k různým klimatickým podmínkám v jednotlivých letech jde o metodu, která sjednocuje spotřeby ÚT na stejnou bázi na dlouhodobý průměr denostupňů (sledování cca 50 let).

tabulka 16   	Upravená vstupní energetická bilance objektu (vyhl. č. 213/2001  Sb., příloha č. 6)

| ř. | ukazatel | GJ/rok | Kč/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 679,88 | 195 243 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie celkem | 679,88 | 195 243 |
| 4 | Prodej energie cizím | 0 | 0 |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3 – ř.4) | 679,88 | 195 243 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) | 54,4 | 11 370 |
| 7 | Spotřeba energie na vytápění a TUV (z ř.5) | 554,17 | 115 852 |
| 8 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) | 71,31 | 68 020 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH

## Zhodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství

Součinitele prostupu tepla obvodových stěn, oken a dalších konstrukcí jsou z pohledu dnešních požadavků na výstavbu a tepelnou ochranu budov na dostačující úrovni, konstrukce těsně nesplňují požadavky na součinitel prostupu tepla (dříve tepelný odpor) uvedené v normě ČSN 73 0540-2. Snížení celkové tepelné ztráty objektu je možné především kompletním zateplením obvodových konstrukcí. Pořizovací náklady s úspory energie dosažené tímto opatřením  je vyčísleno v následující kapitole 4. Stávající energetický management je na průměrné úrovni.

Regulace je ekvitermní. Otopná tělesa jsou převážně článková litinová a nejsou osazena termoregulačními ventily s termostatickými hlavicemi. Jejich instalaci řeší zákon č. 406/2000 Sb. § 6 odst.7. Doba, do které je nutno tuto povinnost splnit (1. 1. 2005), je uvedena v § 14 odst.2, a kontrola a sankce za nesplnění je uvedena v § 12 odst.2 písmene b) a c). Tuto povinnost dále upřesňuje vyhláška č. 152/2001 Sb. v § 6 odst. 1. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 151/2001 Sb. a to § 5 odst. 1 a § 8. Z těchto právních předpisů vyplývá pro tento objekt povinnost instalace individuálního automatického regulačního zařízení u jednotlivých spotřebičů určených pro vytápění reagující na změny vnitřních teplotních podmínek a výskyt tepelných zisků (tj. termoregulačních ventilů s termostatickými hlavicemi) vlastníkem objektu do 1. 1. 2005. Rovněž je možné použít i systém IRC (Individual Room Control), který vylepšuje možnosti regulace místností oproti možnostmi termostatických ventilů.

Elektrické spotřebiče jsou ve stavu odpovídajícím jejich stáří a při jejich obměně je třeba dbát na nákup energeticky úsporných zařízení!

# Navržená opatření

## Druhy úsporných opatření

Úsporná opatření je možné dělit podle:

a) podle rozsahu investice

beznákladová - opatření především organizačního charakteru. Jedná se např. o dodržování vnitřních teplot v jednotlivých prostorech, realizaci útlumových programů (snižování teplot v nočních hodinách nebo při dlouhodobé nepřítomnosti osob), energetický management (sloužící k neustálému zlepšování energetického hospodářství v budovách) apod.

nízkonákladová - opatření, která za poměrně malých investičních nákladů vyvolají efekt úspor energie. Jedná se např. o utěsnění oken (snížení infiltrace), výměna vrat s lepšími tepelnětechnickými vlastnostmi apod.

vysokonákladová - opatření týkající se kompletní rekonstrukce fasády (výměna oken, zateplení) apod.

b) podle velikosti úspor a ekonomické návratnosti opatření

opatření s rychlou návratností - takové opatření, které dosahuje vysokých úspor energie v poměru k vynaloženým nákladům. Pro taková opatření musí již být vytvořeny podmínky.

opatření nenávratná nebo s vysokou dobou ekonomické návratnosti - jsou to opatření směřující obecně ke snižování energetické náročnosti provozu zařízení.

## Beznákladová opatření

## Obecná opatření

Při výměně elektrických spotřebičů je nutno dbát na nákup úsporných zařízení. Každý spotřebič nově nakoupený, např. lednice, musí být vybaven štítkem s energetickou náročností. Doporučuji nakupovat spotřebiče třídy A. Při výměně zářivkových osvětlovacích těles je vhodné osadit svítidlo s elektronickým předřadníkem. Lze docílit zvýšení životnosti zářivkových trubic, snížit spotřebu elektřiny až o 25 % a snížit hluk vydávaný tlumivkou zářivky. Na hygienických zařízeních je vhodné instalovat čidla přítomnosti osob, která budou rozsvěcet světla pouze v přítomnosti osob. V kotelně je vhodné provést drobné úpravy tepelné izolace na armaturách apod.

## Opatření 1	- Energetický management

Průběžné sledování a vyhodnocování spotřeb energií umožňuje rychlejší reakce na vznikající nehospodárnosti v provozu. V současné době prováděné pravidelné zapisování spotřeb tepla je třeba přepočítat podle zjištěných klimatických údajů na srovnávací hladinu dlouhodobého průměru. To umožní sledovat hospodárnost provozu vytápěcího systému a jeho reakce na jednotlivá opatření ke snížení spotřeby tepla na vytápění. Zpracování v podobě grafu umožní názorné srovnání spotřeb tepla za jednotlivá období. S minimálními náklady tak lze dosáhnout úspor až v řádu procenta spotřeby. Důležité je i pravidelné proškolení uživatelů budovy s ohledem na úspory energií.

## Nízkonákladová opatření

## Opatření 2	- Zavedení druhotné regulace v místě spotřeby (termoregulační ventily)

Zákon 406/2000 Sb. s dalšími předpisy ukládá povinnost instalovat individuální automatická regulační zařízení v objektech vybraného typu. Tato povinnost se vztahuje i na objekt školy. Instalace termoregulačních ventilů s termostatickými hlavicemi umožní otopné soustavě reagovat na tepelné zisky a na rozdílné požadavky na tepelně vlhkostní mikroklima v jednotlivých místnostech. Kvalita otopné vody je pro tento záměr vyhovující.

## Opatření 3	- Zavedení IRC – Individual Room Control

Ve svém konečném důsledku je systém podobný termoregulačním hlavicím, ale má lepší schopnost nastavení regulace (snížení spotřeby) dle potřeby v průběhu dne. Nevýhodou je  mírně vyšší cena oproti termoregulačním ventilům, která je spojena s nutnou složitější instalací systému - nutnost vedení kabeláže k servopohonům s elektr. hlavicemi a zapojení do počítače. Instalace IRC s elektronickými hlavicemi umožní otopné soustavě reagovat na tepelné zisky a na rozdílné požadavky na tepelně vlhkostní mikroklima v jednotlivých místnostech. Kvalita otopné vody je pro tento záměr vyhovující.

## Vysokonákladová opatření

## Opatření 4	- Výměna oken

Stávající okna jsou z  pohledu dnešních požadavků na výstavbu a tepelnou ochranu budov na nevyhovující úrovni, okenní konstrukce nesplňují požadavky na součinitel prostupu tepla (dříve tepelný odpor) uvedené v normě ČSN 73 0540-2. Osazením nových oken dojde ke snížení tepelných ztrát způsobených prostupem a spárovou infiltrací.

## Opatření 5	- Zateplení objektu školy

Stávající obvodový plášť má nevyhovující tepelně technické vlastnosti. Provedením zateplení fasády a střechy dojde ke snížení tepelných ztrát objektu. Ke zvýšení komfortu nedochází pouze v zimním období, ale i v letních  měsících.

## Souhrn navržených opatření

V následující tabulce je uvedeno přehledné shrnutí realizačních nákladů a předpokládaných úspor energie u jednotlivých navrhovaných opatření.

tabulka 17    Souhrn navrhovaných opatření

| Navržené opatření | Označení opatření | Náklady na realizaci (tis. Kč) | Konečná úspora energie (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Energetický management | A | 10 | 15 |
| Termostatické hlavice | B | 85 | 43 |
| Zavedení IRC | C | 163 | 122 |
| Výměna oken | D | 840 | 129 |
| Zateplení objektu | E | 1 210 | 194 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH

## Definování variant

V dalším textu jsou sestaveny soubory opatření do jednotlivých variant. Jednotlivé varianty jsou sestaveny z vysokonákladových opatření, doplněných beznákladovými a nízkonákladovými opatřeními. Navržená opatření lze realizovat každé samostatně a přinesou příslušnou úsporu energie. Další rozbor bude proveden pro plné varianty:

VAR 1 – Kombinace energetického managementu a termoregulačních ventilů s termostatickou hlavicí

VAR 2 – Kombinace energetického managementu v kombinaci se zavedením IRC.

VAR 3 – Kombinace energetického managementu, IRC a výměny oken

VAR 4 – Kombinace energetického managementu, IRC a zateplení budovy

V následujících tabulkách a grafech jsou shrnuty upravené energetické bilance jednotlivých energeticky úsporných opatření, a to jak v bilancích energie (GJ/rok), tak ve finančních tocích (tisíce Kč/rok). Aby bylo možné jednotlivé varianty názorně srovnat s reálným stavem, byly ceny energie vztaženy k cenám za rok 2003. Označení varianty 0 v následujících tabulkách a v grafu charakterizuje současný (výchozí) stav.

### Varianta č. 1

Seznam opatření :	Opatření 1 - Energetický management

Opatření 2 - Zavedení druhotné regulace v místě spotřeby (termostat. hlavice)

Přínosy po realizaci projektu			58	GJ			12,1	tis. Kč/rok

Náklady					110	tis. Kč

Základní znaky:

- přizpůsobení tepelného režimu individuálním potřebám vytápěných prostorů

Otopná soustava je regulována v závislosti na venkovní teplotě. Instalací regulace v místě konečné spotřeby (na otopných tělesech) se však docílí kvalitnějšího zásobování teplem na vytápění a efektivnější splnění požadavků na vnitřní tepelně vlhkostní mikroklima (vnitřní teploty). Z důvodu možné neodborné manipulace dětmi se doporučuje instalovat termoregulační ventily s termostatickou hlavicí zajištěnou proti odcizení s možností přednastavení rozmezí nastavitelných teplot. Tyto ventily jsou dražší než klasické (cca 1 200 Kč/kus vč. DPH a montáže). Zároveň s těmito ventily je nutno osadit regulátory diferenčního tlaku nebo přepouštěcí ventily.

Po osazení termoregulačních ventilů je nutné kvalitně hydraulicky vyvážit otopnou soustavu, jinak bude hrozit neefektivní provoz soustavy, může např. dojít k nedotápění nebo k přetápění některých prostor, k vyšším oběhovým rychlostem otopné vody v některých místech apod.

tabulka 18    Upravená energetická bilance pro variantu č.1  (GJ/rok) (vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)

|  | Výchozí stav |  | Po realizaci varianty č. 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energie GJ | Náklady tis. Kč | Energie GJ | Náklady tis. Kč |
| Vstupy paliv a energie celkem | 679,88 | 195,2 | 622 | 183,1 |
| Změna zásob paliv | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Spotřeba paliv a energie celkem | 679,88 | 195,2 | 621,88 | 183,1 |
| Prodej energie cizím | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Konečná spotřeba energie a paliv v objektu | 679,88 | 195,2 | 621,88 | 183,1 |
| Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech | 54,39 | 11,4 | 49,8 | 10,4 |
| Spotřeba energie na vytápění a TUV | 554,17 | 115,9 | 500,81 | 104,7 |
| Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy | 71,31 | 68,0 | 71,31 | 68,0 |

Pozn.: Ceny paliv a energií  jsou uvedeny včetně DPH

### Varianta č. 2

Seznam opatření :	Opatření 1 - Energetický management

Opatření 3 - Zavedení IRC

Základní znaky:

- přizpůsobení tepelného režimu individuálním potřebám vytápěných prostorů v průběhu dne

Přínosy po realizaci projektu			134	GJ		28	tis. Kč/rok

Náklady					163	tis. Kč

- Otopná soustava je regulována v závislosti na venkovní teplotě. Instalace IRC na otopných tělesech podle využití místností objektu výrazně sníží spotřebu tepelné energie na vytápění a splní efektivněji požadavky na vnitřní tepelně vlhkostní mikroklima (vnitřní teploty). Z důvodu možné neodborné manipulace dětmi a možnému poškození se doporučuje instalovat systém IRC s ochranou proti možnému zničení.

Po osazení  systému IRC bude nutné kvalitně hydraulicky vyvážit otopnou soustavu, v opačném případě bude hrozit neefektivní provoz soustavy, může např. dojít k nedotápění nebo k přetápění některých prostor, k vyšším oběhovým rychlostem otopné vody v některých místech apod.

tabulka 19    Upravená energetická bilance pro variantu č.2  (GJ/rok) (vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)

|  | Výchozí stav |  | Po realizaci varianty č. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energie GJ | Náklady tis. Kč | Energie GJ | Náklady tis. Kč |
| Vstupy paliv a energie celkem | 679,88 | 195,2 | 546,16 | 167,3 |
| Změna zásob paliv | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Spotřeba paliv a energie celkem | 679,88 | 195,2 | 546,16 | 167,3 |
| Prodej energie cizím | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Konečná spotřeba energie a paliv v objektu | 679,88 | 195,2 | 546,16 | 167,3 |
| Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech | 54,39 | 11,4 | 43,69 | 9,1 |
| Spotřeba energie na vytápění a TUV | 554,17 | 115,9 | 431,16 | 90,1 |
| Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy | 71,31 | 68,0 | 71,31 | 68,0 |

Pozn.: Ceny paliv a energií  jsou uvedeny včetně DPH

### Varianta č. 3

Seznam opatření :	Opatření 1 - Energetický management

Opatření 3 - Zavedení IRC

Opatření 4 - Výměna oken

Základní znaky:

- přizpůsobení tepelného režimu individuálním potřebám vytápěných prostorů v průběhu dne

- omezení tepelné ztráty objektu

- Zlepšení vzhledu budovy a navýšení tržní ceny, komfortu osob

Přínosy po realizaci projektu			228	GJ		48	tis. Kč/rok

Náklady					1 012	tis. Kč

- Otopná soustava je regulována v závislosti na venkovní teplotě. Instalace IRC na otopných tělesech podle využití místností objektu výrazně sníží spotřebu tepelné energie na vytápění a splní efektivněji požadavky na vnitřní tepelně vlhkostní mikroklima (vnitřní teploty). Z důvodu možné neodborné manipulace dětmi se doporučuje instalovat IRC s elektrickými hlavicemi se servopohony instalovanými na OT s ochranou proti možnému zničení.

Po osazení IRC se elektrickými hlavicemi bude nutné kvalitně hydraulicky vyvážit otopnou soustavu, jinak bude hrozit neefektivní provoz soustavy, může např. dojít k nedotápění nebo k přetápění některých prostor, k vyšším oběhovým rychlostem otopné vody v některých místech apod.

Stávající okna na budově školy jsou ve stavu nevyhovujícím dnešním normám a předpisům a je nutná jejich výměna. Návrh varianty počítá se zabudováním oken s plastovým rámem a tepelně izolačním dvojsklem, kde celkový součinitel prostupu tepla celého okna bude U = 1,48 W/(m2K) (dle údajů od výrobce zvolených oken). Zároveň dojde i k omezení spárové infiltrace. Cena okna i s instalací a DPH je předpokládána přibližně 5000 Kč/m2.

tabulka 20    Upravená energetická bilance pro variantu č.3  (GJ/rok) (vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)

|  | Výchozí stav |  | Po realizaci varianty č. 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energie GJ | Náklady tis. Kč | Energie GJ | Náklady tis. Kč |
| Vstupy paliv a energie celkem | 679,88 | 195,2 | 451,40 | 147,5 |
| Změna zásob paliv | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Spotřeba paliv a energie celkem | 679,88 | 195,2 | 451,40 | 147,5 |
| Prodej energie cizím | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Konečná spotřeba energie a paliv v objektu | 679,88 | 195,2 | 451,40 | 147,5 |
| Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech | 54,39 | 11,4 | 36,11 | 7,5 |
| Spotřeba energie na vytápění a TUV | 554,17 | 115,9 | 343,97 | 71,9 |
| Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy | 71,31 | 68,0 | 71,31 | 68,0 |

Pozn.: Ceny paliv a energií  jsou uvedeny včetně DPH

### Varianta č. 4

Seznam opatření :	Opatření 1 - Energetický management

Opatření 3 - Zavedení IRC

Opatření 4 - Výměna oken

Opatření 5 - Kompletní zateplení objektu

Základní znaky:

- přizpůsobení tepelného režimu individuálním potřebám vytápěných prostorů v průběhu dne

- omezení tepelné ztráty objektu

Přínosy po realizaci projektu			280	GJ		59	tis. Kč/rok

Náklady					1 379	tis. Kč

- Otopná soustava je regulována v závislosti na venkovní teplotě. Instalace IRC na otopných tělesech podle využití místností objektu výrazně sníží spotřebu tepelné energie na vytápění a splní efektivněji požadavky na vnitřní tepelně vlhkostní mikroklima (vnitřní teploty). Z důvodu možné neodborné manipulace dětmi se doporučuje instalovat IRC s elektrickými hlavicemi se servopohony instalovanými na OT s ochranou proti možnému zničení.

Po osazení IRC s elektrickými hlavicemi bude nutné kvalitně hydraulicky vyvážit otopnou soustavu, jinak bude hrozit neefektivní provoz soustavy, může např. dojít k nedotápění nebo k přetápění některých prostor, k vyšším oběhovým rychlostem otopné vody v některých místech apod.

Obvodové konstrukce nesplňují současné tepelně technické požadavky. Při rekonstrukci je vhodné použít v konstrukci více tepelné izolace než je požadavek normy ČSN 730540-2:2002, neboť většinu nákladů na jednotku plochy tvoří náklady na provedení vnější omítky. Přírůstek ceny při zvětšující se tloušťce izolace není příliš výrazný a vyšší úspora tepla pokryje tyto dodatečné náklady. Proto je navrženo zateplení, po jehož realizaci bude součinitel prostupu tepla U přibližně roven 0,20 W/(m2K), čímž budou splněny požadavky normy ČSN 730540-2:2002 na prostup tepla. Pro zateplení střechy platí obdobná zásada, tj. součinitel prostupu tepla U byl navržen přibližně 0,16 W/(m2K), čímž budou splněny požadavky normy ČSN 730540-2:2002 na prostup tepla. Při rekonstrukci by měl být použit certifikovaný tepelně izolační systém.

tabulka 21    Upravená energetická bilance pro variantu č.4  (GJ/rok) (vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)

|  | Výchozí stav |  | Po realizaci varianty č. 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energie GJ | Náklady tis. Kč | Energie GJ | Náklady tis. Kč |
| Vstupy paliv a energie celkem | 679,88 | 195,2 | 399,43 | 136,6 |
| Změna zásob paliv | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Spotřeba paliv a energie celkem | 679,88 | 195,2 | 399,43 | 136,6 |
| Prodej energie cizím | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Konečná spotřeba energie a paliv v objektu | 679,88 | 195,2 | 399,43 | 136,6 |
| Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech | 54,39 | 11,4 | 31,95 | 6,7 |
| Spotřeba energie na vytápění a TUV | 554,17 | 115,9 | 296,17 | 61,9 |
| Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy | 71,31 | 68,0 | 71,31 | 68,0 |

Pozn.: Ceny paliv a energií  jsou uvedeny včetně DPH

## Využití obnovitelných zdrojů energie a zálohování energie

Vzhledem k tomu, že objekt školy není využíván v letních měsících, kdy je nejvyšší přínos ze solární  energie pro ohřev TUV, není instalace tohoto zařízení vhodná. Z charakteru provozu a spotřeby energie ohledem na dispoziční řešení objektů a zdroj tepla na zemní plyn není vhodné instalovat kogenerační jednotku, kotel na biomasu a tepelné čerpadlo.

## Technický potenciál úspor

Lze dosáhnout jistých energetických úspor, které jsou dosažitelné realizací opatření v současné době dostupnými technologiemi (všechna opatření však nemusejí být ekonomicky výhodná). Tento potenciál je označován jako teoretický či technický. Tento potenciál není možno dosáhnout pouze opatřeními posuzovanými v tomto auditu. Tato hodnota je pouze teoretická a ukazuje účinnost navržených opatření vzhledem k teoretickému maximu úspor.

Pro vyčíslení technického potenciálu úspor energie byla uvažována následující opatření:

- zateplení stěn (dosažení součinitele prostupu tepla U = 0,20 W/(m2K))

- zateplení střechy (dosažení součinitele prostupu tepla U = 0,16 W/(m2K))

- výměna oken (dosažení součinitele prostupu tepla U = 1,48 W/(m2K))

- regulace otopné soustavy podle vnější i vnitřní teploty pro jednotlivé prostory

- instalace úsporných spotřebičů elektrické energie, svítidel

Celkovou spotřebu energie lze výše uvedenými opatřeními snížit z původní hodnoty 680 GJ/rok (v roce 2003) na 399 GJ/rok (tj. cca o 41 %).

# Ekonomické hodnocení variant

## Metoda hodnocení

Ekonomické vyhodnocení je prováděno bez uvažování dotací či úvěru, tedy s vlastními investičními prostředky. Doba životnosti je předpokládána 50 let. Ekonomická analýza se zabývá vyhodnocením energetických a stavebních opatření na úsporu energie v objektu. Cílem ekonomické analýzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivých opatření z ekonomického hlediska. Ekonomická analýza byla provedena na základě několika kritérií, z nichž nejdůležitější je současná hodnota v podobě diskontovaného toku hotovosti za dobu životnosti.

Při zpracování ekonomické analýzy jsou obvykle základní vstupní údaje na jedné straně příjmové položky (obvykle v podobě úspory za energie) a na druhé straně výdajové položky (v podobě nákladů vynaložených na realizaci opatření).

Vstupní údaje pro ekonomickou analýzu jsou získávány takto :

- Výše nákladů na úsporná opatření plynoucího z odborného odhadu na základě výsledků obdobných – již realizovaných akcí,

- Cenové informace výrobců, montážních firem a dodavatelských firem,

- Informace z publikací a internetu.

Úspory jsou chápány jako rozdíl výdajů za energie v případě, že k realizaci navrhovaných opatření nedojde a v případě, že opatření realizována budou. Jako základ pro výpočet úspor tedy slouží současný stav a příslušné provozní výdaje, tak jak je uvedeno v korigovaných energetických bilancích jednotlivých variant.

Při zpracování ekonomické analýzy je nutné stanovit  další doplňkové vstupní údaje  - doba porovnání, diskontní míra, cenový vývoj.

- Diskontní míra

Pro ocenění hodnoty prostředků vydaných nebo přijatých v budoucnu se často pracuje s převodem na současnou hodnotu. Diskontní míra je prostředek, který  tento převod umožňuje. Jde o určitou formu vyjádření meziroční hodnotové změny úrokové míry a dalších faktorů. Zvolená diskontovaná míra je 4 %.

- Doba porovnání

Doba porovnání se obvykle stanovuje na základě životnosti zařízení. Vzhledem k tomu, že u navrhovaných opatření na úsporu energie se v průběhu minimálně 20 let nepředpokládají významné dodatečné investice, byla jako vhodná doba porovnání pro ekonomické vyhodnocení zvolena právě 20 let. U opatření stavebního charakteru je předpokládaná doba životnosti stanovena na dobu 30 až 50 let. V daném případě 30 let.

- Cenový vývoj

Během doby provozování zařízení se může významně měnit inflace a tím i ceny. V obvyklém případě pak především změny cen energie výrazně ovlivňují ekonomické výsledky energetických projektů. V porovnání je počítáno se stálými cenami, tudíž není zohledněna inflace.

- Výstupními údaji jsou prostá návratnost investic, diskontovaná doba návratnosti a čistá současná hodnota.Výpočet těchto položek je definován ve vyhlášce MPO ČR č.213/2001 Sb.

- Prostá doba návratnosti investice Ts

Prostá návratnost nezohledňuje skutečnou časovou hodnotu peněz. Kritérium určuje, za jak dlouho pokryjí z projektu jeho investiční náklady. Prostou dobu návratnosti lze počítat jako rovnovážný bod kumulovaných příjmů a výdajů dle vztahu,

Ts= N / CF

kde    	N	…	investiční náklady projektu

CF 	… 	roční přínosy projektu (cash – flow, změna peněžních toků pro realizaci                projektu)

- Diskontovaná doba návratnosti Tsd

Při uvažování současné hodnoty toků hotovosti lze určit dobu, ve které v daném projektu nastane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Tato doba se označuje jako diskontovaná doba návratnosti prostředků a lze ji považovat za kriterium se srovnatelnou vypovídající schopností jako NPV. Obecně lze diskontovanou dobu návratnosti stanovit z podmínky NPV = 0,

Tsd                        - t

  CFt . (1+r)  - N = 0

t=1

kde 	CFt	…	roční přínosy projektu ( změna peněžních toků pro realizaci projektu)

r 	…	diskont

(1 + r)-t…	odúročitel

- Čistá současná hodnota NPV

Základem pro určení čisté současné hodnoty je určení toku hotovosti. Toky hotovosti (Cash-Flow) jsou rozdílem příjmů a výdajů spojených s projektem v jednotlivých letech. Toky hotovosti v sobě zahrnují všechny hodnotové změny během života projektu. Pro hodnocení toku hotovosti se tyto upravují převodem z budoucích hodnot do současnosti. Hodnoty jsou zpravidla převedeny do období, kdy dochází k vynaložení největších investic. Takto převedená hodnota se nazývá současná hodnota. Průběžné pokrytí investic a dalších výdajů a příjmů vyjadřuje kumulovaný tok hotovosti, kdy se jednotlivé roční hodnoty průběžně sčítají a představují skutečný stav u realizovaného opatření v příslušném roce. Pokud je hodnota kumulovaného toku hotovosti v daném roce záporná, nedošlo k tomuto období k pokrytí výdajů projektu jeho příjmy. Hodnota diskontovaného kumulovaného toku hotovosti v posledním roce se označuje NPV.

Čím vyšší je hodnota NPV, tím je opatření ekonomicky výhodnější. Pokud je hodnota NPV záporná, opatření nelze za daných podmínek realizovat.

Tž                          - t

NPV =   CFt  . (1+r)  -  N

t=1

kde	Tž 	…	doba životnosti (hodnocení) projektu

- Vnitřní výnosové procento RR

Vnitřní výnosové procento představuje hodnotu úrokové míry v procentech, při které hodnota        NPV = 0. tento ukazatel je užitečný jako měřítko efektivnosti investic. Stačí jej porovnat s úrovní úrokových měr na finančním trhu a investor vidí, zda je vhodné do příslušné varianty investovat.

Tž                                       - t

   CFt  . (1 + RR) - N= 0

t =1

Upozornění auditora – návratnosti uvedené v auditu jsou vztaženy k ceně technických a jiných opatření bez prostředků potřebných pro projektování, technického dozoru na investiční akci, sledování a vyhodnocování účinnosti zavedených opatření. V neposlední řadě není uvažována cena finančních zdrojů (úroků).

## Vyhodnocení variant

Prostá a reálná ekonomická návratnost

Vstupním parametrem pro hodnocení ekonomické návratnosti jsou úspory nákladů na energie a vlastní investice do opatření.

V následující tabulce jsou shrnuty investiční náklady jednotlivých variant a další ekonomické ukazatele.

tabulka 22	 Investiční náklady a Cash flow jednotlivých variant

| Varianta | Cash Flow | Investice | NPV | IRR | TS | TSd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tis. Kč/rok | tis. Kč | tis. Kč | % | let | let |
| VAR 1 | 12 | 95 | 38 | 10,3 | 8,2 | 12 |
| VAR 2 | 28 | 173 | 207 | 15,3 | 6,2 | 8 |
| VAR 3 | 48 | 1 012 | -363 | -0,5 | 21,2 | >20 |
| VAR 4 | 59 | 1 379 | -582 | -1,5 | 23,5 | >20 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH

Ve výpočtech bylo uvažováno:

- diskontní sazba ………. 4 %

- roční růst ceny energie ……….0 %

- hodnocení je provedeno včetně DPH

- doba hodnocení projektu ………20 let

# Environmentální hodnocení variant

Zhodnocení z hlediska ekologických přínosů. Znečišťující látky do ovzduší jsou sledovány na základě nařízení vlády č. 352/2002 Sb. a vyjádřeny i ve vyhlášce MPO ČR č. 213/2001 Sb. Jde především o tuhé látky, SO2, NOx, CO, CxHy a CO2.

Ekologické účinky posuzovaných variant jsou vyhodnoceny porovnáním emisí znečišťujících látek ve výchozím stavu a po realizaci dané varianty. Emise pro zdroj tepla byly vypočteny z emisních faktorů daných Nařízením vlády č. 352/2001 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Započteny jsou emise vznikající provozem v budově. Jelikož objekt spotřebovává rovněž el. energii, která je získávána mimo budovu, je v tabulkách vyjádřeno snížení produkce emisí systémových elektráren na území ČR, popř. centrálního zdroje tepla.

tabulka 23    Současný stav produkce emisí

|  | Elektrická energie elektrárny ČR t/rok | Zemní plyn [t/rok] | Celkem t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuhé látky | 0,00 | 0,002 | 0,004 |
| SO2 | 0,02 | 0,005 | 0,023 |
| NOx | 0,03 | 0,086 | 0,112 |
| CO | 0,01 | 0,041 | 0,048 |
| CO2 | 16,76 | 48,970 | 65,728 |

tabulka 24  	Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 1   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)

|  | Výchozí stav t/rok | Po realizaci VAR 1 t/rok | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuhé látky | 0,004 | 0,004 | 0,000 |
| SO2 | 0,023 | 0,023 | 0,000 |
| NOx | 0,112 | 0,104 | 0,008 |
| CO | 0,048 | 0,044 | 0,004 |
| CO2 | 65,728 | 61,090 | 4,638 |

tabulka 25    Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 2   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)

|  | Výchozí stav t/rok | Po realizaci VAR 2 t/rok | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuhé látky | 0,004 | 0,004 | 0,001 |
| SO2 | 0,023 | 0,022 | 0,001 |
| NOx | 0,112 | 0,094 | 0,019 |
| CO | 0,048 | 0,039 | 0,009 |
| CO2 | 65,728 | 54,993 | 10,735 |

tabulka 26    Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 3   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)

|  | Výchozí stav t/rok | Po realizaci VAR 3 t/rok | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuhé látky | 0,004 | 0,003 | 0,001 |
| SO2 | 0,023 | 0,022 | 0,002 |
| NOx | 0,112 | 0,080 | 0,032 |
| CO | 0,048 | 0,033 | 0,015 |
| CO2 | 65,728 | 47,363 | 18,365 |

tabulka 27    Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 4   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)

|  | Výchozí stav t/rok | Po realizaci VAR 4 t/rok | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuhé látky | 0,004 | 0,003 | 0,001 |
| SO2 | 0,023 | 0,021 | 0,002 |
| NOx | 0,112 | 0,073 | 0,040 |
| CO | 0,048 | 0,029 | 0,019 |
| CO2 | 65,728 | 43,179 | 22,549 |

obrázek 5  Emise tuhých látek, SO2, NOX a CO v jednotlivých variantách

obrázek 6  Emise CO2  v  jednotlivých variantách

# Výběr optimální varianty

## Metodika a kritéria hodnocení

Výběr optimální varianty je proveden pomocí více hodnotících kritérií (hledisek):

- ekonomické hledisko

- environmentální hledisko

- technické hledisko

- provozní hledisko

- legislativní hledisko

- hledisko užitné hodnoty

Ekonomické hledisko

Toto hledisko zohledňuje výši pořizovacích nákladů do energeticky úsporného opatření. Jedním z bodů je například sledování doby návratnosti investice vložené do opatření na úsporu energie.

Environmentální hledisko

Z ekologického hlediska má největší význam opatření snižující spotřebu tepla objektu v co největší míře, a tedy maximálně snižující emise škodlivých látek. Bere se též v potaz produkce emisí škodlivých látek přímo spojenou s realizací energeticky úsporného opatření (tzv. svázané produkce).

Hledisko technické

Toto hledisko bere v potaz například životnost jednotlivých opatření. Životnost zateplovacího systému se předpokládá od 25 let výše. Naproti tomu regulační technika má technickou životnost cca 15 let nehledě na skutečnost, že ještě dříve morálně zastará.

Toto hledisko též zohledňuje náročnost realizace.

Provozní hledisko

Tímto kritériem se zohledňuje náročnost realizovaného opatření na údržbu a provoz. Např. zateplení objektu, nebo výměna oken je provozně málo náročné opatření, naopak nová kotelna, nebo osazení termoregulačních ventilů jsou již více náročné na provoz i údržbu.

Legislativní hledisko

Některá opatření se nemusí, především před realizací, obejít bez komplikací v legislativní oblasti - např. zateplení fasády, či výměna oken na objektu památkově chráněném zcela jistě narazí na určitá legislativní omezení. Toto hledisko též zohlední náročnost uspokojení požadavků stavebního úřadu v předrealizační fázi – např. zohlední, zda k realizaci navrženého opatření  postačí pouze ohlášení nebo bude muset proběhnout stavební řízení.

Hledisko užitné hodnoty

Dá se předpokládat, že danými opatřeními dojde k navýšení užitné hodnoty objektu. Například  zateplení obvodového pláště se pozitivně projeví nejen na tepelně-technických vlastnostech fasády, ale i na jejím vzhledu, což jistě přispěje k lepší reprezentativnosti budovy a tedy i k navýšení její tržní ceny.

## Vyhodnocení variant

Optimální varianta, v tomto případě spíše optimální strategie, vyplyne z multikriteriálního hodnocení. Každé hledisko u jednotlivých variant opatření bylo obodováno max. počtem bodů 100 a ke každému z nich byla přiřazena určitá váha.

Je na místě a je seriózní poznamenat, že výsledná optimální varianta, která vyplyne z tohoto multikriteriálního modelu, je do jisté míry subjektivním řešením. Výsledek totiž plně závisí na zvolených vahách, daném bodovém ohodnocení jednotlivých hledisek a též na vlastní volbě typů a počtu hledisek. Je tedy nutné si vytvořit k výsledkům tohoto typu hodnocení určitý rezervovaný přístup.

Demonstrovat závislost výsledků (charakteristických hodnot) na volbě váhového vektoru mají za úkol 2 varianty (varianta I a II), které se liší navzájem různě zvolenými váhovými vektory (viz následující tabulky) – u varianty II byla větší váha přiřazena ekologickému kritériu, naopak menší ekonomickému. Obě varianty jsou prezentovány v následujících dvou tabulkách a přehledně v grafu.

tabulka 28      Váhová matice kritérií (varianta I)

|  |  | bodové ohodnocení |  |  |  | váhová matice ohodnocení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kritérium | váhy | Var1 | Var2 | Var3 | Var4 | Var1 | Var2 | Var3 | Var4 |
| ekonomické | 0,50 | 80 | 70 | 30 | 25 | 40,0 | 35 | 15 | 12,5 |
| ekologické | 0,20 | 40 | 60 | 80 | 95 | 8 | 12 | 16 | 19 |
| technické | 0,15 | 50 | 80 | 90 | 90 | 7,5 | 12 | 13,5 | 13,5 |
| provozní | 0,05 | 80 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| legislativní | 0,05 | 90 | 90 | 80 | 60 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 |
| užitné hodnoty | 0,05 | 40 | 40 | 60 | 80 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Vchar |  |  |  |  |  | 66,0 | 70,0 | 56,0 | 56,5 |

tabulka 29	Váhová matice kritérií (varianta II)

|  |  | váhová matice ohodnocení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kritérium | váhy | Var1 | Var2 | Var3 | Var4 |
| ekonomické | 0,20 | 16 | 14 | 6 | 5 |
| ekologické | 0,45 | 18 | 27 | 36 | 42,75 |
| technické | 0,20 | 10 | 16 | 18 | 18 |
| provozní | 0,05 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| legislativní | 0,05 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 |
| užitné hodnoty | 0,05 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Vchar |  | 54,5 | 68,0 | 71,5 | 77,3 |

Obrázek 10	Charakteristické hodnoty jednotlivých opatření

Z rozdílu variant I a II vidíme, že volba vah může ovlivnit výsledky hodnocení. A záleží pouze na nás, které hledisko považujeme za důležitější.

Na základě multikriteriálního hodnocení se jako celkově nejvýhodnější jeví varianta Var2 (regulace vytápění pomocí IRC). Var3, což je varianta kombinující IRC s výměnou oken, doporučuji rovněž, i když ekonomicky nevychází dobře, a to z důvodu přislíbené dotace na okna. Při započítání této dotace vychází i tato varianta ekonomicky dobře.

# Závazné výstupy energetického auditu

## Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství

Součinitele prostupu tepla obvodových stěn, původních oken a dalších konstrukcí jsou z pohledu dnešních požadavků na výstavbu a tepelnou ochranu budov na nevyhovující úrovni, konstrukce nesplňuje současné přísnější požadavky na součinitel prostupu tepla (dříve tepelný odpor) uvedené v normě ČSN 73 0540-2:2002. Škola zatím neprošla komplexní rekonstrukcí zaměřenou na zlepšení tepelně technických vlastností, pouze v roce 1982 proběhla výstavba nadstavby posledního nadzemního  podlaží a tím i k mírnému zlepšení tepelně technických vlastností.

Potřeba tepla na vytápění je kryta z kotlů na zemní plyn. Přípravu TV je kryta pomocí elektrických teplovodních ohřívačů (boilerů) v místě spotřeby. Topná voda je regulována na základě venkovní teploty a nadefinované topné křivky. Největším spotřebitelem energie je vytápění, pak následuje spotřeba elektrických spotřebičů s příprava TV. Požadavek vyhlášky č. 291/2001 Sb. na měrnou spotřebu energie na vytápění a požadavky ČSN 73 0540-2:2002 nejsou splněny. Celková spotřeba energie vztažená na jednoho žáka činí cca 3 GJ/rok (průměrná hodnota za poslední tři roky). Následující obrázek představuje energetický štítek budovy (dle ČSN 73 0540-2). Stupeň energetické náročnosti (tzv. SEN) je 104 %, budova tedy spadá do kategorie „nevyhovující“.

obrázek 7  Energetický štítek budovy

| Klasifikace a stupeň energetické náročnosti posuzované budovy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace energetické náročnosti budov | Stupeň energetické náročnosti budov SEN (%) | Vyhodnocení posuzovaného objektu | Slovní vyjádření klasifikace budovy |
| A | ≤ 40 |  | Mimořádně úsporná |
| B | ≤ 60 | Požadavek ČSN 73 0540-2 | Velmi úsporná |
| C | ≤ 80 | SEN = 104 % | Úsporná |
| D | ≤ 100 |  | Vyhovující |
| E | ≤ 120 |  | Nevyhovující |
| F | ≤ 150 |  | Výrazně nevyhovující |
| G | > 150 |  | Mimořádně nevyhovující |
| Podle ČSN 73 0540-2 je budova energeticky vyhovující |  |  |  |

Pozn.: Požadavek normy ČSN 73 0540-2:2002 a zároveň vyhlášky č. 291/2001 Sb. činí maximálně 100%, což představuje budovu vyhovující. Čím je % nižší, tím o více úspornější budovu se jedná a naopak.

## Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu a doporučení energetického auditora

Na základě rozboru tepelného hospodářství a současného stavu stavebních konstrukcí objektu a TZB se doporučuje:

- dle finančních možností realizovat obecná opatření,

- realizovat opatření 1, energetický management,

- realizovat opatření 3 - osazení otopných těles ventily se servopohonem a centrální počítačovou jednotkou - systém IRC,

- realizovat opatření 4 – výměna oken (postupně)

### Shrnutí doporučených opatření

Vzhledem k tomu, že chování uživatelů může významně přispět k úsporám energie, doporučuje se zavést energetický management dle opatření 1. Velmi vhodné a přínosné je motivovat zaměstnance k úsporám energie.

Zavedení regulace na OT pomocí IRC systému umožní dodávat do vytápěných prostorů takové množství tepla, které odpovídá okamžitým tepelným ztrátám tohoto prostoru a požadavkům osob v těchto prostorách přebývajících. Takto regulovaný systém je schopen např. pružně reagovat na změny vnější teploty a rovněž na vnější i vnitřní zisky (např. ze slunečního záření, od osob, počítačů). Důležité je mít osobu dobře znalou tohoto systému (nejspíš bude nutnost zaškolení).

Realizace opatření č. 4 tj. výměna oken, se doporučuje pouze s tím, že má škola přislíbenu dotaci a tudíž ekonomická stránka věci není bernou stranou mince.

### Zdůvodnění výběru doporučeného opatření, úspory apod.

Doporučené opatření je možno shrnout v těchto základních bodech:

- realizací doporučené varianty se docílí úspory energie 228 GJ/rok

- investiční náklady činí cca 1 032 tis. Kč

- investiční náklady na uspořenou jednotku energie jsou 4 520 Kč/GJ

roční úspora finančních nákladů představuje cca 48 tis. Kč (při ceně energií roku 2003)

# Evidenční list energetického auditu

| Předmět energetického auditu EA |  | SOU Poděbrady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa |  | Dr. Beneše 413, 290 01 Poděbrady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel EA |  | Středočeský kraj - Krajský úřad |  |  |  |  |  |  | Zástupce |  | Ing. Jiří Zelenay |  |  |
| Adresa zadavatele |  | Zborovská 11, Praha 5, 150 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon | 257 280 372 |  |  |  | Fax | 257 280 592 |  |  | E-mail |  |  |  |  |
| Charakteristika předmětu EA |  | Předmětem energetického auditu je budova školy, vlastní konstrukce budovy, zásobování objektu teplem z kotelny na zemní plyn včetně rozvodů a regulace systému a zásobování objektu el. energií. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Výchozí stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný popis energetického hospodářství (vč. budov) |  |  | Škola je zásobována teplem z kotelny se 2 kotli na zemní plyn Vaillant VK 484/1-5 s celkovým výkonem 98 kW. V objektu jsou celkem 3 větve ekvitermně regulovány podle vnější teploty. TUV získávána v teplovodních elektrických zásobnících v místě spotřeby popř. v průtočných ohřívačích. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlastní energetický zdroj |  |  |  | Instal. tep. výkon (MW) |  |  |  |  |  | Instal. el. výkon (MW) |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,096 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Typ energosoustrojí (protitlaká, odběrová, kondenzační, spalovací, vodní, větrná turbína, spalovací motor, atd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Teplo |  |  | Výroba ve vlastním zdroji (GJ/r) |  |  |  |  |  |  | 608 |  |  |  |
|  |  |  | Nákup (GJ/r) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Prodej (GJ/r) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Elektřina |  |  | Výroba ve vlastním zdroji (MWh/r) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Nákup (MWh/r) |  |  |  |  |  |  | 19,8 |  |  |  |
|  |  |  | Prodej (MWh/r) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Spotřeba paliv a energie (GJ/r) |  |  |  | 679 |  |  | z toho přímá technologická spotřeba (GJ/r) |  |  |  |  |  | 71 |
| Spotřebič energie |  |  |  | Příkon (tep. ztráta) |  |  |  | Spotřeba energie |  |  |  | Nositel energie |  |
|  |  |  |  | (kW) |  |  |  | (GJ/r) |  |  |  |  |  |
| Budova – vytápění a TUV |  |  |  | 96 |  |  |  | 609 |  |  |  | zemní plyn |  |
| Ostatní |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  | el. energie |  |

| 2. Energeticky úsporný projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stručný popis doporučené varianty |  |  | Doporučená varianta vychází z instalace regulace v místě konečné spotřeby (na otopných tělesech) pomocí servopohonů (elektrických ventilů). Při tomto způsobu regulace se docílí kvalitnějšího zásobování teplem na vytápění a efektivnější splnění požadavků na vnitřní tepelně vlhkostní mikroklima (vnitřní teploty). Zároveň se doporučuje výměna oken (na okna je přislíbena dotace), jež je spjato se zlepšením komfortu v budově a vylepšením vzhledu oken. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investiční náklady (tis. Kč) |  |  |  | 1 032 |  |  |  | z toho technologie (tis. Kč) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890 |  |  |
| Konečná spotřeba paliv a energie |  |  |  |  |  | před realizací projektu |  |  |  |  |  |  |  | po realizaci projektu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | energie |  |  |  | náklady |  |  |  | energie |  |  |  | náklady |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (GJ/r) |  |  |  | (tis. Kč/r) |  |  |  | (GJ/r) |  |  |  | (tis. Kč/r) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  | 195 |  |  |  | 451 |  |  |  | 147 |  |  |
| Energetických úspor teoretický potenciál |  |  |  |  |  | GJ/r |  |  |  |  |  |  |  | MWh/r |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  |  |  |
| Přínosy z hlediska ochrany životního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znečišťující látka |  | Výchozí stav (t/r) |  |  |  |  |  |  | Stav po realizaci (t/r) |  |  |  |  |  | Rozdíl (t/r) |  |  |  |  |  |
| Tuhé látky |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
| SO2 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
| NOx |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |
| CO |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |  |
| CO2 |  | 65,73 |  |  |  |  |  |  | 47,36 |  |  |  |  |  | 18,365 |  |  |  |  |  |
| Ekonomická efektivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cash - Flow projektu (tis. Kč/r) |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | Doba hodnocení (roky) |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Prostá doba návratnosti (roky) |  |  |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  | Diskont (%) |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Reálná doba návratnosti (roky) |  |  |  |  | >20 |  | NPV (tis. Kč) |  |  |  |  |  | -383 |  |  | IRR (%) |  |  |  | -1 |
| Energetický auditor | Vilibald Zunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Č. osvědčení |  |  |  |  | č.028 ze dne 22.2.2002 |  |  |  |
| Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |  |  |  | 2.3.2004 |  |  |  |

# Přílohy

## Příloha č. 1:   Fotopříloha

Rozdělovač a sběrač

Pohled na kotle, v pozadí exp. nádoba

## Příloha č. 2:   Ekonomické zhodnocení doporučené varianty

Varianta 3–  IRC, výměna oken

Diskontní sazba = 4%

| Cash Flow - projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | náklady |  |  | roční | kumulované |  |
|  |  | původní stav | nový stav | investice |  | nediskont. | diskont. |
| poř. | rok | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč |
| 0 | 2003 |  |  | 1032 | -1 032 | -1 032 | -1 032 |
| 1 | 2004 | 127 | 79 | 0 | 48 | -984 | -986 |
| 2 | 2005 | 127 | 79 | 0 | 48 | -936 | -942 |
| 3 | 2006 | 127 | 79 | 0 | 48 | -889 | -899 |
| 4 | 2007 | 127 | 79 | 0 | 48 | -841 | -858 |
| 5 | 2008 | 127 | 79 | 0 | 48 | -793 | -819 |
| 6 | 2009 | 127 | 79 | 0 | 48 | -745 | -781 |
| 7 | 2010 | 127 | 79 | 0 | 48 | -698 | -745 |
| 8 | 2011 | 127 | 79 | 0 | 48 | -650 | -710 |
| 9 | 2012 | 127 | 79 | 0 | 48 | -602 | -677 |
| 10 | 2013 | 127 | 79 | 0 | 48 | -554 | -644 |
| 11 | 2014 | 127 | 79 | 0 | 48 | -506 | -613 |
| 12 | 2015 | 127 | 79 | 0 | 48 | -459 | -584 |
| 13 | 2016 | 127 | 79 | 0 | 48 | -411 | -555 |
| 14 | 2017 | 127 | 79 | 0 | 48 | -363 | -527 |
| 15 | 2018 | 127 | 79 | 0 | 48 | -315 | -501 |
| 16 | 2019 | 127 | 79 | 0 | 48 | -268 | -475 |
| 17 | 2020 | 127 | 79 | 0 | 48 | -220 | -451 |
| 18 | 2021 | 127 | 79 | 0 | 48 | -172 | -427 |
| 19 | 2022 | 127 | 79 | 0 | 48 | -124 | -405 |
| 20 | 2023 | 127 | 79 | 0 | 48 | -77 | -383 |

| Čistá současná hodnota | NPV | -383 | tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Vnitřní výnosové procento | IRR | -0,7 | % |
| Prostá doba návratnosti | DN | 21,6 | roky (let) |
| Reálná doba návratnosti | DNre | >20 | roky (let) |

## Příloha č. 3:   Energetický průkaz budovy

| Poř. č. | Parametr | Údaj |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikace budovy |  |  |  |
| 1.1 | Název obce | Poděbrady |  |  |
| 1.2 | Kód obce |  |  |  |
| 1.3 | Název katastrálního území |  |  |  |
| 1.4 | Kód katastrálního území |  |  |  |
| 1.5 | Parcelní číslo |  |  |  |
| 1.6 | Název ulice | Dr. Beneše |  |  |
| 1.7 | Číslo popisné | 413 |  |  |
| 1.8 | Označení budovy Označí se, pokud je v souboru více budov | - |  |  |
| 1.9 | Sektor | 2 – terciální sektor 3 – průmyslový sektor 4 – zemědělský sektor |  |  |
| 1.10 | Druh budovy | Terciální sektor 1 – administrativní budova 2 – školní budova 3 – zdravotnická budova 4 – budova pro obchod 5 – budova ubytovacího zařízení 6 – budova pro shromažďování osob 7 – sportovní budova 8 – restaurační budova Sektor průmyslu 1 – výrobně průmyslová hala 2 – budova pro skladování Sektor zemědělství 1 – pěstební budova 2 – budova pro skladování |  |  |
| 2 | Identifikace vlastníka (společenství vlastníků, stavebníka) |  |  |  |
| 2.1 | Název vlastníka | Středočeský kraj |  |  |
| 2.2 | Název obce | Praha |  |  |
| 2.3 | Ulice | Zborovská |  |  |
| 2.4 | Č. popisné | 11 |  |  |
| 2.5 | Směrovací číslo | 150 21 |  |  |
| 2.6 | IČO | 708 910 95 |  |  |
| 3 | Funkční parametry |  |  |  |
| 3.1 | Poloha budovy | 1 - osamoceně stojící 2 - řadová 3 - polořadová, rohová |  |  |
| 3.2 | Hodnota parametru Jako funkční parametr se použije u terciárního sektoru budova administrativní - počet zaměstnanců budova školní - počet žáků budova zdravotnická - počet lůžek budova pro obchod budova ubytovacího zařízení - počet lůžek budova pro shromažďování - počet osob budova sportovní - počet diváků budova restaurační - počet míst sektoru průmyslu budova výrobní - vyrobené jednotky budova pro skladování - počet dělníků sektoru zemědělství budova pěstební - počet ustájených kusů budova pro skladování - počet dělníků | 246 |  |  |
| 4 | Časové a prostorové využití budovy |  |  |  |
| 4.1 | Časové využití budovy | 1 - nepřetržitě 2 - dvě směny 3 - méně než 28 h týdně 4 - občasně |  |  |
| 4.2 | Prostorové využití budovy | 1 - celý prostor 2 - polovina prostoru 3 - méně než polovina |  |  |
| 5 | Mikroklimatické parametry |  |  |  |
| 5.1 | ti Vnitřní teplota podle přílohy č. 2 nebo podle českých technických norem, ve C | 20 °C |  |  |
| 5.2 | i Relativní vlhkost vnitřního vzduchu podle přílohy č. 2 nebo podle českých technických norem , v % | 60 |  |  |
| 5.3 | n Návrhová hodnota intenzity výměny vzduchu, v 1/h | - |  |  |
| 6 | Parametry budovy |  |  |  |
| 6.1 | Období výstavby | 1 - 1889 a dříve 2 - 1900 – 1919 3 - 1920 – 1945 4 - 1946 – 1960 5 - 1961 - 1970 | 6 - 1971 – 1980 7 - 1981 – 1990 8 - 1991 – 1995 9 - 1996 a později |  |
| 6.2 | Období rekonstrukce (údaj o všech rekonstrukcích) | 1 - 1889 a dříve 2 - 1900 – 1919 3 - 1920 – 1945 4 - 1946 – 1960 5 - 1961 - 1970 | 6 - 1971 – 1980 7 - 1981 – 1990 8 - 1991 – 2000 9 - 2001 a později |  |
| 6.3 | Zastavěná plocha budovy, v m2. Plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí budovy. | 326 |  |  |
| 6.4 | Počet nadzemních podlaží | 4 |  |  |
| 6.5 | Počet podzemních podlaží | 1 |  |  |
| 6.6 | Světlá výška podlaží, v m | 3 ; 2,85 |  |  |

| 6.7 | Užitková plocha, v m2. Podlahová plocha všech obytných místností v budově a všech příslušejících prostor. | 1 224 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 | AF Podlahová plocha místností vytápěných na vnitřní teplotu rovnou nebo vyšší 15 C, v m2 | 1 224 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | A Vnější plocha konstrukcí ohraničujících vytápěný prostor budovy, v m2. Zahrnuje všechny konstrukce s podílem na tepelné ztrátě, ale nezahrnuje plochu architektonických prvků menších než 10% z příslušné plochy konstrukce (fasády). | 1 656 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | V Obestavěný objem budovy, v m3. Obestavěný prostor spodní, vrchní části budovy. Nezahrnuje nevytápěné prostory jako jsou lodžie, balkony, atiky, nevytápěné závětří a ve spodní části nevytápěné prostory domovního vybavení, nevyužité půdní prostory. | 4 909 |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Materiál nosných zdí | 1 - cihly, tvárnice, bloky 2 - kámen 3 - stěnové panely 4 - nepálené cihly |  |  | 5 - kámen a cihly 6 - dřevo a kombinace 7 - jiné kombinace materiálů a ostatní |  |  |
| 6.12 | Druh střechy | 1 - plochá střecha 2 - šikmá střecha s nevyužitým půdním prostorem 3 - obydlené podkroví |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Druh oken | 1 - dřevěná okna dvojitá 2 - dřevěná okna zdvojená 3 - dřevěná okna s izolačním dvojsklem 4 - dřevěná okna se třemi skly 5 - kovová okna jednoduchá se světlíky 6 - kovová okna zdvojená 7 - plastová okna zdvojená |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Plocha plné části svislých obvodových konstrukcí, v m2. | 754 |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Plocha otvorových výplní, v m2. | 345 |  |  |  |  |  |
| 6.16 | Plocha střechy, v m2. Plocha střechy (plocha ploché střechy, plocha stropu v podstřešním prostoru u šikmé střechy s nevyužitým půdním prostorem, plocha šikmé a vodorovné části stropu v obydleném podkroví). | 343 |  |  |  |  |  |
| 6.17 | Plocha stropu, v m2. Plocha stropu nad nevytápěným prostorem nebo podlahy na terénu. | 343 |  |  |  |  |  |
| 7 | Napojení na sítě technického vybavení |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Vodovod | 1 - vodovod v budově z veřejné sítě 2 - vodovod z vlastního zdroje 3 - vodovod mimo dům 4 - bez vodovodu |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Kanalizace | 1 - přípojka na kanalizační síť 2 - domácí čistička odpadních vod 3 - žumpa, jímka 4 - bez kanalizace a jímky |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Plyn | 1 - plyn z veřejné sítě 2 - plyn z domovního zásobníku 3 - bez plynu |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Přívod tepla | 1 - dálkové vytápění – pára 2 - dálkové vytápění – horká voda 3 - dálkové vytápění – teplá voda 4 - bez přívodu tepla |  |  |  |  |  |
| 8 | Způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Převládající způsob vytápění |  |  | 1 - napojení na dálkové vytápění 2 - ústřední se zdrojem mimo budovu 3 - ústřední se zdrojem v budově 4 - etážové se zdrojem na podlaží 5 - etážové se zdrojem mimo podlaží 6 - lokální (přímotopy, kamna) 7 - jiný nebo kombinovaný způsob |  |  |  |
| 8.2 | Energie pro vytápění |  |  | 1 - černé uhlí 2 - koks 3 - hnědé uhlí a lignit 4 - brikety 5 - palivové dříví 6 - TTO |  | 7 - LTO a nafta 8 - zemní plyn 9 - LPG 10 - elektřina 11 - obnovitelné zdroje 12 - dálkové teplo |  |
| 8.3 | Teplá užitková voda |  |  | 1 – zdroj mimo budovu 2 – centrálně v budově 3 – elektrický ohřívač 4 – plynový ohřívač 5 – bez TUV |  |  |  |
| 9 | Tepelně-technické parametry budovy a jejich částí |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Uj Součinitel prostupu tepla plné části obvodových konstrukcí stanovený podle českých technických norem |  |  | 0,9 |  | W.m-2.K-1 |  |
| 9.2 | Uo Součinitel prostupu tepla oken, stanovený podle českých technických norem |  |  | 2,8 |  | W.m-2.K-1 |  |
| 9.3 | Us Součinitel prostupu tepla střechy stanovený podle českých technických norem |  |  | 0,7 |  | W.m-2.K-1 |  |
| 9.4 | Un Součinitel prostupu tepla stropu nad nevytápěným prostorem nebo podlahy na terénu, ve |  |  | 1,4 |  | W.m-2.K-1 |  |
| 9.5 | Uc Průměrný součinitel prostupu tepla hraniční plochy budovy stanovený podle českých technických norem, ve W.m-2.K-1 |  |  | 1,24 |  | W.m-2.K-1 |  |
| 9.6 | Ev Spotřeba energie budovy pro vytápění bez uvažování tepelných zisků stanovená podle českých technických norem za otopné období |  |  | 168 900 |  | kWh |  |
| 9.7 | Evz Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla stanovené podle českých technických norem za otopné období |  |  | - |  | kWh |  |
| 9.8 | Ezs Tepelné zisky ze slunečního záření stanovené podle českých technických norem za otopné období |  |  | - |  | kWh |  |
| 9.9 | Er Roční spotřeba energie budovy, stanovená podle této vyhlášky (přesněji podle českých technických norem) za otopné období |  |  | 168 900 |  | kWh |  |
| 10 | Parametry vytápěcího, chladicího a vzduchotechnického systému |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Výkon zdroje tepla (výměníku) |  | 98 000 |  |  | W |  |
| 10.2 | Účinnost zdroje tepla a teplé užitkové vody (TUV) |  | 92 |  |  | % |  |
| 10.3 | Počet zdrojových jednotek (kotlů) |  | 2 |  |  | ks |  |
| 10.4 | Druh vytápění |  | 1 - teplovodní s otopnými tělesy 2 - teplovodní podlahové 3 - kombinované 4 - teplovzdušné centrální 5 - teplovzdušné místní 6 - parní systém 7 - jiný nebo kombinovaný způsob |  |  |  |  |
| 10.5 | Druh větrání |  | 1 - přirozeně infiltrací 2 - odtahový ventilátor 3 - větrací jednotky 4 - centrální větrání bez chlazení 5 - centrální větrání s chlazením 6 - teplovzdušné větrání 7 - klimatizace 8 - jiné |  |  |  |  |
| 10.6 | Otopná tělesa |  | 1 - desková 2 - článková |  |  | 3 - trubková 4 - jiná |  |
| 10.7 | Regulace |  | 1 - ekvitermní se směšováním vody 2 - termostatické ventily 3 - prostorový termostat bez řízení programu 4 - prostorový termostat s řízením programu 5 - distribuovaný systém 6 - bez regulace |  |  |  |  |
| 10.8 | Způsob měření dodávky energie |  | 1 - centrální v domě 2 - individuální na podlažích 3 - jiný a kombinovaný |  |  |  |  |
| 11 | Měrné ukazatele |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | A/V Geometrická charakteristika budovy. Stanoví se jako podíl položek 6.8/6.10. |  |  | 0,337 |  | 1/m |  |
| 11.2 | ev Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na obestavěný objem |  |  | 30,50 |  | kWh/m3 |  |
| 11.3 | eA Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na vytápěnou plochu |  |  | 99,40 |  | kWh/m2 |  |

Tepelná ztráta vnitřních prostor budovy při stanovení měrných ukazatelů byla stanovena (vyznačte křížkem).

podle vyhlášky č. 291/2001 Sb.

podle českých technických norem, a to podle ČSN 060210 z roku 1994.

Energetický průkaz budovy vypracoval: ing. Daniel Šebesta

Jméno zpracovatele:  ing. Vilibald Zunt					podpis

Druh a registrační číslo oprávnění:	energetický auditor, č. 028

Datum: 2.3.2004