ENERGETICKÝ AUDIT

SOŠ a SOU Hořovice

Palackého náměstí 100

Škola a domov mládeže

Předkládá :	CityPlan spol.  s r. o.

Odborů 4, 120 00 Praha 2

Auditor:	Ing. 	Vilibald Zunt						 Duben 2004

OBSAH

1.	Identifikační údaje	6

1.1	Zadavatel energetického auditu a majitel objektu	6

1.2	Provozovatel předmětu energetického auditu	6

1.3	Předkladatel energetického auditu	6

1.4	Zpracovatel energetického auditu	6

1.5	Předmět energetického auditu	6

2.	Popis výchozího stavu	7

2.1	Základní údaje o předmětu energetického auditu	7

2.1.1	Předmět energetického auditu	7

2.1.2	Charakteristika	7

2.2	Základní údaje o energetických vstupech a výstupech	8

2.3	Energetické hospodářství	9

2.3.1	Kotel pro vytápění	9

2.3.2	Příprava TUV	10

2.3.3	Vzduchotechnika	10

2.3.4	Ostatní spotřebiče energie	10

2.3.5	Rozvod energie	10

2.4	Bilance zdrojů energie	10

2.5	Informace o objektech	10

2.6	Klíčové hodnoty pro normalizované klimatické podmínky regionu	11

2.7	Záměry zadavatele	12

2.8	Vliv na životní prostředí	12

3.	Zhodnocení výchozího stavu	13

3.1	Energetická bilance a technické ukazatele zdroje energie	13

3.2	Zhodnocení stávajícího stavu budovy	13

3.2.1	Zhodnocení stávajícího stavu budovy	13

3.2.2	Výpočet tepelných ztrát budov	14

3.2.3	Posouzení měrné spotřeby tepla při vytápění budov dle vyhlášky č. 291/2001 Sb.	14

3.2.4	Vyhodnocení spotřeby tepla denostupňovou metodou	15

3.3	Zhodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství	16

4.	Navržená opatření	17

4.1	Druhy úsporných opatření	17

4.2	Beznákladová a nízkonákladová opatření	17

Obecná opatření	17

Opatření 1 - Energetický management	17

Opatření 2 - Zavedení druhotné regulace v místě spotřeby (termostatické hlavice)	17

4.3	Vysokonákladová opatření	18

Opatření 3 - Zavedení druhotné regulace v místě spotřeby (systém IRC)	18

Opatření 4 - Výměna oken	18

Opatření 5 - Zateplení fasád budov	18

Opatření 6 - Zateplení střechy domova mládeže	18

Opatření 7 - Rekonstrukce plynové kotelny	18

Opatření 8 - Solární kolektory pro ohřev TUV	18

4.4	Souhrn navržených opatření	18

4.5	Definování variant	19

4.5.1	Varianta č. 1	19

4.5.2	Varianta č. 2	20

4.5.3	Varianta č. 3	21

4.5.4	Varianta č. 4	22

4.6	Využití obnovitelných zdrojů energie a zálohování energie	23

4.7	Technický potenciál úspor	23

5.	Ekonomické hodnocení variant	25

5.1	Metoda hodnocení	25

5.2	Vyhodnocení variant	27

6.	Environmentální hodnocení variant	28

7.	Výběr optimální varianty	31

7.1	Metodika a kritéria hodnocení	31

7.2	Vyhodnocení variant	32

8.	Závazné výstupy energetického auditu	34

8.1	Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství	34

8.2	Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu a doporučení energetického auditora	35

8.2.1	Shrnutí doporučených opatření	35

8.2.2	Zdůvodnění výběru doporučeného opatření, úspory apod.	36

9.	Evidenční list energetického auditu	37

10.	Přílohy	39

10.1	Příloha č. 1:   Fotopříloha	39

10.2	Příloha č. 2:   Ekonomické zhodnocení doporučené varianty	40

10.3	Příloha č. 3:   Energetické průkazy budov	42

SEZNAM TABULEK

tabulka 1	Základní parametry předmětu energetického auditu	7

tabulka 2	Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2001 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)	8

tabulka 3	Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2002 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)	8

tabulka 4	Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)	9

tabulka 5	Průměrná spotřeba a cena energií za roky 2001, 2002 a 2003	9

tabulka 6	 Základní údaje o zdrojích tepelné energie	9

tabulka 7	Bilance výroby energie z vlastních zdrojů pro rok 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 3)	10

tabulka 8	Základní technické parametry objektů	11

tabulka 9	Hodnoty pro stanovení geometrické charakteristiky objektů	11

tabulka 10	Klíčové hodnoty pro normalizované podmínky	11

tabulka 11	Základní tvar energetické bilance pro průměr let 2001-2003(vyhl.č.213/2001Sb.,příloha č. 4)	13

tabulka 12	Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje pro průměr let 2001 -  2003           (vyhl. č. 213/2001  Sb., příloha č. 5)	13

tabulka 13	Měrná spotřeba energie  v objektu	14

tabulka 14	Porovnání spotřeby a potřeby tepla v objektu	15

tabulka 15	Upravená vstupní energetická bilance objektu (vyhl. č. 213/2001  Sb., příloha č. 6)	16

tabulka 16	Souhrn navrhovaných opatření	18

tabulka 17	Ekonomické vyhodnocení jednotlivých opatření	19

tabulka 18	Upravená energetická bilance pro variantu č.1(GJ/rok)(vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)	20

tabulka 19	Upravená energetická bilance pro variantu č.2(GJ/rok)(vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)	21

tabulka 20	Upravená energetická bilance pro variantu č.3(GJ/rok)(vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)	22

tabulka 21	Upravená energetická bilance pro variantu č.4(GJ/rok)(vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)	23

tabulka 22	 Investiční náklady a Cash flow jednotlivých variant	27

tabulka 23	Současný stav produkce emisí	28

tabulka 24	Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 1   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)	29

tabulka 25	Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 2   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)	29

tabulka 26	Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 3   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)	29

tabulka 27	Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 4   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)	29

tabulka 28	Bodové ohodnocení posuzovaných kritérií a jejích váhy a váhová matice kritérií (varianta I)	32

tabulka 29	Váhová matice kritérií (varianta II)	32

tabulka 30	Ekonomické vyhodnocení variant (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 7)	33

tabulka 31	Stupně energetické náročnosti jednotlivých budov	34

SEZNAM OBRÁZKŮ

obrázek 1	Situační schéma objektu	8

obrázek 2	Denostupně v letech 2001 až 2003	11

obrázek 3	Poměr tepelných ztrát objektů	14

obrázek 4	Grafické znázornění hodnot evn a ev pro geometrickou charakteristiku budovy	15

obrázek 5	Emise tuhých látek, SO2, NOX a CO v jednotlivých variantách	30

obrázek 6	Emise CO2  v jednotlivých variantách	30

obrázek 7	Charakteristické hodnoty jednotlivých opatření	33

obrázek 8	Energetický štítek budovy školy	34

obrázek 9	Energetický štítek budovy domova mládeže	35

# Identifikační údaje

## Zadavatel energetického auditu a majitel objektu

| Název/jméno | Středočeský kraj - Krajský úřad |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |  |  |
| Kontaktní osoba | Ing. Jiří Zelenay |  |  |
| Telefon | 257 280 372 | Fax | 257 280 592 |
| IČ | 708 910 95 | DIČ | 708 910 95 |

## Provozovatel předmětu energetického auditu

| Jméno | SOŠ a SOU Hořovice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice |  |  |
| Kontaktní osoba | Ivana Vrbenská |  |  |
| Telefon | 311 516 792 | Fax | 311 516 793 |
| IČ | 475 585 04 | DIČ | - |

## Předkladatel energetického auditu

| Jméno | CITYPLAN spol. s r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Odborů 4, 120 00 Praha 2 |  |  |
| Zástupce | Ing. Ivan Beneš. |  |  |
| Telefon | 224 922 989 | Fax | 224 922 072 |
| IČ | 473 072 18 | DIČ | 002-473 072 18 |

## Zpracovatel energetického auditu

| Jméno | Ing. Vilibald Zunt |
| --- | --- |
|  | Energetický auditor č. 028 zapsán u MPO ČR |
| Adresa | Jaromírova 41, 128 00 Praha 2 |
| Telefon | 224 937 340 |
| E-mail | zunt@centrum.cz |
| IČ | 674 049 36 |
| Spolupráce | Ing. Jiří Tůka, CityPlan, spol. s r.o. |

## Předmět energetického auditu

| Název | Budovy školy a jídelny |
| --- | --- |
| Adresa | Masarykova 387, 268 01 Hořovice |
| Vlastník | Středočeský kraj |

# Popis výchozího stavu

## Základní údaje o předmětu energetického auditu

### Předmět energetického auditu

Předmětem energetického auditu jsou budovy školy a domova mládeže Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hořovice v Hořovicích a jejich zařízení TZB. Situaci znázorňuje obrázek 1.

tabulka 1	Základní parametry předmětu energetického auditu

| Identifikace činnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh činnosti | Škola, domov mládeže |  |  |  |
| Počet zaměstnanců a studentů | 5+50 |  |  |  |
| Provoz (dny v týdnu, směnnost) | 5 |  |  |  |
| Počet vytápěných budov | 1 |  |  |  |
| Seznam budov |  |  |  |  |
|  | Objem vytápěné části budovy | Vytápěná podlahová plocha | Plocha obvodových konstrukcí | Geometrická charakteristika A/V |
|  | [m3] | [m2] | [m2] | [m2/m3] |
| Škola | 4350 | 730 | 1730 | 0,40 |
| Domov mládeže | 5350 | 1150 | 2200 | 0,41 |

Budova školy a domova mládeže a jejich zařízení TZB jsou celé předmětem auditu. Budovy jsou vytápěny ze společné kotelny. V letním období je budova domova mládeže využívána pouze příležitostně.

Pro zpracování energetického auditu byly použity tyto podklady:

- údaje o spotřebách energie včetně nákladů za energie (2001-2003)

- údaje ze zprávy o pravidelné revizi elektrického a plynového zařízení

- projektová dokumentace stavební a TZB

### Charakteristika

Škola – Objekt se třemi nadzemními podlažími (využité podkroví), který je částečně podsklepen.

Domov mládeže – Objekt se třemi nadzemními podlažími , který není podsklepen.

obrázek 1	Situační schéma objektu

## Základní údaje o energetických vstupech a výstupech

Areál je zásobován elektrickou energií od společnosti Středočeská energetická, a.s. a zemním plynem společností Středočeská plynárenská a.s.

Přehled o energetických vstupech uvádí tabulka č. 2, 3 a 4.

tabulka 2	Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2001 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)

| Masarykova 387 | m.j. | množství | výhřevnost | spotřeba tepla a energie | roční náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vstupy paliv a energie | - | m.j. | GJ/m.j. | GJ/rok | Kč/rok |
| elektrická energie | MWh | 29,77 | 3,6 | 107,2 | 75 831 |
| zemní plyn | m3 | 52,16 | 34,05 | 1 776,0 | 382 856 |
| celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 1 883,2 | 458 687 |
| změna stavu zásob paliv (inventarizace) |  |  |  | 0,0 | 0 |
| CELKEM SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE |  |  |  | 1 883,2 | 458 687 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH.

tabulka 3	Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2002 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)

| Masarykova 387 | m.j. | množství | výhřevnost | spotřeba tepla a energie | roční náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vstupy paliv a energie | - | m.j. | GJ/m.j. | GJ/rok | Kč/rok |
| elektrická energie | MWh | 26,63 | 3,6 | 95,9 | 68 141 |
| zemní plyn | m3 | 47,00 | 34,05 | 1 600,4 | 330 480 |
| celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 1 696,2 | 398 621 |
| změna stavu zásob paliv (inventarizace) |  |  |  | 0,0 | 0 |
| CELKEM SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE |  |  |  | 1 696,2 | 398 621 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH.

tabulka 4	Energetické vstupy a výstupy do předmětu EA v roce 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 2)

| Masarykova 387 | m.j. | množství | výhřevnost | spotřeba tepla a energie | roční náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vstupy paliv a energie | - | m.j. | GJ/m.j. | GJ/rok | Kč/rok |
| elektrická energie | MWh | 23,42 | 3,6 | 84,3 | 66 097 |
| zemní plyn | m3 | 45,20 | 34,05 | 1 539,1 | 310 226 |
| celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 1 623,4 | 376 323 |
| změna stavu zásob paliv (inventarizace) |  |  |  | 0,0 | 0 |
| CELKEM SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE |  |  |  | 1 623,4 | 376 323 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH.

tabulka 5	Průměrná spotřeba a cena energií za roky 2001, 2002 a 2003

| Masarykova 387 | m.j. | množství | výhřevnost | spotřeba tepla a energie | roční náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vstupy paliv a energie | - | m.j. | GJ/m.j. | GJ/rok | Kč/rok |
| elektrická energie | MWh | 26,61 | 3,6 | 95,8 | 75 086 |
| zemní plyn | m3 | 48,12 | 34,05 | 1 638,5 | 330 267 |
| celkem vstupy paliv a energie |  |  |  | 1 734,3 | 405 353 |
| změna stavu zásob paliv (inventarizace) |  |  |  | 0,0 | 0 |
| CELKEM SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE |  |  |  | 1 734,3 | 405 353 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH.

## Energetické hospodářství

### Kotel pro vytápění

Kotelna pro vytápění objektů je situována v přízemním podlaží. V kotelně jsou instalovány dva kotle typu E IIN o jednotkovém výkonu 232,5 kW. Celkový instalovaný výkon je 465 kW. Jedná se tedy o kotelnu III. kategorie. Kotle zajišťují ohřev TUV. Výkon kotlů je zbytečně předimenzovaný. Navíc z důvodu nedostatečného tlaku plynu na konci přípojky nemohou být v provozu oba kotle současně. Kvalita otopné vody je vyhovující.

tabulka 6	 Základní údaje o zdrojích tepelné energie

| Parametry zdroje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce | ŽDB Bohumín | ŽDB Bohumín |
| Typ | E IIN | E IIN |
| Hořáky | DS 300B | DS 300B |
| Palivo | zemní plyn | zemní plyn |
| Rok výroby | 1983 | 1984 |
| Jmenovitý výkon | 232,5 kW | 232,5 kW |
| Účinnost | cca 80% | cca 80% |
| Počet | 1 | 1 |

### Příprava TUV

TUV je připravována ve dvojici stojatých zásobníků od firmy Konstruktiva Praha. Jsou z roku 1983, každý má objem 4000 litrů. TUV je rozvedena do obou objektů. Cirkulace je manuálně vypínána obvykle přes víkend a prázdniny.

### Vzduchotechnika

V objektech se nenachází vzduchotechnická zařízení.

### Ostatní spotřebiče energie

V budově školy je osvětlení zajištěno většinou zářivkami. Osvětlení je vyhovující. V budově jsou drobné spotřebiče elektřiny jako jsou počítače atp.

V budově domova mládeže je osvětlení zářivkami a kompaktními zářivkami. Důležitými spotřebiči, s ohledem na délku provozu, jsou oběhová čerpadla. V budově jsou ještě jiné drobné spotřebiče elektřiny.

### Rozvod energie

Otopná soustava je rozdělena na dvě větve – pro budovu domova mládeže a pro školu. Hydraulická regulace soustavy je problematická, řešená ručním přepínáním tří různých oběhových čerpadel v kombinaci se spouštěním čtvrtého na druhé větvi. Ekvitermní regulace je provozována také ručně obsluhou kotlů regulací teploty vody na výstupu z kotle. Otopná tělesa jsou litinová, v budově školy desková. Většina těles je osazena termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi.

## Bilance zdrojů energie

V následující tabulce je shrnuta bilance tepla a elektrické energie a základní technické ukazatele zdroje tepla.

tabulka 7	Bilance výroby energie z vlastních zdrojů pro rok 2003 (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 3)

| ř. | ukazatel | jednotka | roční hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalovaný elektrický výkon celkem | MW | 0 |
| 2 | Instalovaný tepelný výkon celkem | MWtep | 0,465 |
| 3 | Dosažitelný elektrický výkon celkem | MW | 0 |
| 4 | Pohotový elektrický výkon celkem | MW | 0 |
| 5 | Výroba elektřiny | MWh | 0 |
| 6 | Prodej elektřiny | MWh | 0 |
| 7 | Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu energie | MWh | 2 |
| 8 | Spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny | GJ | 0 |
| 9 | Výroba dodávkového tepla | GJ | 1210 |
| 10 | Prodej tepla | GJ | 0 |
| 11 | Spotřeba tepla v palivu na výrobu tepla | GJ | 1 509,0 |
| 12 | Spotřeba tepla v palivu celkem | GJ | 1 509,0 |

## Informace o objektech

Rozhodující a nejvýraznější spotřebou energie v budovách je spotřeba tepla na vytápění. Spotřeba tepla na vytápění závisí především na geometrii budovy, na tepelně-technických vlastnostech obvodových konstrukcí a ve významné míře také na způsobu krytí této potřeby tepla.

Technické a geometrické charakteristiky budovy jsou shrnuty v následujících tabulkách.

tabulka 8	Základní technické parametry objektů

| Technické parametry objektů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | škola | domov |
| Zastavěná plocha objektu | m2 | 350 | 545 |
| Počet nadzemních podlaží | - | 4 | 3 |
| Počet podzemních podlaží | - | 1 | 0 |
| Podlahová plocha vytápěných místností nad 15 °C vč. | m2 | 730 | 1150 |
| Obestavěný vytápěný prostor budovy | m3 | 4350 | 5350 |
| Plocha plné části svislých obvodových konstrukcí | m2 | 860 | 730 |
| Plocha výplní otvorů | m2 | 110 | 230 |
| Plocha střechy | m2 | 410 | 620 |
| Plocha konstrukcí na styku s terénem | m2 | 350 | 620 |

tabulka 9	Hodnoty pro stanovení geometrické charakteristiky objektů

| Geometrické parametry objektů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | škola | domov |
| Celková plocha ochlazovaných konstrukcí | m2 | 1730 | 2200 |
| Objem vytápěné části budovy | m3 | 4350 | 5350 |
| Geometrická charakteristika objektu | m2/m3 | 0,40 | 0,41 |

## Klíčové hodnoty pro normalizované klimatické podmínky regionu

Hodnoty pro výpočet denostupňů byly převzaty z ČHMÚ, měřící stanice Neumětely.

tabulka 10	Klíčové hodnoty pro normalizované podmínky

| Parametry prostředí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | - | Hořovice |  |
| Venkovní výpočtová teplota | te | -12 | °C |
| Průměrná venkovní teplota tes | tes | 4,1 | °C |
| Definovaná teplota pro zahájení vytápění | - | 13 | °C |
| Počet dnů otopného období | d | 236 | dní |
| Průměrná vnitřní teplota školy tis | tis | 19 | °C |
| Počet denostupňů školy | Do = d (tis-tes) | 3 516 | °D |

obrázek 2	Denostupně v letech 2001 až 2003

## Záměry zadavatele

V horizontu dvou až tří let je plánováno zateplení objektů a výměna oken.

## Vliv na životní prostředí

Provoz objektu nemá významnější vliv na životní prostředí. Množství emisí je zpracováno v kapitole 6-Environmentální hodnocení variant.

# Zhodnocení výchozího stavu

## Energetická bilance a technické ukazatele zdroje energie

Průměrnou spotřebu tepla a elektrické energie a náklady za roky 2001 až 2003 dokumentují následující tabulky, tabulka 12 ukazuje základní technické ukazatele vlastních energetických zdrojů.

tabulka 11	Základní tvar energetické bilance pro průměr let 2001-2003(vyhl.č.213/2001Sb.,příloha č. 4)

| Masarykova 387 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ř. | ukazatel | GJ/rok | Kč/rok |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 1 734,27 | 405 353 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0,00 |  |
| 3 | Spotřeba paliv a energie celkem | 1 734,27 | 405 353 |
| 4 | Prodej energie cizím | 0,00 |  |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3 – ř.4) | 1 734,27 | 405 353 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) | 339,06 | 68 344 |
| 7 | Spotřeba energie na vytápění a TUV (z ř.5) | 1 299,43 | 261 923 |
| 8 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) | 95,79 | 75 086 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH.

tabulka 12	Základní technické ukazatele vlastního energetického zdroje pro průměr let 2001 -  2003           (vyhl. č. 213/2001  Sb., příloha č. 5)

| Masarykova 387 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Roční energetická účinnost zdroje | 78,0 | % |
| Roční energetická účinnost výroby elektrické energie | - | % |
| Roční energetická účinnost výroby tepla | 78,0 | % |
| Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu elektřiny | - | GJ/MWh |
| Specifická spotřeba tepla v palivu na výrobu dodávkového tepla | 1,28 | GJ/GJ |
| Roční využití instalovaného elektrického výkonu | - | hod/rok |
| Roční využití dosažitelného elektrického výkonu | - | hod/rok |
| Roční využití pohotového elektrického výkonu | - | hod/rok |
| Roční využití instalovaného tepelného výkonu | 716,8 | hod/rok |

Tepelné ztráty budovy školy činí dle výpočtu 69 kW, tepelné ztráty budovy domova mládeže činí dle výpočtu 81 kW, maximální výkon kotlů je 465 kW, výkon potřebný na ohřev TUV byl vypočten na 50 kW. Výkon kotelny je předimenzován (kotelna je využita z cca 36 %).

## Zhodnocení stávajícího stavu budovy

### Zhodnocení stávajícího stavu budovy

Budova školy je přibližně sto let stará. Jedná se o klasickou zděnou konstrukce s dřevěnými stropy a sedlovou střechou. Do podkroví budovy byla provedena půdní vestavba. Celkově je budova ve vyhovujícím technickém stavu. Pouze okna jsou zkřížená a dochází k velké tepelné ztrátě infiltrací. Z tepelně technického hlediska jsou nevyhovující všechny konstrukce kromě půdní vestavby.

Budova domova mládeže je z osmdesátých let. Jedná se o dozdívaný železobetonový skelet s plochou střechou. Okna jsou původní a byla opravována. Stávající konstrukce jsou v dobrém technickém stavu, avšak z tepelně technického hlediska nevyhovující.

### Výpočet tepelných ztrát budov

Pro výpočet tepelných ztrát objektu byla použita dostupná výkresová dokumentace. Byly definovány okrajové podmínky uvedené v tabulce 16.

Celková tepelná ztráta objektů je dle teoretického výpočtu (ČSN 06 0210) cca QC = 69 kW (škola) respektive QC = 81 kW (domov mládeže).

obrázek 3	Poměr tepelných ztrát objektů

### Posouzení měrné spotřeby tepla při vytápění budov dle vyhlášky č. 291/2001 Sb.

Tato kapitola obsahuje posouzení měrné spotřeby tepla při vytápění budov dle vyhlášky č. 291/2001 Sb. a zároveň dle revidované normy ČSN 730540-2, jež nabyla platnost dnem 1. 12. 2002. Přehled o vstupních údajích a měrných spotřebách tepla požadovaných a skutečných pro objekt ukazuje následující tabulka.

tabulka 13	Měrná spotřeba energie  v objektu

| Škola - měrná spotřeba tepla |  |  |
| --- | --- | --- |
| A/V - geometrická charakteristika objektu | 0,40 | m2/m3 |
| eVN - požadovaná měrná spotřeba tepla | 30,99 | kWh/(m3rok) |
| eV - vypočtená hodnota měrné spotřeby tepla | 37,33 | kWh/(m3rok) |
| eva - požadovaná měrná spotřeba tepla | 96,85 | kWh/(m2rok) |
| ea - vypočtená hodnota měrné spotřeby tepla | 146,43 | kWh/(m2rok) |

| Domov - měrná spotřeba tepla |  |  |
| --- | --- | --- |
| A/V - geometrická charakteristika objektu | 0,41 | m2/m3 |
| eVN - požadovaná měrná spotřeba tepla | 31,34 | kWh/(m3rok) |
| eV - vypočtená hodnota měrné spotřeby tepla | 31,85 | kWh/(m3rok) |
| eva - požadovaná měrná spotřeba tepla | 97,95 | kWh/(m2rok) |
| ea - vypočtená hodnota měrné spotřeby tepla | 96,30 | kWh/(m2rok) |

Tepelné ztráty jsou počítány obálkovou metodou a proto dochází k nepřesnostem při výpočtu a tudíž i vypočtené hodnoty měrné spotřeby tepla i započítané podlahové plochy vytápěné.

Budovy jsou vyhovující pokud   ev ≤ evn,  ea ≤ eva

Z tohoto hlediska budovy nevyhovují.

Budova školy			SEN = 121 %	Výrazně nevyhovující budova

Budova domova mládeže	SEN = 102 %	Nevyhovující budova

Závislost měrné spotřeby energie požadované vyhláškou na geometrické charakteristice a skutečnou měrnou spotřebu zobrazuje následující graf.

obrázek 4	Grafické znázornění hodnot evn a ev pro geometrickou charakteristiku budovy

### Vyhodnocení spotřeby tepla denostupňovou metodou

Pro zohlednění vlivů konkrétních klimatických podmínek lokalitě byl proveden přepočet spotřeby tepla pro vytápění denostupňovou metodou a určena průměrná hodnota spotřeby tepla pro vytápění pro kontrolu a určení skutečné výše tepelné ztráty objektu.

Klimatický dlouhodobý průměr pro průměrnou vnitřní teplotu v budově 19oC je 3516 denostupňů.

tabulka 14	Porovnání spotřeby a potřeby tepla v objektu

| Zhodnocení tepla pro vytápění |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřebované teplo | Počet denostupňů | Vypočtená spotřeba tepla |
|  | GJ | Do | GJ |
| 2001 | 1 626 | 3 534 | 1 618 |
| 2002 | 1 450 | 3 340 | 1 527 |
| 2003 | 1 389 | 3 584 | 1 363 |
| Celkem | 4 465 | 10 458 | 4 508 |
| průměr | 1 488 | 3 486 | 1 503 |

Na základě provedeného propočtu byla sestavena upravená vstupní energetická bilance objektů, která bude použita při výpočtech úspor jednotlivých variant. Vzhledem k různým klimatickým podmínkám v jednotlivých letech jde o metodu, která sjednocuje spotřeby tepla na vytápění na stejnou bázi na dlouhodobý průměr denostupňů (cca 30-ti letý průměr).

tabulka 15	Upravená vstupní energetická bilance objektu (vyhl. č. 213/2001  Sb., příloha č. 6)

| Masarykova 387 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ř. | ukazatel | GJ/rok | Kč/rok |
| 1 | Vstupy paliv a energie | 1 748,40 | 408 201 |
| 2 | Změna zásob paliv | 0,00 | 0 |
| 3 | Spotřeba paliv a energie celkem | 1 748,40 | 408 201 |
| 4 | Prodej energie cizím | 0,00 | 0 |
| 5 | Konečná spotřeba paliv a energie v objektu (ř.3 – ř.4) | 1 748,40 | 408 201 |
| 6 | Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech (z ř.5) | 339,06 | 68 344 |
| 7 | Spotřeba energie na vytápění a TUV (z ř.5) | 1 313,55 | 264 771 |
| 8 | Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř.5) | 95,79 | 75 086 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH

## Zhodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství

Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí jsou z pohledu dnešních požadavků na výstavbu a tepelnou ochranu budov na nevyhovující úrovni, konstrukce nesplňují požadavky na součinitel prostupu tepla (dříve tepelný odpor) uvedené v normě ČSN 73 0540-2.

Plynová kotelna pro objekty je na velmi špatné technické úrovni. Regulace teploty otopné vody je manuální. Otopná tělesa jsou článková a desková a jsou většinou osazena termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi. Jejich instalaci řeší zákon č. 406/2000 Sb. § 6 odst.7. Doba, do které je nutno tuto povinnost splnit (1. 1. 2005), je uvedena v § 14 odst.2 a kontrola a sankce za nesplnění je uvedena v § 12 odst.2 písmene b) a c). Tuto povinnost dále upřesňuje vyhláška č. 152/2001 Sb. v § 6 odst. 1. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 151/2001 Sb. a to § 5 odst. 1 a § 8. Z těchto právních předpisů vyplývá pro tento objekt povinnost instalace individuálního automatického regulačního zařízení u jednotlivých spotřebičů určených pro vytápění reagující na změny vnitřních teplotních podmínek a výskyt tepelných zisků (tj. např. termostatických ventilů s termostatickými hlavicemi) vlastníkem objektů do 1. 1. 2005. Obdobně se na objekty vztahuje povinnost instalace ekvitermní regulace teploty otopné vody.

Elektrické spotřebiče jsou ve stavu odpovídajícím jejich stáří a při jejich obměně je třeba dbát na nákup energeticky úsporných zařízení.

# Navržená opatření

## Druhy úsporných opatření

Úsporná opatření je možné dělit podle:

a) podle rozsahu investice

beznákladová - opatření především organizačního charakteru. Jedná se např. o  dodržování vnitřních teplot v jednotlivých prostorech, realizaci útlumových programů (snižování teplot v nočních hodinách nebo při dlouhodobé nepřítomnosti osob), energetický management (sloužící k neustálému zlepšování energetického hospodářství v budovách) apod.

nízkonákladová - opatření, která za poměrně malých investičních nákladů vyvolají efekt úspor energie. Jedná se např. o utěsnění oken (snížení infiltrace), výměna vrat či dveří s lepšími tepelně technickými vlastnostmi apod.

vysokonákladová - opatření týkající se kompletní rekonstrukce fasády (výměna oken, zateplení) apod.

b) podle velikosti úspor a ekonomické návratnosti opatření

opatření s rychlou návratností  - takové opatření, které dosahuje vysokých úspor energie v poměru k vynaloženým nákladům. Pro taková opatření musí již být vytvořeny podmínky.

opatření nenávratná nebo s vysokou dobou ekonomické návratnosti -  jsou to opatření směřující obecně ke snižování energetické náročnosti provozu zařízení.

## Beznákladová a nízkonákladová opatření

## Obecná opatření

Při výměně elektrických spotřebičů je nutno dbát na nákup úsporných zařízení. Každý spotřebič nově nakoupený, např. lednice, musí být vybaven štítkem s energetickou náročností. Doporučuji nakupovat spotřebiče třídy A. Při výměně zářivkových osvětlovacích těles je vhodné osadit svítidlo s elektronickým předřadníkem. Lze docílit zvýšení životnosti zářivkových trubic, snížit spotřebu elektřiny až o 25% a snížit hluk vydávaný tlumivkou zářivky. Na hygienických zařízeních je vhodné instalovat čidla přítomnosti osob, která budou rozsvěcet světla pouze v přítomnosti osob. V kotelně je vhodné provést drobné úpravy tepelné izolace na armaturách apod.

## Opatření 1 - Energetický management

Průběžné sledování a vyhodnocování spotřeb energií umožňuje rychlejší reakce na vznikající nehospodárnosti v provozu. V současné době prováděné pravidelné zapisování spotřeb tepla je třeba přepočítat podle zjištěných klimatických údajů na srovnávací hladinu dlouhodobého průměru. To umožní sledovat hospodárnost provozu vytápěcího systému a jeho reakce na jednotlivá opatření ke snížení spotřeby tepla na vytápění. Grafické zpracování v podobě grafu umožní názorné srovnání spotřeb tepla za jednotlivá období. S minimálními náklady tak lze dosáhnout úspor až v řádu procenta spotřeby. Důležité je i pravidelné proškolení uživatelů budovy s ohledem na úspory energií.

## Opatření 2 - Zavedení druhotné regulace v místě spotřeby (termostatické hlavice)

Zákon 406/2000Sb. s dalšími předpisy ukládá povinnost instalovat individuální automatická regulační zařízení v objektech vybraného typu. Tato povinnost se vztahuje i na objekt školy a domova mládeže. Instalace termostatických ventilů s termostatickými hlavicemi umožní otopné soustavě reagovat na tepelné zisky a na rozdílné požadavky na tepelně vlhkostní mikroklima v jednotlivých místnostech. Bude tedy nutno doplnit chybějící termostatické hlavice, respektive osadit nové. Je nutné provést osazení ekvitermní regulace, která bude společná pro obě dvě větve. Kvalita otopné vody je pro tento záměr vyhovující.

## Vysokonákladová opatření

## Opatření 3 - Zavedení druhotné regulace v místě spotřeby (systém IRC)

Zákon 406/2000Sb. s dalšími předpisy ukládá povinnost instalovat individuální automatická regulační zařízení v objektech vybraného typu. Tato povinnost se vztahuje i na objekt školy a domova mládeže. Instalace systému IRC umožní otopné soustavě reagovat na tepelné zisky a na rozdílné požadavky na tepelně vlhkostní mikroklima v jednotlivých místnostech. Celý systém je řízen přes počítač a umožní naprogramovat libovolné teplotní režimy pro jednotlivé místnosti. Kvalita otopné vody je pro tento záměr vyhovující.

## Opatření 4 - Výměna oken

Stávající okna na budovách byla repasována, jsou však v nevyhovujícím stavu (zkřížení oken). Osazením nových oken dojde ke snížení tepelných ztrát způsobených prostupem a spárovou infiltrací.

## Opatření 5 - Zateplení fasád budov

Budovy je vhodné zateplit, neboť obvodové konstrukce již nesplňují současné požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodového pláště. Dojde ke snížení tepla potřebného pro vytápění, zlepšení technického stavu a vzhledu budov.

## Opatření 6 - Zateplení střechy domova mládeže

Stávající hydroizolace z oxidovaných asfaltových pásů bude během příštích deseti let vyžadovat rekonstrukci. Při jejím provádění je vhodné provést zateplení střechy.

## Opatření 7 - Rekonstrukce plynové kotelny

Stávající kotelna je předimenzovaná a ve špatném technickém stavu. Po její rekonstrukci dojde ke snížení spotřeby zemního plynu z důvodu možnosti lepší regulace kotle a jeho vyšší účinnosti při spalování zemního plynu.

## Opatření 8 - Solární kolektory pro ohřev TUV

Charakter provozu umožňuje využívat solární kolektory pro předehřev či ohřev TUV, které je možné instalovat na střechu domova mládeže.

## Souhrn navržených opatření

V následující tabulce je uvedeno přehledné shrnutí realizačních nákladů a předpokládaných úspor energie u jednotlivých navrhovaných opatření.

tabulka 16	Souhrn navrhovaných opatření

| Navržené opatření | Označení opatření | Konečná úspora energie (GJ/rok) | Náklady na realizaci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | GJ/rok | tis. Kč |
| Energetický management | O1 | 10 | 5 |
| Termostat. ventily, ekviter. regulace | O2 | 60 | 110 |
| Regulace IRC | O3 | 376 | 450 |
| Výměna původních oken | O4 | 200 | 1 800 |
| Zateplení fasád | O5 | 272 | 2 150 |
| Rekonstrukce střechy domova ml. | O6 | 35 | 810 |
| Rekonstrukce plyn. kotelny | O7 | 350 | 750 |
| Solární kolektory pro TUV | O8 | 45 | 350 |

tabulka 17	Ekonomické vyhodnocení jednotlivých opatření

| Opatření | Úspora |  | Investice | NPV | IRR | Ts | Tsd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ/rok | tis. Kč/rok | tis. Kč | tis. Kč | % | let | let |
| O1 | 10 | 2 | 5 | 4 | 29 | 2 | 3 |
| O2 | 60 | 12 | 110 | 25 | 7 | 9 | 12 |
| O3 | 376 | 76 | 450 | 392 | 15 | 6 | 7 |
| O4 | 200 | 40 | 1 800 | -1 169 | - | 45 | >25 |
| O5 | 272 | 55 | 2 150 | -1 203 | -2 | 39 | >30 |
| O6 | 35 | 7 | 810 | -688 | - | 115 | >30 |
| O7 | 350 | 71 | 750 | 34 | 5 | 11 | 15 |
| O8 | 45 | 9 | 350 | -169 | -6 | 39 | >20 |

## Definování variant

V dalším textu jsou sestaveny soubory opatření do jednotlivých variant. Jednotlivé varianty jsou sestaveny z vysokonákladových opatření, doplněných beznákladovými a nízkonákladovými opatřeními. Navržená opatření lze realizovat každé samostatně a přinesou příslušnou úsporu energie.

Další rozbor bude proveden pro plné varianty :

VAR 1 – Kombinace energetického managementu a zavedení druhotné regulace v místě spotřeby (termostatické hlavice)

VAR 2 – Kombinace energetického managementu, zavedení druhotné regulace v místě spotřeby (systém IRC) a rekonstrukce plynové kotelny

VAR 3 – Kombinace energetického managementu, zavedení druhotné regulace v místě spotřeby (termostatické hlavice), výměna oken budov, zateplení fasád budov

VAR 4 – Kombinace energetického managementu a solární kolektory pro ohřev TUV

V následujících tabulkách a grafech jsou shrnuty upravené energetické bilance jednotlivých energeticky úsporných opatření, a to jak v bilancích energie (GJ/rok), tak ve finančních tocích (Kč/rok). Aby bylo možné jednotlivé varianty názorně srovnat s reálným stavem, byly ceny energie vztaženy k cenám za rok 2003. Opatření Energetický management není zahrnuto v jednotlivých variantách ani v tocích peněz ani v tocích energií.

### Varianta č. 1

Seznam opatření :	Opatření 1 - Energetický management

Opatření 2 - Zavedení druhotné regulace v místě spotřeby (termostatické hlavice)

Roční úspory po realizaci projektu		60 GJ			12 tis. Kč/rok

Náklady					110 tis. Kč

Základní znaky:

- přizpůsobení tepelného režimu individuálním potřebám vytápěných prostorů

Otopná soustava je regulována ručně v závislosti na venkovní teplotě. Instalací regulace v místě konečné spotřeby (na otopných tělesech) se však docílí kvalitnějšího zásobování teplem na vytápění a efektivnějšího splnění požadavků na vnitřní tepelně vlhkostní mikroklima (vnitřní teploty). Z důvodu možné neodborné manipulace dětmi se doporučuje instalovat termoregulační ventily s hlavicí zajištěnou proti zcizení s možností přednastavení rozmezí nastavitelných teplot. Tyto ventily jsou dražší než klasické (cca 1 100- 1 300 Kč/kus vč. DPH a montáže). Zároveň s těmito ventily je nutno osadit regulátory diferenčního tlaku nebo přepouštěcí ventily. Opatření posuzuje osazení všech těles termostatickými ventily s termostatickou hlavicí. U těles, která jsou osazena termostatickými ventily bez hlavic je uvažována výměna těchto ventilů, neboť je možné, že se na trhu již nenachází vhodné termostatické hlavice, které je možné na tyto ventily osadit. Na výstup vody z kotle je nutné instalovat ekvitermní regulaci teploty otopné vody. Trojcestná nebo čtyřcestná armatura v závislosti na vnější teplotě mísí vodu na přívodu a zpátečce a snižuje teplotu otopné vody na vstupu do soustavy. Po osazení regulace bude nutné kvalitně hydraulicky vyvážit otopnou soustavu, jinak bude hrozit neefektivní provoz soustavy, může např. dojít k nedotápění nebo k přetápění některých prostor, k vyšším oběhovým rychlostem otopné vody v některých místech apod.

tabulka 18	Upravená energetická bilance pro variantu č.1(GJ/rok)(vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)

|  | Výchozí stav |  | Po realizaci VAR. 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energie | Náklady | Energie | Náklady |
|  | GJ | tis. Kč | GJ | tis. Kč |
| Vstupy paliv a energie celkem | 1 748,40 | 408 201 | 1 688,30 | 396 085 |
| Změna zásob paliv | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Spotřeba paliv a energie celkem | 1 748,40 | 408 201 | 1 688,30 | 396 085 |
| Prodej energie cizím | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Konečná spotřeba energie a paliv v objektu | 1 748,40 | 408 201 | 1 688,30 | 396 085 |
| Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech | 339,06 | 68 344 | 339,06 | 68 344 |
| Spotřeba energie na vytápění a TUV | 1 313,55 | 264 771 | 1 253,45 | 252 656 |
| Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy | 95,79 | 75 086 | 95,79 | 75 086 |

### Varianta č. 2

Seznam opatření :	Opatření 1 - Energetický management

Opatření 3 - Zavedení druhotné regulace v místě spotřeby (systém IRC)

Opatření 7 - Rekonstrukce plynové kotelny

Roční úspory po realizaci projektu		581 GJ			117 tis. Kč/rok

Náklady					1 200 tis. Kč

Základní znaky:

- přizpůsobení tepelného režimu individuálním potřebám vytápěných prostorů

- úspora tepla na vytápění

Otopná soustava je regulována ručně v závislosti na venkovní teplotě. Instalací regulace v místě konečné spotřeby (na otopných tělesech) se však docílí kvalitnějšího zásobování teplem na vytápění a efektivnějšího splnění požadavků na vnitřní tepelně vlhkostní mikroklima (vnitřní teploty). Regulace systémem IRC umožňuje dosáhnout maximální možné přizpůsobení charakteru vytápění charakteru provozu. Na každé těleso se osadí elektronicky ovládaná armatura s vlastním teplotním snímačem. Signály od jednotlivých armatur jsou přivedeny do centrálního počítače, který přes uživatelsky srozumitelné rozhraní umožní nastavení vhodných tepelných režimů. Na výstup vody z kotle je nutné instalovat ekvitermní regulaci teploty otopné vody. Trojcestná nebo čtyřcestná armatura v závislosti na vnější teplotě mísí vodu na přívodu a zpátečce a snižuje teplotu otopné vody na vstupu do soustavy. Po osazení regulace bude nutné kvalitně hydraulicky vyvážit otopnou soustavu, jinak bude hrozit neefektivní provoz soustavy, může např. dojít k nedotápění nebo k přetápění některých prostor, k vyšším oběhovým rychlostem otopné vody v některých místech apod.

Stávající kotelna je předimenzována. Nová kotelna by se skládala ze dvou kotlů menšího výkonu (nebo jednoho dvoukotle) v kaskádovém zapojení. To umožní optimální regulaci výkonu kotlových jednotek a zamezí pulzování kotlů. Stávající otopná soustava bude ponechána v původním stavu, pouze budou vyměněna oběhová čerpadla. Nová čerpadla budou mít proměnlivé otáčky čímž dojde k úspoře elektrické energie nutné pro oběh otopné vody. Další úspory bude dosaženo vyšší účinností kotlů.

tabulka 19	Upravená energetická bilance pro variantu č.2(GJ/rok)(vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)

|  | Výchozí stav |  | Po realizaci VAR. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energie | Náklady | Energie | Náklady |
|  | GJ | tis. Kč | GJ | tis. Kč |
| Vstupy paliv a energie celkem | 1 748,40 | 408 201 | 1 167,88 | 185 865 |
| Změna zásob paliv | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Spotřeba paliv a energie celkem | 1 748,40 | 408 201 | 1 167,88 | 185 865 |
| Prodej energie cizím | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Konečná spotřeba energie a paliv v objektu | 1 748,40 | 408 201 | 1 167,88 | 185 865 |
| Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech | 339,06 | 68 344 | 339,06 | 68 344 |
| Spotřeba energie na vytápění a TUV | 1 313,55 | 264 771 | 733,03 | 42 435 |
| Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy | 95,79 | 75 086 | 95,79 | 75 086 |

### Varianta č. 3

Seznam opatření :	Opatření 1 - Energetický management

Opatření 2 - Zavedení druhotné regulace v místě spotřeby (termostatické hlavice)

Opatření 4 - Výměna původních oken

Opatření 5 - Zateplení fasád budov

Opatření 6 - Zateplení střechy domova mládeže

Roční úspory po realizaci projektu		547 GJ			216 tis. Kč/rok

Náklady					4 800 tis. Kč

Základní znaky:

- přizpůsobení tepelného režimu individuálním potřebám vytápěných prostorů

- úspora tepla na vytápění

- zlepšení tepelné pohody (snížení sálání studené stěny)

Otopná soustava je regulována ručně v závislosti na venkovní teplotě. Instalací regulace v místě konečné spotřeby (na otopných tělesech) se však docílí kvalitnějšího zásobování teplem na vytápění a efektivnějšího splnění požadavků na vnitřní tepelně vlhkostní mikroklima (vnitřní teploty). Z důvodu možné neodborné manipulace dětmi se doporučuje instalovat termoregulační ventily s hlavicí zajištěnou proti zcizení s možností přednastavení rozmezí nastavitelných teplot. Tyto ventily jsou dražší než klasické (cca 1 100- 1 300 Kč/kus vč. DPH a montáže). Zároveň s těmito ventily je nutno osadit regulátory diferenčního tlaku nebo přepouštěcí ventily. Opatření posuzuje osazení všech těles termostatickými ventily s termostatickou hlavicí. U těles, která jsou osazena termostatickými ventily bez hlavic je uvažována výměna těchto ventilů, neboť je možné, že se na trhu již nenachází vhodné termostatické hlavice, které je možné na tyto ventily osadit. Na výstup vody z kotle je nutné instalovat ekvitermní regulaci teploty otopné vody. Trojcestná nebo čtyřcestná armatura v závislosti na vnější teplotě mísí vodu na přívodu a zpátečce a snižuje teplotu otopné vody na vstupu do soustavy. Po osazení regulace bude nutné kvalitně hydraulicky vyvážit otopnou soustavu, jinak bude hrozit neefektivní provoz soustavy, může např. dojít k nedotápění nebo k přetápění některých prostor, k vyšším oběhovým rychlostem otopné vody v některých místech apod.

Stávající okna na budovách mají nevyhovující tepelně technické vlastnosti a jsou ve špatném technickém stavu (zkřížení oken). Návrh varianty počítá se zabudováním oken s plastovým rámem a tepelně izolačním dvousklem, kde celkový součinitel prostupu tepla celého okna bude U = 1.3 W/(m2K). Zároveň dojde k omezení spárové infiltrace. Cena okna i s instalací a DPH je přibližně 4800 - 5400 Kč/m2.

Obvodové konstrukce nesplňují současné tepelně technické požadavky. Při rekonstrukci je vhodné použít v konstrukci více tepelné izolace než je požadavek normy ČSN 730540-2:2002, neboť většinu nákladů na jednotku plochy tvoří náklady na provedení vnější omítky. Přírůstek ceny při zvětšující se tloušťce izolace není příliš výrazný a vyšší úspora tepla pokryje tyto dodatečné náklady. Proto je navrženo zateplení, po jehož realizaci bude součinitel prostupu tepla U menší než 0,25 W/(m2K), čímž budou splněny požadavky normy ČSN 730540-2:2002 na prostup tepla (UN = 0,38 W/(m2K)). To odpovídá například polystyrenu o tloušťce cca 140 mm. Při rekonstrukci by měl být použit certifikovaný tepelně izolační systém. Jeho volba záleží na projektantovi a zadavateli projektu.

Střešní konstrukce nesplňují současné tepelně technické požadavky. Při rekonstrukci je vhodné použít v konstrukci více tepelné izolace než je požadavek normy ČSN 730540-2:2002. Vyšší úspora tepla pokryje dodatečné náklady na větší tloušťku tepelné izolace. Proto je navrženo zateplení, po jehož realizaci bude součinitel prostupu tepla U přibližně roven 0,20 W/(m2K), čímž budou splněny požadavky normy ČSN 730540-2:2002 na prostup tepla (UN = 0,30 W/(m2K)). To odpovídá například polystyrenu o tloušťce cca 100 mm. Skladbu střešního pláště v podobě tepelná izolace a hydroizolace je vhodné zvolit dle doporučení výrobců konkrétních materiálů. Volba záleží na projektantovi a zadavateli projektu.

tabulka 20	Upravená energetická bilance pro variantu č.3(GJ/rok)(vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)

|  | Výchozí stav |  | Po realizaci VAR. 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energie | Náklady | Energie | Náklady |
|  | GJ | tis. Kč | GJ | tis. Kč |
| Vstupy paliv a energie celkem | 1 748,40 | 408 201 | 1 201,46 | 192 634 |
| Změna zásob paliv | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Spotřeba paliv a energie celkem | 1 748,40 | 408 201 | 1 201,46 | 192 634 |
| Prodej energie cizím | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Konečná spotřeba energie a paliv v objektu | 1 748,40 | 408 201 | 1 201,46 | 192 634 |
| Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech | 339,06 | 68 344 | 339,06 | 68 344 |
| Spotřeba energie na vytápění a TUV | 1 313,55 | 264 771 | 766,62 | 49 205 |
| Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy | 95,79 | 75 086 | 95,79 | 75 086 |

### Varianta č. 4

Seznam opatření :	Opatření 1 - Energetický management

Opatření 8 - Solární kolektory pro ohřev TUV

Roční úspory po realizaci projektu		45 GJ			9 tis. Kč/rok

Náklady					350 tis. Kč

Základní znaky:

- úspora tepla na TUV

Na střechu budovy domova mládeže lze nainstalovat solární panely pro ohřev TUV. Charakter provozu, celoroční využití objektu, toto umožňuje. Solární kolektory se selektivní vrstvou budou ohřívat otopnou vodu na cca 40 – 50oC, která bude předehřívat (ohřívat) TUV v zásobnících. Plocha kolektorů je přibližně 20 m2. Dva stojaté zásobníky na TUV budou umístěny v prostoru stávající kotelny. Zásobníky musí s ohledem na charakter ohřevu umožňovat stratifikaci. Provozní náplní bude nemrznoucí směs umožňující celoroční bezúdržbový provoz. Při stávající spotřebě tepla na TUV ve vypočtené výši 150 GJ za rok lze dodat ze solárního systému cca 30 % této spotřeby. Realizace opatření je vhodná i s ohledem na ekologické zaměření školy. Před realizací je nutno provést měření spotřeby TUV a při realizaci tohoto opatření je nutno zpracovat podrobný projekt daného opatření specializovanou firmou.

tabulka 21	Upravená energetická bilance pro variantu č.4(GJ/rok)(vyhláška č. 213/2001 Sb., příloha č. 6)

|  | Výchozí stav |  | Po realizaci VAR. 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energie | Náklady | Energie | Náklady |
|  | GJ | tis. Kč | GJ | tis. Kč |
| Vstupy paliv a energie celkem | 1 748,40 | 408 201 | 1 703,40 | 408 192 |
| Změna zásob paliv | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Spotřeba paliv a energie celkem | 1 748,40 | 408 201 | 1 703,40 | 408 192 |
| Prodej energie cizím | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Konečná spotřeba energie a paliv v objektu | 1 748,40 | 408 201 | 1 703,40 | 408 192 |
| Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech | 339,06 | 68 344 | 339,06 | 68 344 |
| Spotřeba energie na vytápění a TUV | 1 313,55 | 264 771 | 1 268,55 | 264 762 |
| Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy | 95,79 | 75 086 | 95,79 | 75 086 |

## Využití obnovitelných zdrojů energie a zálohování energie

S ohledem na dispoziční řešení a situování objektů není vhodné instalovat tepelné čerpadlo. Ze stejných důvodů nelze využít jako zdroj tepla kotelnu na biomasu. Možnost použití rekuperace je vyloučena z důvodu neexistence vhodného vzduchotechnického zařízení. Instalace kogenerační jednotky není vhodná z důvodů malého vlastního odběru elektrické energie. Vhodná kogenerační jednotka by měla mít roční využití plného výkonu minimálně čtyři tisíce hodin (spíše více) a tepelný výkon rovný přibližně třetině tepelné ztráty budov. Investice by se pohybovala okolo půl milionu korun. Za rok by jednotka vyrobila přibližně 80 MWh elektrické energie. Stávající spotřeba elektřiny v objektech by byla kryta touto výrobou přibližně z jedné poloviny. Přebytečná elektřina (cca 65 MWh) by byla dodávána se ztrátou do sítě. S ohledem na nízkou cenu tepla z vlastní plynové kotelny by celkový provoz kogenerační jednotky postrádal ekonomické opodstatnění.

## Technický potenciál úspor

Lze dosáhnout jistých energetických úspor, které jsou dosažitelné realizací opatření v současné době dostupnými technologiemi (všechna opatření však nemusejí být ekonomicky výhodná). Tento potenciál je označován jako teoretický či technický. Tento potenciál není možno dosáhnout pouze opatřeními posuzovanými v tomto auditu. Tato hodnota je pouze teoretická a ukazuje účinnost navržených opatření vzhledem k teoretickému maximu úspor.

Pro vyčíslení technického potenciálu úspor energie byla uvažována následující opatření:

- zateplení střechy (dosažení součinitele prostupu tepla U = 0.16 W/(m2K))

- zateplení fasád (dosažení součinitele prostupu tepla U = 0.20 W/(m2K))

- výměna původních oken (dosažení součinitele prostupu tepla U = 1.20 W/(m2K))

- regulace otopné soustavy podle vnější i vnitřní teploty pro jednotlivé prostory

- instalace zdroje tepla s vyšší účinností

- instalace úsporných spotřebičů elektrické energie

- instalace solárních kolektorů pro ohřev TUV

Celkovou spotřebu energie lze v tomto výčtu uvedenými opatřeními snížit z původní hodnoty  1623 GJ/rok (v roce 2003) na cca 900 GJ/rok (tj. cca o 45%).

# Ekonomické hodnocení variant

## Metoda hodnocení

Ekonomické vyhodnocení je prováděno bez uvažování dotací či úvěru, tedy s vlastními investičními prostředky. Doba životnosti je předpokládána 50 let. Ekonomická analýza se zabývá vyhodnocením energetických a stavebních opatření na úsporu energie v objektu. Cílem ekonomické analýzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivých opatření z ekonomického hlediska. Ekonomická analýza byla provedena na základě několika kritérií, z nichž nejdůležitější je současná hodnota v podobě diskontovaného toku hotovosti za dobu životnosti.

Při zpracování ekonomické analýzy jsou obvykle základní vstupní údaje na jedné straně příjmové položky (obvykle v podobě úspory za energie) a na druhé straně výdajové položky (v podobě nákladů vynaložených na realizaci opatření).

Vstupní údaje pro ekonomickou analýzu jsou získávány takto :

- výše nákladů na úsporná opatření plynoucího z odborného odhadu na základě výsledků obdobných – již realizovaných akcí

- cenové informace výrobců, montážních firem a dodavatelských firem

- informace z publikací a internetu

Úspory jsou chápány jako rozdíl výdajů za energie v případě, že k realizaci navrhovaných opatření nedojde a v případě, že opatření realizována budou. Jako základ pro výpočet úspor tedy slouží současný stav a příslušné provozní výdaje, tak jak je uvedeno v korigovaných energetických bilancí jednotlivých variant. Při zpracování ekonomické analýzy je nutné stanovit  další doplňkové vstupní údaje  - doba porovnání, diskontní míra, cenový vývoj.

- Diskontní míra

Pro ocenění hodnoty prostředků vydaných nebo přijatých v budoucnu se často pracuje s převodem na současnou hodnotu. Diskontní míra je prostředek, který  tento převod umožňuje. Jde o určitou formu vyjádření meziroční hodnotové změny úrokové míry a dalších faktorů. Zvolená diskontovaná míra je 4 %.

- Doba porovnání

Doba porovnání se obvykle stanovuje na základě životnosti zařízení. Vzhledem k tomu, že u navrhovaných opatření na úsporu energie se v průběhu minimálně 15 let nepředpokládají významné dodatečné investice, byla jako vhodná doba porovnání pro ekonomické vyhodnocení zvolena hodnota právě 15 let.

- Cenový vývoj

Během doby provozování zařízení se může významně měnit inflace a tím i ceny. V obvyklém případě pak především změny cen energie výrazně ovlivňují ekonomické výsledky energetických projektů. V porovnání je počítáno se stálými cenami, tudíž není zohledněna inflace.

- Výstupními údaji jsou prostá návratnost investic, diskontovaná doba návratnosti a čistá současná hodnota.Výpočet těchto položek je definován ve vyhlášce MPO ČR č.213/2001 Sb.

- Prostá doba návratnosti investice Ts

Prostá návratnost nezohledňuje skutečnou časovou hodnotu peněz. Kritérium určuje, za jak dlouho pokryjí z projektu jeho investiční náklady. Prostou dobu návratnosti lze počítat jako rovnovážný bod kumulovaných příjmů a výdajů dle vztahu,

Ts= N / CF

kde    	N	…	investiční náklady projektu

CF 	… 	roční přínosy projektu (cash – flow, změna peněžních toků pro realizaci                projektu)

- Diskontovaná doba návratnosti Tsd

Při uvažování současné hodnoty toků hotovosti lze určit dobu, ve které v daném projektu nastane rovnováha mezi příjmy a výdaji. Tato doba se označuje jako diskontovaná doba návratnosti prostředků a lze ji považovat za kriterium se srovnatelnou vypovídající schopností jako NPV. Obecně lze diskontovanou dobu návratnosti stanovit z podmínky NPV = 0,

Tsd                        - t

  CFt . (1+r)  - N = 0

t=1

kde 	CFt	…	roční přínosy projektu ( změna peněžních toků pro realizaci projektu)

r 	…	diskont

(1 + r)-t…	odúročitel

- Čistá současná hodnota NPV

Základem pro určení čisté současné hodnoty je určení toku hotovosti. Toky hotovosti (Cash-Flow) jsou rozdílem příjmů a výdajů spojených s projektem v jednotlivých letech. Toky hotovosti v sobě zahrnují všechny hodnotové změny během života projektu. Pro hodnocení toku hotovosti se tyto upravují převodem z budoucích hodnot do současnosti. Hodnoty jsou zpravidla převedeny do období, kdy dochází k vynaložení největších investic. Takto převedená hodnota se nazývá současná hodnota. Průběžné pokrytí investic a dalších výdajů a příjmů vyjadřuje kumulovaný tok hotovosti, kdy se jednotlivé roční hodnoty průběžně sčítají a představují skutečný stav u realizovaného opatření v příslušném roce. Pokud je hodnota kumulovaného toku hotovosti v daném roce záporná, nedošlo k tomuto období k pokrytí výdajů projektu jeho příjmy. Hodnota diskontovaného kumulovaného toku hotovosti v posledním roce se označuje NPV.

Čím vyšší je hodnota NPV, tím je opatření ekonomicky výhodnější. Pokud je hodnota NPV záporná, opatření nelze za daných podmínek realizovat.

Tž                          - t

NPV =   CFt  . (1+r)  -  N

t=1

kde	Tž 	…	doba životnosti (hodnocení) projektu

- Vnitřní výnosové procento RR

Vnitřní výnosové procento představuje hodnotu úrokové míry v procentech, při které hodnota        NPV = 0. tento ukazatel je užitečný jako měřítko efektivnosti investic. Stačí jej porovnat s úrovní úrokových měr na finančním trhu a investor vidí, zda je vhodné do příslušné varianty investovat.

Tž                                       - t

   CFt  . (1 + RR) - N= 0

t =1

Upozornění auditora – návratnosti uvedené v auditu jsou vztaženy k ceně technických a jiných opatření bez prostředků potřebných pro projektování, technického dozoru na investiční akci, sledování a vyhodnocování účinnosti zavedených opatření. V neposlední řadě není uvažována cena finančních zdrojů (úroků).

## Vyhodnocení variant

Prostá a reálná ekonomická návratnost

Vstupním parametrem pro hodnocení ekonomické návratnosti jsou úspory nákladů na energie a vlastní investice do opatření. V následující tabulce jsou shrnuty investiční náklady jednotlivých variant a další ekonomické ukazatele.

tabulka 22	 Investiční náklady a Cash flow jednotlivých variant

| Varianta | Cash Flow | Investice | NPV | IRR | Ts | Tsd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tis. Kč/rok | tis. Kč | tis. Kč | % | let | let |
| VAR 1 | 12 | 110 | 25 | 7 | 9 | 12 |
| VAR 2 | 117 | 1 200 | 101 | 5 | 10 | 14 |
| VAR 3 | 216 | 4 800 | -2 403 | -5 | 22 | >15 |
| VAR 4 | 9 | 350 | -169 | -6 | 39 | >20 |

Ve výpočtech bylo uvažováno:

- diskontní sazba 4 %

- roční růst ceny energie 0 %

- hodnocení je provedeno včetně DPH

- doba hodnocení varianty V1, V2 a V3 15 let, V4 20 let

- vše v cenách roku 2003.

# Environmentální hodnocení variant

Zhodnocení z hlediska ekologických přínosů. Znečišťující látky do ovzduší jsou sledovány na základě nařízení vlády č. 352/2002 Sb. A vyjádřeny i ve vyhlášce MPO ČR č. 213/2001 Sb. Jde především o tuhé látky, SO2, NOx, CO, CxHy a  CO2.

Pro výpočet byl použit lineární bilanční model GEMIS. Program tvoří souhrnný bilanční model emisí integrovaných systémů (Gesamt-Emissions-Modell Integrierter System), který byl původně vyvinut Öko-Institutem Darmstadt z popudu Hessenského ministerstva životního prostředí, energie, mládeže, rodiny a zdraví (SRN) a dále se rozvíjí ve spolupráci s dalšími pracovišti v Evropě a USA.

Program GEMIS umožňuje:

- plnit funkci informační databanky, neboť v jeho databázi je uložen rozsáhlý soubor informací o nosičích primární energie, výrobních a energetických technologiích, o dopravních systémech, v nové versi je zahrnuta i oblast metalurgie, stavebnictví a stavebních materiálů, základní chemie a plasty, guma, sklo a papír, obnovitelné suroviny (biomasa a dřevo), zemědělství a potravinářské technologie

- systémově stanovit ekologické a ekonomické dopady navrhovaných opatření a projektů  v celém řetězci od výroby po spotřebu a porovnávat navzájem jejich úroveň buď jako variantní řešení nebo v porovnání s obdobným řešením v zahraničí

- připravit podklady pro rozhodování o regionálních nebo státních programech (např. při tvorbě  daňových nástrojů a dalších opatření v energetice.

Předností programu GEMIS je především jeho univerzálnost. Program umožňuje navrhovat a komplexně vytvářet libovolné procesní řetězce a ty posuzovat a porovnávat. Je to umožněno stavebnicovou strukturou programu. Možnost přebírání (kopírování) jednotlivých standardních bloků podstatně urychluje sestavování nových či alternativních procesních řetězců. Možnosti, které program GEMIS nabízí, jej činí též velmi účinným nástrojem při řešení problémů životního prostředí budoucnosti. V rámci přičlenění ČR k EU bude nutno respektovat požadavky EU. Kromě celé ekologické legislativy se budou například dle směrnice Rady EU 96/61/EC, o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) z 24.9.1996 posuzovat i všechny průmyslové aktivity a bude se vydávat povolení k jejich činnosti. Ekologické účinky posuzovaných variant jsou vyhodnoceny porovnáním emisí znečišťujících látek ve výchozím stavu a po realizaci dané varianty. Emise pro zdroj tepla byly vypočteny z emisních faktorů daných Nařízením vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Započteny jsou emise vznikající provozem v budově. Jelikož ve variantách jsou navržena také opatření pro snížení spotřeby elektrické energie, která je získávána mimo budovu (elektrická energie a popř. CZT), je v tabulkách vyjádřeno snížení produkce emisí systémových elektráren na území ČR, popř. centrálního zdroje tepla.

tabulka 23	Současný stav produkce emisí

|  | Elektrická energie elektrárny ČR | Zemní plyn pro kuchyň | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t/rok | t/rok | t/rok |
| Tuhé látky | 0,0020 | 0,0067 | 0,0087 |
| SO2 | 0,0219 | 0,0131 | 0,0351 |
| NOx | 0,0309 | 0,2080 | 0,2389 |
| CO | 0,0085 | 0,1030 | 0,1115 |
| CO2 | 19,8237 | 134,5453 | 154,3690 |

tabulka 24	Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 1   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)

|  | Výchozí stav | Po realizaci VAR 1 | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t/rok | t/rok | t/rok |
| Tuhé látky | 0,0087 | 0,0084 | 0,0002 |
| SO2 | 0,0351 | 0,0346 | 0,0005 |
| NOx | 0,2389 | 0,2313 | 0,0076 |
| CO | 0,1115 | 0,1078 | 0,0037 |
| CO2 | 154,3690 | 149,4757 | 4,8933 |

tabulka 25	Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 2   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)

|  | Výchozí stav | Po realizaci VAR 2 | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t/rok | t/rok | t/rok |
| Tuhé látky | 0,0087 | 0,0063 | 0,0023 |
| SO2 | 0,0351 | 0,0305 | 0,0046 |
| NOx | 0,2389 | 0,1658 | 0,0731 |
| CO | 0,1115 | 0,0754 | 0,0362 |
| CO2 | 154,3690 | 107,1065 | 47,2625 |

tabulka 26	Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 3   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)

|  | Výchozí stav | Po realizaci VAR 3 | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t/rok | t/rok | t/rok |
| Tuhé látky | 0,0087 | 0,0065 | 0,0022 |
| SO2 | 0,0351 | 0,0307 | 0,0043 |
| NOx | 0,2389 | 0,1700 | 0,0688 |
| CO | 0,1115 | 0,0775 | 0,0341 |
| CO2 | 154,3690 | 109,8408 | 44,5282 |

tabulka 27	Emise znečišťujících látek výchozího stavu a varianty č. 4   (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 8)

|  | Výchozí stav | Po realizaci VAR 4 | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t/rok | t/rok | t/rok |
| Tuhé látky | 0,0087 | 0,0085 | 0,0002 |
| SO2 | 0,0351 | 0,0347 | 0,0004 |
| NOx | 0,2389 | 0,2332 | 0,0057 |
| CO | 0,1115 | 0,1087 | 0,0028 |
| CO2 | 154,3690 | 150,7054 | 3,6636 |

obrázek 5	Emise tuhých látek, SO2, NOX a CO v jednotlivých variantách

obrázek 6	Emise CO2  v jednotlivých variantách

# Výběr optimální varianty

## Metodika a kritéria hodnocení

Výběr optimální varianty je proveden pomocí více hodnotících kritérií (hledisek):

- ekonomické hledisko

- environmentální hledisko

- technické hledisko

- provozní hledisko

- legislativní hledisko

- hledisko užitné hodnoty

Ekonomické hledisko

Toto hledisko zohledňuje výši pořizovacích nákladů do energeticky úsporného opatření. Jedním z bodů je například sledování doby návratnosti investice vložené do opatření na úsporu energie.

Environmentální hledisko

Z ekologického hlediska má největší význam opatření snižující spotřebu tepla objektu v co největší míře, a tedy maximálně snižující emise škodlivých látek. Bere se též v potaz produkce emisí škodlivých látek přímo spojenou s realizací energeticky úsporného opatření (tzv. svázané produkce).

Hledisko technické

Toto hledisko bere v potaz například životnost jednotlivých opatření. Životnost zateplovacího systému se předpokládá od 25 let výše. Naproti tomu regulační technika má technickou životnost cca 15 let nehledě ke skutečnosti, že ještě dříve morálně zastará. Toto hledisko též zohledňuje náročnost realizace.

Provozní hledisko

Tímto kritériem se zohledňuje náročnost realizovaného opatření na údržbu a provoz. Např. zateplení objektu, nebo výměna oken je provozně málo náročné opatření, naopak nová kotelna, nebo osazení termoregulačních ventilů jsou již více náročné na provoz i údržbu.

Legislativní hledisko

Některá opatření se nemusí, především před realizací, obejít bez komplikací v legislativní oblasti - např. zateplení fasády, či výměna oken na objektu památkově chráněném zcela jistě narazí na určitá legislativní omezení. Toto hledisko též zohlední náročnost uspokojení požadavků stavebního úřadu v předrealizační fázi – např. zohlední, zda k realizaci navrženého opatření  postačí pouze ohlášení nebo bude muset proběhnout stavební řízení.

Hledisko užitné hodnoty

Dá se předpokládat, že danými opatřeními dojde k navýšení užitné hodnoty objektu. Například  zateplení obvodového pláště se pozitivně projeví nejen na tepelně-technických vlastnostech fasády, ale i na jejím vzhledu, což jistě přispěje k lepší reprezentativnosti budovy a tedy i k navýšení její tržní ceny.

## Vyhodnocení variant

Optimální varianta, v tomto případě spíše optimální strategie, vyplyne z multikriteriálního hodnocení. Každé hledisko u jednotlivých variant opatření bylo obodováno max. počtem bodů 100 a ke každému z nich byla přiřazena určitá váha.

Je na místě a je seriózní poznamenat, že výsledná optimální varianta, která vyplyne z tohoto multikriteriálního modelu, je do jisté míry subjektivním řešením. Výsledek totiž plně závisí na zvolených vahách, daném bodovém ohodnocení jednotlivých hledisek a též na vlastní volbě typů a počtu hledisek. Je tedy nutné si vytvořit nad výsledky tohoto typu hodnocení určitý rezervovaný přístup.

Demonstrovat závislost výsledků (charakteristických hodnot) na volbě váhového vektoru mají za úkol 2 varianty (varianta I a II), které se liší navzájem různě zvolenými váhovými vektory (viz následující tabulky) – u varianty II byla větší váha přiřazena ekologickému kritériu, naopak menší ekonomickému.

Obě varianty jsou prezentovány v následujících dvou tabulkách a přehledně v grafu.

tabulka 28	Bodové ohodnocení posuzovaných kritérií a jejích váhy a váhová matice kritérií (varianta I)

|  |  | bodové ohodnocení |  |  |  | váhová matice ohodnocení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kritérium | váhy | V1 | V2 | V3 | V4 | V1 | V2 | V3 | V4 |
| ekonomické | 0,50 | 80 | 60 | 20 | 10 | 40 | 30 | 10 | 5 |
| ekologické | 0,20 | 10 | 90 | 80 | 10 | 2 | 18 | 16 | 2 |
| technické | 0,15 | 50 | 60 | 90 | 60 | 7,5 | 9 | 13,5 | 9 |
| provozní | 0,05 | 40 | 50 | 70 | 40 | 2 | 2,5 | 3,5 | 2 |
| legislativní | 0,05 | 90 | 70 | 40 | 80 | 4,5 | 3,5 | 2 | 4 |
| užitné hodnoty | 0,05 | 40 | 60 | 80 | 50 | 2 | 3 | 4 | 2,5 |
| Vchar |  |  |  |  |  | 58 | 66 | 49 | 25 |

Pozn.: Nejvyšší hodnota (100 bodů) – nejvíce příznivé.

tabulka 29	Váhová matice kritérií (varianta II)

|  |  | váhová matice ohodnocení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kritérium | váhy | V1 | V2 | V3 | V4 |
| ekonomické | 0,25 | 20 | 15 | 5 | 2,5 |
| ekologické | 0,40 | 4 | 36 | 32 | 4 |
| technické | 0,20 | 10 | 12 | 18 | 12 |
| provozní | 0,05 | 2 | 2,5 | 3,5 | 2 |
| legislativní | 0,05 | 4,5 | 3,5 | 2 | 4 |
| užitné hodnoty | 0,05 | 2 | 3 | 4 | 2,5 |
| Vchar |  | 43 | 72 | 65 | 27 |

tabulka 30	Ekonomické vyhodnocení variant (vyhl. č. 213/2001 Sb., příloha č. 7)

| Varianta | Úspora |  | Investice | NPV | IRR | Ts | Tsd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ/rok | tis. Kč/rok | tis. Kč | tis. Kč | % | let | let |
| VAR 1 | 60 | 12 | 110 | 25 | 7,0 | 9,1 | 12 |
| VAR 2 | 581 | 117 | 1 200 | 101 | 5,2 | 10,3 | 14 |
| VAR 3 | 547 | 216 | 4 800 | -2 403 | -4,6 | 22,3 | >15 |
| VAR 4 | 45 | 9 | 350 | -169 | -5,6 | 38,6 | >20 |

Pozn.: Cenové údaje jsou uvedeny včetně DPH.

obrázek 7	Charakteristické hodnoty jednotlivých opatření

Z rozdílu variant I a II je patrné, že volba vah může ovlivnit výsledky hodnocení. A záleží pouze na nás, které hledisko považujeme za důležitější.

Na základě multikriteriálního hodnocení se jako výhodná jeví varianta V1 (minimální varianta pro naplnění legislativních požadavků), nejvýhodněji se jeví varianta V2 (vhodná kombinace regulace IRC s osazením nového kotle), při velkém důrazu na ekologické hledisko se jeví příznivě ještě varianta s velkou úsporou tepla – V3. Zbylé varianta V4 se již nejeví jako příliš výhodná. Varianta V2 bude muset být časem realizována minimálně v podobě opatření O7.

# Závazné výstupy energetického auditu

## Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství

Součinitele prostupu tepla obvodových stěn, oken a dalších konstrukcí jsou z pohledu dnešních požadavků na výstavbu a tepelnou ochranu budov na nevyhovující úrovni kromě střešních oken na budově školy, tj. konstrukce nesplňují současné přísnější požadavky na součinitel prostupu tepla (dříve tepelný odpor) uvedené v normě ČSN 73 0540-2:2002. Areál neprošel komplexní rekonstrukcí zaměřenou na zlepšení tepelně technických vlastností.

Potřeba tepla na vytápění a přípravu TUV je zajišťována z plynové kotelny. Teplota otopné vody je regulována ručně na základě venkovní teploty. Největším spotřebitelem energie je vytápění, pak následuje příprava TUV a spotřeba elektrických spotřebičů. Požadavek vyhlášky č. 291/2001 Sb. na měrnou spotřebu energie na vytápění není splněn a požadavky ČSN 73 0540-2:2002 nejsou splněny. Instalovaný výkon zdrojů je využit z cca 36 % (kotelna je nevhodně předimenzována). Celková spotřeba energie vztažená na jednoho žáka činí cca 35 GJ/rok (průměrná hodnota za poslední tři roky). Následující obrázky představují energetické štítky budov (dle ČSN 73 0540-2).

tabulka 31	Stupně energetické náročnosti jednotlivých budov

| Stupeň energetické náročnosti budov SEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Budova | SEN | Kategorie |
| Škola | 120,5% | Výrazně nevyhovující budova |
| Domov mládeže | 101,6% | Nevyhovující budova |

obrázek 8	Energetický štítek budovy školy

| Klasifikace a stupeň energetické náročnosti posuzované budovy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace energetické náročnosti budov | Stupeň energetické náročnosti budov SEN (%) | Vyhodnocení posuzovaného objektu | Slovní vyjádření klasifikace budovy |
| A | ≤ 40 |  | Mimořádně úsporná |
| B | ≤ 60 |  | Velmi úsporná |
| C | ≤ 80 |  | Úsporná |
| D | ≤ 100 | Požadavek ČSN 73 0540-2 | Vyhovující |
| E | ≤ 120 |  | Nevyhovující |
| F | ≤ 150 |  | Výrazně nevyhovující |
| G | > 150 | SEN = 121 % | Mimořádně nevyhovující |
| Podle ČSN 73 0540-2 je budova energeticky výrazně nevyhovující. |  |  |  |

obrázek 9	Energetický štítek budovy domova mládeže

| Klasifikace a stupeň energetické náročnosti posuzované budovy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace energetické náročnosti budov | Stupeň energetické náročnosti budov SEN (%) | Vyhodnocení posuzovaného objektu | Slovní vyjádření klasifikace budovy |
| A | ≤ 40 |  | Mimořádně úsporná |
| B | ≤ 60 |  | Velmi úsporná |
| C | ≤ 80 |  | Úsporná |
| D | ≤ 100 | Požadavek ČSN 73 0540-2 | Vyhovující |
| E | ≤ 120 |  | Nevyhovující |
| F | ≤ 150 | SEN = 101 % | Výrazně nevyhovující |
| G | > 150 |  | Mimořádně nevyhovující |
| Podle ČSN 73 0540-2 je budova energeticky nevyhovující. |  |  |  |

## Návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu a doporučení energetického auditora

Na základě rozboru tepelného hospodářství a současného stavu stavebních konstrukcí objektu a TZB se doporučuje:

- zavést energetický management

- dle finančních možností a technických potřeb realizovat obecná opatření

- realizovat osazení termoregulačních ventilů, varianta V1

- realizovat rekonstrukci plynové kotelny V2 minimálně v podobě opatření O7

### Shrnutí doporučených opatření

Energetický management je jednoduchou, nenáročnou složkou systému hospodaření s energií, který za minimálních nákladů umožňuje sledovat vývoj spotřeb energií a rychleji reagovat na vznikající nehospodárnosti. Jeho zavedení umožní menší úsporu energií.

Zavedení regulace podle teplot v interiéru a exteriéru umožní dodávat do vytápěných prostorů takové množství tepla, které odpovídá okamžitým tepelným ztrátám tohoto prostoru. Takto regulovaný systém je schopen např. pružně reagovat na změny vnější teploty a rovněž na vnější i vnitřní zisky (např. ze slunečního záření, od osob, počítačů).

Stávající plynová kotelna je ve špatném technickém stavu. Nemá prakticky žádnou automatickou regulaci a stávající otopný systém není řádně hydraulicky vyvážen. Instalací nového kotle s vyšší účinností a automatické regulace dojde k významné úspoře tepla.

### Zdůvodnění výběru doporučeného opatření, úspory apod.

Doporučené opatření V1 je možno shrnout v těchto základních bodech:

- realizací doporučené varianty se docílí úspory energie 60 GJ/rok

- investiční náklady činí cca 110 tis. Kč

- investiční náklady na uspořenou jednotku energie jsou cca 1800 Kč/GJ

- roční úspora finančních nákladů představuje cca 12 tis. Kč (při ceně energií roku 2003)

Doporučené opatření V2 je možno shrnout v těchto základních bodech:

- realizací doporučené varianty se docílí úspory energie 581 GJ/rok

- investiční náklady činí cca 1 200 tis. Kč

- investiční náklady na uspořenou jednotku energie jsou cca 2100 Kč/GJ

- roční úspora finančních nákladů představuje cca 117 tis. Kč (při ceně energií roku 2003)

# Evidenční list energetického auditu

| Předmět energetického auditu EA |  | Budovy školy a domova mládeže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa |  | Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel EA |  | Středočeský kraj |  |  |  |  |  |  | Zástupce |  | Ing. Jiří Zelenay |  |  |
| Adresa zadavatele |  | Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon | 257 280 228 |  |  |  | Fax | 251 512 055 |  |  | E-mail |  | zelenay@kr-s.cz |  |  |
| Charakteristika předmětu EA |  | Budova školy je přibližně sto let stará. Jedná se o klasickou zděnou konstrukce s dřevěnými stropy a sedlovou střechou. Do podkroví budovy byla provedena půdní vestavba. Celkově je budova ve vyhovujícím technickém stavu. Pouze okna jsou zkřížená a dochází k velké tepelné ztrátě infiltrací. Z tepelně technického hlediska jsou nevyhovující všechny konstrukce kromě půdní vestavby. Budova domova mládeže je z osmdesátých let. Jedná se o dozdívaný železobetonový skelet s plochou střechou. Okna jsou původní a byla opravována. Stávající konstrukce jsou v dobrém technickém stavu, avšak z tepelně technického hlediska nevyhovující. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Výchozí stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stručný popis energetického hospodářství (vč. budov) |  |  | Kotelna pro vytápění objektů je situována v přízemním podlaží. V kotelně jsou instalovány dva kotle typu E IIN o jednotkovém výkonu 232,5 kW. Kotle zajišťují ohřev TUV. TUV je připravována ve dvojici stojatých zásobníků od firmy Konstruktiva Praha. Jsou z roku 1983, každý má objem 4000 litrů. TUV je rozvedena do obou objektů. Cirkulace je manuálně vypínána obvykle přes víkend a prázdniny. V budově školy je osvětlení zajištěno většinou zářivkami. Osvětlení je vyhovující. V budově domova mládeže je osvětlení zářivkami a kompaktními zářivkami. Důležitými spotřebiči, s ohledem na délku provozu, jsou oběhová čerpadla. Otopná soustava je rozdělena na dvě větve – pro budovu domova mládeže a pro školu. Hydraulická regulace soustavy je problematická, řešená ručním přepínáním tří různých oběhových čerpadel v kombinaci se spouštěním čtvrtého na druhé větvi. Ekvitermní regulace je provozována také ručně obsluhou kotlů regulací teploty vody na výstupu z kotle. Otopná tělesa jsou litinová, v budově školy desková. Většina těles je osazena termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlastní energetický zdroj |  |  |  | Instal. tep. výkon (MW) |  |  |  |  |  | Instal. el. výkon (MW) |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,465 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Typ energosoustrojí (protitlaká, odběrová, kondenzační, spalovací, vodní, větrná turbína, spalovací motor, atd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Teplo |  |  | Výroba ve vlastním zdroji (GJ/r) |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |
|  |  |  | Nákup (GJ/r) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Prodej (GJ/r) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Elektřina |  |  | Výroba ve vlastním zdroji (MWh/r) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Nákup (MWh/r) |  |  |  |  |  |  | 23,42 |  |  |  |
|  |  |  | Prodej (MWh/r) |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Spotřeba paliv a energie (GJ/r) |  |  |  | 1623 |  |  | z toho přímá technologická spotřeba (GJ/r) |  |  |  |  |  | 0 |
| Spotřebič energie |  |  |  | Příkon (tep. ztráta) (kW) |  |  |  | Spotřeba energie (GJ/r) |  |  |  | Nositel energie |  |
| Budovy – vytápění |  |  |  | 150 |  |  |  | 1430 |  |  |  | zemní plyn |  |
| Ostatní |  |  |  | - |  |  |  | 193 |  |  |  | zemní plyn,elektřina |  |

| 2. Energeticky úsporný projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stručný popis doporučené varianty |  |  | Instalace ekvitermní regulace a termostatických ventilů s termostatickými hlavicemi na zbývající otopná tělesa umožní otopné soustavě reagovat na tepelné zisky a na rozdílné požadavky na tepelně vlhkostní mikroklima v jednotlivých místnostech. Kvalita otopné vody je pro tento záměr vyhovující. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investiční náklady (tis. Kč) |  |  |  | 110 |  |  |  | z toho technologie (tis. Kč) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Konečná spotřeba paliv a energie |  |  |  |  |  | před realizací projektu |  |  |  |  |  |  |  | po realizaci projektu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | energie (GJ/r) |  |  |  | náklady (tis. Kč/r) |  |  |  | energie (GJ/r) |  |  |  | náklady (tis. Kč/r) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1623 |  |  |  | 376 |  |  |  | 1563 |  |  |  | 364 |  |  |
| Potenciál energetických úspor teoretický |  |  |  |  |  | GJ/r |  |  |  |  |  |  |  | MWh/r |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 723 |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  |
| Přínosy z hlediska ochrany životního prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Znečišťující látka |  | Výchozí stav (t/r) |  |  |  |  |  |  | Stav po realizaci (t/r) |  |  |  |  |  | Rozdíl (t/r) |  |  |  |  |  |
| Tuhé látky |  | 0,0087 |  |  |  |  |  |  | 0,0084 |  |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  |  |  |
| SO2 |  | 0,0351 |  |  |  |  |  |  | 0,0346 |  |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |
| NOx |  | 0,2389 |  |  |  |  |  |  | 0,2313 |  |  |  |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |  |
| CO |  | 0,1115 |  |  |  |  |  |  | 0,1078 |  |  |  |  |  | 0,0037 |  |  |  |  |  |
| CO2 |  | 154,3690 |  |  |  |  |  |  | 149,4757 |  |  |  |  |  | 4,8933 |  |  |  |  |  |
| Ekonomická efektivnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cash - Flow projektu (tis. Kč/r) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | Doba hodnocení (roky) |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Prostá doba návratnosti (roky) |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | Diskont (%) |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |
| Reálná doba návratnosti (roky) |  |  |  |  | 12 |  | NPV (tis. Kč) |  |  |  |  |  | 25 |  |  | IRR (%) |  |  |  | 7,0 |
| Energetický auditor | Ing. Vilibald Zunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Č. osvědčení |  |  |  |  | č.028 ze dne 22.2.2002 |  |  |  |
| Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |  |  |  | 9.4.2004 |  |  |  |

# Přílohy

## Příloha č. 1:   Fotopříloha

Rekonstruovaná část

Kotelna

Větev domova mládeže

## Příloha č. 2:   Ekonomické zhodnocení doporučené varianty

Varianta 1 - Termoregulační hlavice

Diskontní sazba 4%

|  |  | náklady |  |  | roční | kumulované |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | původní stav | nový stav | investice |  | nediskont. | diskont. |
| poř. | rok | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč |
| 0 | 2005 |  |  | 110 | -110 | -110 | -110 |
| 1 | 2006 | 408 | 396 | 0 | 12 | -98 | -98 |
| 2 | 2007 | 408 | 396 | 0 | 12 | -86 | -87 |
| 3 | 2008 | 408 | 396 | 0 | 12 | -74 | -76 |
| 4 | 2009 | 408 | 396 | 0 | 12 | -62 | -66 |
| 5 | 2010 | 408 | 396 | 0 | 12 | -49 | -56 |
| 6 | 2011 | 408 | 396 | 0 | 12 | -37 | -46 |
| 7 | 2012 | 408 | 396 | 0 | 12 | -25 | -37 |
| 8 | 2013 | 408 | 396 | 0 | 12 | -13 | -28 |
| 9 | 2014 | 408 | 396 | 0 | 12 | -1 | -20 |
| 10 | 2015 | 408 | 396 | 0 | 12 | 11 | -12 |
| 11 | 2016 | 408 | 396 | 0 | 12 | 23 | -4 |
| 12 | 2017 | 408 | 396 | 0 | 12 | 35 | 4 |
| 13 | 2018 | 408 | 396 | 0 | 12 | 47 | 11 |
| 14 | 2019 | 408 | 396 | 0 | 12 | 60 | 18 |
| 15 | 2020 | 408 | 396 | 0 | 12 | 72 | 25 |

| Čistá současná hodnota | NPV | 25 | tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Vnitřní výnosové procento | IRR | 7,0 | % |
| Prostá doba návratnosti | DN | 9,1 | roky (let) |
| Reálná doba návratnosti | DNre | 12,0 | roky (let) |

## Příloha č. 3:   Energetické průkazy budov

2. Budovy v terciárním, průmyslovém a zemědělském sektoru

| Poř. č. | Parametr | Údaj |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identifikace budovy |  |
| 1.1 | Název obce | Hořovice |
| 1.2 | Kód obce |  |
| 1.3 | Název katastrálního území | Hořovice |
| 1.4 | Kód katastrálního území | 645371 |
| 1.5 | Parcelní číslo | 1628/1 |
| 1.6 | Název ulice | Masarykova |
| 1.7 | Číslo popisné | 387 |
| 1.8 | Označení budovy Označí se, pokud je v souboru více budov | Škola |
| 1.9 | Sektor | 2 – terciální sektor 3 – průmyslový sektor 4 – zemědělský sektor |
| 1.10 | Druh budovy | Terciální sektor 1 – administrativní budova 2 – školní budova 3 – zdravotnická budova 4 – budova pro obchod 5 – budova ubytovacího zařízení 6 – budova pro shromažďování osob 7 – sportovní budova 8 – restaurační budova Sektor průmyslu 1 – výrobně průmyslová hala 2 – budova pro skladování Sektor zemědělství 1 – pěstební budova 2 – budova pro skladování |
| 2 | Identifikace vlastníka (společenství vlastníků, stavebníka) |  |
| 2.1 | Název vlastníka | Středočeský kraj |
| 2.2 | Název obce | Praha |
| 2.3 | Ulice | Zborovská |
| 2.4 | Č. popisné | 11 |
| 2.5 | Směrovací číslo | 150 21 |
| 2.6 | IČO | 708 910 95 |

| 3 | Funkční parametry |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Poloha budovy | 1 - osamoceně stojící 2 - řadová 3 - polořadová, rohová |  |
| 3.2 | Hodnota parametru Jako funkční parametr se použije u terciárního sektoru budova administrativní - počet zaměstnanců budova školní - počet žáků budova zdravotnická - počet lůžek budova pro obchod budova ubytovacího zařízení - počet lůžek budova pro shromažďování - počet osob budova sportovní - počet diváků budova restaurační - počet míst sektoru průmyslu budova výrobní - vyrobené jednotky budova pro skladování - počet dělníků sektoru zemědělství budova pěstební - počet ustájených kusů budova pro skladování - počet dělníků | 50 |  |
| 4 | Časové a prostorové využití budovy |  |  |
| 4.1 | Časové využití budovy | 1 - nepřetržitě 2 - dvě směny 3 - méně než 28 h týdně 4 - občasně |  |
| 4.2 | Prostorové využití budovy | 1 - celý prostor 2 - polovina prostoru 3 - méně než polovina |  |
| 5 | Mikroklimatické parametry |  |  |
| 5.1 | ti Vnitřní teplota podle přílohy č. 2 nebo podle českých technických norem, ve C | 20 |  |
| 5.2 | i Relativní vlhkost vnitřního vzduchu podle přílohy č. 2 nebo podle českých technických norem , v % | 60 |  |
| 5.3 | n Návrhová hodnota intenzity výměny vzduchu, v 1/h | - |  |
| 6 | Parametry budovy |  |  |
| 6.1 | Období výstavby | 1 - 1899 a dříve 2 - 1900 – 1919 3 - 1920 – 1945 4 - 1946 – 1960 5 - 1961 - 1970 | 6 - 1971 – 1980 7 - 1981 – 1990 8 - 1991 – 1995 9 - 1996 a později |
| 6.2 | Období rekonstrukce (údaj o všech rekonstrukcích) | 1 - 1889 a dříve 2 - 1900 – 1919 3 - 1920 – 1945 4 - 1946 – 1960 5 - 1961 - 1970 | 6 - 1971 – 1980 7 - 1981 – 1990 8 - 1991 – 2000 9 - 2001 a později |
| 6.3 | Zastavěná plocha budovy, v m2. Plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí budovy. | 350 |  |
| 6.4 | Počet nadzemních podlaží | 4 |  |
| 6.5 | Počet podzemních podlaží | 1 |  |
| 6.6 | Světlá výška podlaží, v m | 2,70-4,00 |  |

| 6.7 | Užitková plocha, v m2. Podlahová plocha všech obytných místností v budově a všech příslušejících prostor. | 880 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 | AF Podlahová plocha místností vytápěných na vnitřní teplotu rovnou nebo vyšší 15 C, v m2 | 730 |  |  |  |
| 6.9 | A Vnější plocha konstrukcí ohraničujících vytápěný prostor budovy, v m2. Zahrnuje všechny konstrukce s podílem na tepelné ztrátě, ale nezahrnuje plochu architektonických prvků menších než 10% z příslušné plochy konstrukce (fasády). | 1730 |  |  |  |
| 6.10 | V Obestavěný objem budovy, v m3. Obestavěný prostor spodní, vrchní části budovy. Nezahrnuje nevytápěné prostory jako jsou lodžie, balkony, atiky, nevytápěné závětří a ve spodní části nevytápěné prostory domovního vybavení, nevyužité půdní prostory. | 4350 |  |  |  |
| 6.11 | Materiál nosných zdí | 1 - cihly, tvárnice, bloky 2 - kámen 3 - stěnové panely 4 - nepálené cihly |  | 5 - kámen a cihly 6 - dřevo a kombinace 7 - jiné kombinace materiálů a ostatní |  |
| 6.12 | Druh střechy | 1 - plochá střecha 2 -šikmá střecha s nevyužitým půdním prostorem 3 - obydlené podkroví |  |  |  |
| 6.13 | Druh oken | 1 - dřevěná okna dvojitá 2 - dřevěná okna zdvojená 3 - dřevěná okna s izolačním dvojsklem 4 - dřevěná okna se třemi skly 5 - kovová okna jednoduchá se světlíky 6 - kovová okna zdvojená 7 - plastová okna zdvojená |  |  |  |
| 6.14 | Plocha plné části svislých obvodových konstrukcí, v m2. | 860 |  |  |  |
| 6.15 | Plocha otvorových výplní, v m2. | 110 |  |  |  |
| 6.16 | Plocha střechy, v m2. Plocha střechy (plocha ploché střechy, plocha stropu v podstřešním prostoru u šikmé střechy s nevyužitým půdním prostorem, plocha šikmé a vodorovné části stropu v obydleném podkroví). | 410 |  |  |  |
| 6.17 | Plocha stropu, v m2. Plocha stropu nad nevytápěným prostorem nebo podlahy na terénu. | 350 |  |  |  |
| 7 | Napojení na sítě technického vybavení |  |  |  |  |
| 7.1 | Vodovod | 1 - vodovod v budově z veřejné sítě 2 - vodovod z vlastního zdroje 3 - vodovod mimo dům 4 - bez vodovodu |  |  |  |
| 7.2 | Kanalizace | 1 - přípojka na kanalizační síť 2 - domácí čistička odpadních vod 3 - žumpa, jímka 4 - bez kanalizace a jímky |  |  |  |
| 7.3 | Plyn | 1 - plyn z veřejné sítě 2 - plyn z domovního zásobníku 3 - bez plynu |  |  |  |
| 7.4 | Přívod tepla | 1 - dálkové vytápění – pára 2 - dálkové vytápění – horká voda 3 - dálkové vytápění – teplá voda 4 - bez přívodu tepla |  |  |  |
| 8 | Způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) |  |  |  |  |
| 8.1 | Převládající způsob vytápění |  | 1 - napojení na dálkové vytápění 2 - ústřední se zdrojem mimo budovu 3 - ústřední se zdrojem v budově 4 - etážové se zdrojem na podlaží 5 - etážové se zdrojem mimo podlaží 6 - lokální (přímotopy, kamna) 7 - jiný nebo kombinovaný způsob |  |  |
| 8.2 | Energie pro vytápění |  | 1 - černé uhlí 2 - koks 3 - hnědé uhlí a lignit 4 - brikety 5 - palivové dříví 6 - TTO |  | 7 - LTO a nafta 8 - zemní plyn 9 - LPG 10 - elektřina 11 - obnovitelné zdroje 12 - dálkové teplo |
| 8.3 | Teplá užitková voda |  | 1 – zdroj mimo budovu 2 – centrálně v budově 3 – elektrický ohřívač 4 – plynový ohřívač 5 – bez TUV |  |  |
| 9 | Tepelně-technické parametry budovy a jejich částí |  |  |  |  |
| 9.1 | Uj Součinitel prostupu tepla plné části obvodových konstrukcí stanovený podle českých technických norem |  | 0,95-1,45 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.2 | Uo Součinitel prostupu tepla oken, stanovený podle českých technických norem |  | 1,4-3,6 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.3 | Us Součinitel prostupu tepla střechy stanovený podle českých technických norem |  | 0,45 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.4 | Un Součinitel prostupu tepla stropu nad nevytápěným prostorem nebo podlahy na terénu, ve |  | 2,8 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.5 | Uc Průměrný součinitel prostupu tepla hraniční plochy budovy stanovený podle českých technických norem, ve W.m-2.K-1 |  | 1,46 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.6 | Ev Spotřeba energie budovy pro vytápění bez uvažování tepelných zisků stanovená podle českých technických norem za otopné období |  | 137 100 |  | kWh |
| 9.7 | Evz Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla stanovené podle českých technických norem za otopné období |  | 0 |  | kWh |
| 9.8 | Ezs Tepelné zisky ze slunečního záření stanovené podle českých technických norem za otopné období |  | 10 000 |  | kWh |
| 9.9 | Er Roční spotřeba energie budovy, stanovená podle této vyhlášky (přesněji podle českých technických norem) za otopné období |  | 127 000 |  | kWh |

| 10 | Parametry vytápěcího, chladicího a vzduchotechnického systému |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Výkon zdroje tepla (výměníku) | - | W |
| 10.2 | Účinnost zdroje tepla a teplé užitkové vody (TUV) | - | % |
| 10.3 | Počet zdrojových jednotek (kotlů) | - | ks |
| 10.4 | Druh vytápění | 1 - teplovodní s otopnými tělesy 2 - teplovodní podlahové 3 - kombinované 4 - teplovzdušné centrální 5 - teplovzdušné místní 6 - parní systém 7 - jiný nebo kombinovaný způsob |  |
| 10.5 | Druh větrání | 1 - přirozeně infiltrací 2 - odtahový ventilátor 3 - větrací jednotky 4 - centrální větrání bez chlazení 5 - centrální větrání s chlazením 6 - teplovzdušné větrání 7 - klimatizace 8 - jiné |  |
| 10.6 | Otopná tělesa | 1 - desková 2 - článková | 3 - trubková 4 - jiná |
| 10.7 | Regulace | 1 - ekvitermní se směšováním vody 2 - termostatické ventily 3 - prostorový termostat bez řízení programu 4 - prostorový termostat s řízením programu 5 - distribuovaný systém 6 - bez regulace |  |
| 10.8 | Způsob měření dodávky energie | 1 - centrální v domě 2 - individuální na podlažích 3 - jiný a kombinovaný |  |
| 11 | Měrné ukazatele |  |  |
| 11.1 | A/V Geometrická charakteristika budovy. Stanoví se jako podíl položek 6.8/6.10. | 0,40 | 1/m |
| 11.2 | ev Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na obestavěný objem | 37,3 | kWh/m3 |
| 11.3 | eA Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na vytápěnou plochu | 146,4 | kWh/m2 |

2. Budovy v terciárním, průmyslovém a zemědělském sektoru

| Poř. č. | Parametr | Údaj |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identifikace budovy |  |
| 1.1 | Název obce | Hořovice |
| 1.2 | Kód obce |  |
| 1.3 | Název katastrálního území | Hořovice |
| 1.4 | Kód katastrálního území | 645371 |
| 1.5 | Parcelní číslo | 1628/1 |
| 1.6 | Název ulice | Masarykova |
| 1.7 | Číslo popisné | 387 |
| 1.8 | Označení budovy Označí se, pokud je v souboru více budov | Domov mládeže |
| 1.9 | Sektor | 2 – terciální sektor 3 – průmyslový sektor 4 – zemědělský sektor |
| 1.10 | Druh budovy | Terciální sektor 1 – administrativní budova 2 – školní budova 3 – zdravotnická budova 4 – budova pro obchod 5 – budova ubytovacího zařízení 6 – budova pro shromažďování osob 7 – sportovní budova 8 – restaurační budova Sektor průmyslu 1 – výrobně průmyslová hala 2 – budova pro skladování Sektor zemědělství 1 – pěstební budova 2 – budova pro skladování |
| 2 | Identifikace vlastníka (společenství vlastníků, stavebníka) |  |
| 2.1 | Název vlastníka | Středočeský kraj |
| 2.2 | Název obce | Praha |
| 2.3 | Ulice | Zborovská |
| 2.4 | Č. popisné | 11 |
| 2.5 | Směrovací číslo | 150 21 |
| 2.6 | IČO | 708 910 95 |

| 3 | Funkční parametry |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Poloha budovy | 1 - osamoceně stojící 2 - řadová 3 - polořadová, rohová |  |
| 3.2 | Hodnota parametru Jako funkční parametr se použije u terciárního sektoru budova administrativní - počet zaměstnanců budova školní - počet žáků budova zdravotnická - počet lůžek budova pro obchod budova ubytovacího zařízení - počet lůžek budova pro shromažďování - počet osob budova sportovní - počet diváků budova restaurační - počet míst sektoru průmyslu budova výrobní - vyrobené jednotky budova pro skladování - počet dělníků sektoru zemědělství budova pěstební - počet ustájených kusů budova pro skladování - počet dělníků | 50 |  |
| 4 | Časové a prostorové využití budovy |  |  |
| 4.1 | Časové využití budovy | 1 - nepřetržitě 2 - dvě směny 3 - méně než 28 h týdně 4 - občasně |  |
| 4.2 | Prostorové využití budovy | 1 - celý prostor 2 - polovina prostoru 3 - méně než polovina |  |
| 5 | Mikroklimatické parametry |  |  |
| 5.1 | ti Vnitřní teplota podle přílohy č. 2 nebo podle českých technických norem, ve C | 20 |  |
| 5.2 | i Relativní vlhkost vnitřního vzduchu podle přílohy č. 2 nebo podle českých technických norem , v % | 60 |  |
| 5.3 | n Návrhová hodnota intenzity výměny vzduchu, v 1/h | - |  |
| 6 | Parametry budovy |  |  |
| 6.1 | Období výstavby | 1 - 1889 a dříve 2 - 1900 – 1919 3 - 1920 – 1945 4 - 1946 – 1960 5 - 1961 - 1970 | 6 - 1971 – 1980 7 - 1981 – 1990 8 - 1991 – 1995 9 - 1996 a později |
| 6.2 | Období rekonstrukce (údaj o všech rekonstrukcích) | 1 - 1889 a dříve 2 - 1900 – 1919 3 - 1920 – 1945 4 - 1946 – 1960 5 - 1961 - 1970 | 6 - 1971 – 1980 7 - 1981 – 1990 8 - 1991 – 2000 9 - 2001 a později |
| 6.3 | Zastavěná plocha budovy, v m2. Plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí budovy. | 545 |  |
| 6.4 | Počet nadzemních podlaží | 3 |  |
| 6.5 | Počet podzemních podlaží | 0 |  |
| 6.6 | Světlá výška podlaží, v m | 2,65-2,95 |  |

| 6.7 | Užitková plocha, v m2. Podlahová plocha všech obytných místností v budově a všech příslušejících prostor. | 1450 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 | AF Podlahová plocha místností vytápěných na vnitřní teplotu rovnou nebo vyšší 15 C, v m2 | 1140 |  |  |  |
| 6.9 | A Vnější plocha konstrukcí ohraničujících vytápěný prostor budovy, v m2. Zahrnuje všechny konstrukce s podílem na tepelné ztrátě, ale nezahrnuje plochu architektonických prvků menších než 10% z příslušné plochy konstrukce (fasády). | 2200 |  |  |  |
| 6.10 | V Obestavěný objem budovy, v m3. Obestavěný prostor spodní, vrchní části budovy. Nezahrnuje nevytápěné prostory jako jsou lodžie, balkony, atiky, nevytápěné závětří a ve spodní části nevytápěné prostory domovního vybavení, nevyužité půdní prostory. | 5350 |  |  |  |
| 6.11 | Materiál nosných zdí | 1 - cihly, tvárnice, bloky 2 - kámen 3 - stěnové panely 4 - nepálené cihly |  | 5 - kámen a cihly 6 - dřevo a kombinace 7 - jiné kombinace materiálů a ostatní |  |
| 6.12 | Druh střechy | 1 - plochá střecha 2 -šikmá střecha s nevyužitým půdním prostorem 3 - obydlené podkroví |  |  |  |
| 6.13 | Druh oken | 1 - dřevěná okna dvojitá 2 - dřevěná okna zdvojená 3 - dřevěná okna s izolačním dvojsklem 4 - dřevěná okna se třemi skly 5 - kovová okna jednoduchá se světlíky 6 - kovová okna zdvojená 7 - plastová okna zdvojená |  |  |  |
| 6.14 | Plocha plné části svislých obvodových konstrukcí, v m2. | 730 |  |  |  |
| 6.15 | Plocha otvorových výplní, v m2. | 230 |  |  |  |
| 6.16 | Plocha střechy, v m2. Plocha střechy (plocha ploché střechy, plocha stropu v podstřešním prostoru u šikmé střechy s nevyužitým půdním prostorem, plocha šikmé a vodorovné části stropu v obydleném podkroví). | 620 |  |  |  |
| 6.17 | Plocha stropu, v m2. Plocha stropu nad nevytápěným prostorem nebo podlahy na terénu. | 570 |  |  |  |
| 7 | Napojení na sítě technického vybavení |  |  |  |  |
| 7.1 | Vodovod | 1 - vodovod v budově z veřejné sítě 2 - vodovod z vlastního zdroje 3 - vodovod mimo dům 4 - bez vodovodu |  |  |  |
| 7.2 | Kanalizace | 1 - přípojka na kanalizační síť 2 - domácí čistička odpadních vod 3 - žumpa, jímka 4 - bez kanalizace a jímky |  |  |  |
| 7.3 | Plyn | 1 - plyn z veřejné sítě 2 - plyn z domovního zásobníku 3 - bez plynu |  |  |  |
| 7.4 | Přívod tepla | 1 - dálkové vytápění – pára 2 - dálkové vytápění – horká voda 3 - dálkové vytápění – teplá voda 4 - bez přívodu tepla |  |  |  |
| 8 | Způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) |  |  |  |  |
| 8.1 | Převládající způsob vytápění |  | 1 - napojení na dálkové vytápění 2 - ústřední se zdrojem mimo budovu 3 - ústřední se zdrojem v budově 4 - etážové se zdrojem na podlaží 5 - etážové se zdrojem mimo podlaží 6 - lokální (přímotopy, kamna) 7 - jiný nebo kombinovaný způsob |  |  |
| 8.2 | Energie pro vytápění |  | 1 - černé uhlí 2 - koks 3 - hnědé uhlí a lignit 4 - brikety 5 - palivové dříví 6 - TTO |  | 7 - LTO a nafta 8 - zemní plyn 9 - LPG 10 - elektřina 11 - obnovitelné zdroje 12 - dálkové teplo |
| 8.3 | Teplá užitková voda |  | 1 – zdroj mimo budovu 2 – centrálně v budově 3 – elektrický ohřívač 4 – plynový ohřívač 5 – bez TUV |  |  |
| 9 | Tepelně-technické parametry budovy a jejich částí |  |  |  |  |
| 9.1 | Uj Součinitel prostupu tepla plné části obvodových konstrukcí stanovený podle českých technických norem |  | 0,8 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.2 | Uo Součinitel prostupu tepla oken, stanovený podle českých technických norem |  | 3,6 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.3 | Us Součinitel prostupu tepla střechy stanovený podle českých technických norem |  | 0,5 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.4 | Un Součinitel prostupu tepla stropu nad nevytápěným prostorem nebo podlahy na terénu, ve |  | 0,7-2,8 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.5 | Uc Průměrný součinitel prostupu tepla hraniční plochy budovy stanovený podle českých technických norem, ve W.m-2.K-1 |  | 1,53 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.6 | Ev Spotřeba energie budovy pro vytápění bez uvažování tepelných zisků stanovená podle českých technických norem za otopné období |  | 137 800 |  | kWh |
| 9.7 | Evz Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla stanovené podle českých technických norem za otopné období |  | 0 |  | kWh |
| 9.8 | Ezs Tepelné zisky ze slunečního záření stanovené podle českých technických norem za otopné období |  | 18 000 |  | kWh |
| 9.9 | Er Roční spotřeba energie budovy, stanovená podle této vyhlášky (přesněji podle českých technických norem) za otopné období |  | 119 000 |  | kWh |

| 10 | Parametry vytápěcího, chladicího a vzduchotechnického systému |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Výkon zdroje tepla (výměníku) | 465 000 | W |
| 10.2 | Účinnost zdroje tepla a teplé užitkové vody (TUV) | 78 | % |
| 10.3 | Počet zdrojových jednotek (kotlů) | 2 | ks |
| 10.4 | Druh vytápění | 1 - teplovodní s otopnými tělesy 2 - teplovodní podlahové 3 - kombinované 4 - teplovzdušné centrální 5 - teplovzdušné místní 6 - parní systém 7 - jiný nebo kombinovaný způsob |  |
| 10.5 | Druh větrání | 1 - přirozeně infiltrací 2 - odtahový ventilátor 3 - větrací jednotky 4 - centrální větrání bez chlazení 5 - centrální větrání s chlazením 6 - teplovzdušné větrání 7 - klimatizace 8 - jiné |  |
| 10.6 | Otopná tělesa | 1 - desková 2 - článková | 3 - trubková 4 - jiná |
| 10.7 | Regulace | 1 - ekvitermní se směšováním vody 2 - termostatické ventily 3 - prostorový termostat bez řízení programu 4 - prostorový termostat s řízením programu 5 - distribuovaný systém 6 - bez regulace |  |
| 10.8 | Způsob měření dodávky energie | 1 - centrální v domě 2 - individuální na podlažích 3 - jiný a kombinovaný |  |
| 11 | Měrné ukazatele |  |  |
| 11.1 | A/V Geometrická charakteristika budovy. Stanoví se jako podíl položek 6.8/6.10. | 0,41 | 1/m |
| 11.2 | ev Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na obestavěný objem | 31,9 | kWh/m3 |
| 11.3 | eA Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na vytápěnou plochu | 96,3 | kWh/m2 |

Tepelná ztráta vnitřních prostor budovy při stanovení měrných ukazatelů byla stanovena (vyznačte křížkem)

podle vyhlášky č. 291/2001 Sb.

podle českých technických norem, a to podle ČSN 060210 z roku 1994.

Energetický průkaz budovy vypracoval: Ing. Jiří Tůka

Energetický auditor:	Ing. Vilibald Zunt						podpis

Druh a registrační číslo oprávnění:		energetický auditor, č. 028

Datum: 9. 4. 2004