TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce:		silnoproudá elektroinstalace PRO szš a voŠZ KOLÍN

Díl:		 	Vnitřní silnoproudá elektroinstalace

INVESTOR:		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

280 02 KOLÍN 1, Karoliny Světlé 135

ZADAVATEL:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická

280 02 KOLÍN 1, Karoliny Světlé 135

Projektant: 		FASP – Ing. FIDLER Adam

U Křižovatky 106, Kolín 4, IČ: 40939685

Tel.: 603 466 779, info@fasp.cz

Změna koncepce projektu: 11/2017

Vypracoval	: Ing. Adam Fidler

Kolín		: 01/2015

O B S A H

- Úvod

- Podklady

- Technická data

- Technický popis

- Pokyny pro montážní firmu

- Bezpečnost práce

- Vnější vlivy

- Pokyny pro uživatele

- Poznámka

S e z n a m    v ý k r e s ů

EL - 001 – Osvětlení suterén

EL – 002 – Zásuvky suterén

EL – 003 – Ostatní rozvody, přívody suterén

EL – 004 – Osvětlení 1.NP

EL – 005 – Zásuvky 1.NP

EL – 006 – Ostatní rozvody 1.NP

EL – 007 – Osvětlení  2.NP

EL – 008 – Zásuvky 2.NP

EL – 009 – Ostatní rozvody 2.NP

EL – 010 – Osvětlení  3.NP

EL – 011 – Zásuvky 3.NP

EL – 012 – Ostatní rozvody 3.NP

EL – 013 – Osvětlení  4.NP

EL – 014 – Zásuvky 4.NP

EL – 015 – Rozvaděče R0, R1, R2 a R3

EL – 016 – Legenda

Technická zpráva

Kalkulace materiálu pro jednotlivá podlaží, přívody pro suterén, 2. A 3. NP započteny v rozpočtu 1.NP

Přílohy:

Výpočet osvětlení pro vzorovou třídu a tělocvičnu

T e c h n i c k á     z p r á v a

- Ú v o d

Projektová dokumentace vnitřní silnoproudá elektroinstalace pro SZŠ a VOŠZ Kolín řeší kompletně rekonstrukci nevyhovující elektroinstalace v celém objektu a je zpracovaná jako dokumentace pro realizaci.

Dokumentace řeší vnitřní elektrické rozvody v objektu včetně přívodu z nové elektroměrové rozvodnice. Součástí projektu nejsou slaboproudé rozvody jako datové sítě, školní rozhlas apod.

V roce 2017 bylo částečně řešeno samostatným projektem nové osvětlení některých učeben. Jedná se o tyto místnosti:

Přízemí(1.NP) 	– 0.4, 0.7, 0.13, 0.14, 0.18 , 0.21

2.NP                	- 1.3, 1.4, 1.9, 1.13, 1.15, 1.16

3.NP 		- 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.13, 2.17

Proto bylo dodatečně do této projektové dokumentace zapracováno i toto osvětlení, které se bude realizovat dříve než vlastní rekonstrukce elektro. V těchto učebnách zůstane osvětlení rekonstruované včetně lištových rozvodů k svítidlům od vypínačů. Vypínací prvky již budou osazeny dle původního projektu včetně přívodu do jednotlivých rozvaděčů. Jištění a energetická bilance byla přepracována dle nové spotřeby svítidel.

- P o d k l a d y

Projekt byl zpracován dle zadání investora, technických podmínek distributora NN – ČEZ Distribuce. V projektu byly respektovány platné a ne-závazné normy ČSN, týkající se této stavby.

- T e c h n i c k á   d a t a

  - Rozvodná síť		: 3NPE, 230/400V, 50 Hz, AC, TN-C-S,

  - Základní ochrana	: Samočinným odpojením od zdroje

ČSN 332000-4-41 nadproudovými jistícími prvky

  - Zvýšená ochrana 	: ochranným pospojením dle ČSN 332000-4-41

proudovými chrániči dle ČSN 332000-4-41

- Celkový instalovaný výkon objektu – výpočet         	:  3.NP+ půda (čin. soud. 0,5) = 23,6 kW

2.NP (čin. soud. 0,5) = 30 kW

1.NP (čin. soud. 0,5) = 25,8 kW

Suterén (čin. soud. 0,5) = 26 kW

- Soudobé zatížení objektu 				: 105,4 kW

- Intenzity osvětlení voleny dle ČSN 360450		: VYPOČTY OSVĚTLENÍ PŘILOŽENY

- Vnější vlivy dle ČSN 332000-3				:  prostory normální

- Měření spotřeby el. energie      : nepřímé - sazba dle ČEZ – Distribuce a výběru investora

Osazeno v samostatné elektroměrové rozvodnici RE na fasádě budovy

- Hlavní jističe před elektroměrem		: jistič  160A/3, charakteristika  „B“.

- Kategorie odběrného zařízení    		:  „ C “

- Druh a způsob uzemnění   			: společná uzemňovací soustava

- Ochrana proti přepětí        			: přepěťovou ochranou v rozvaděčích

- Rozdělení rozvodné sítě TN-C na TN-C-S 	: rozvaděč ozn. R1

- T e c h n i c k ý    p o p i s

Připojení objektu na veřejnou distribuční síť NN je řešeno dvěma stávajícími kabelovými přípojkami, první je v současnosti vedena z SS do elektroměrového rozvaděče v 1. NP na chodbě (3x50A a 3x80A)a druhá přípojka je do elektroměrové rozvodnice na fasádě objektu (3x25A), z které je napájen dnes neexistující byt školníka. Projekt slučuje přívod pouze do jedné, nové elektroměrové rozvodnice, umístěné na vnější fasádě objektu s nepřímým měřením odběru a hlavním jističem 3x160 A. Elektroměrové rozvodnice bude vyzbrojena dle Technických podmínek ČEZ Distribuce a přívod do ní bude nutno řešit s distributorem el. energie. Spolu s napájecím kabelem pro objekt bude veden ovládací kabel CYKY-J 3x2,5 pro případnou sazbu NT, ač v projektu není uvažována.

Pro každé podlaží je uvažován centrální rozvaděč umístěný vždy na chodbě objektu. Rozvaděč R1 umístěný v 1. NP, který je napájen přímo z elektroměrové rozvodnice RE slouží i jako distribuční rozvaděč pro rozvaděče (R2, R3 A R0) v dalších podlažích. Pro rozvaděč kotelny (RK) je řešen pouze nový přívod z rozvaděče R0. Vlastní rozvody (MaR) z tohoto rozvaděče nejsou součástí projektu. V rozvaděči R1 bude provedeno rozdělení sítě z TN-C na TN-C-S.

Všechny rozvaděče budou propojeny vodičem CYA 25 a tyto svedeny do HOP umístěné v suterénu, která bude připojena na stávající kovové potrubní rozvody a uzemňovací soustavu bleskosvodu. Rovněž veškerá naistalována zařízení jako ohřívače TUV apod. budou vzájemně pospojeny vodičem CYA 6 na tuto svorkovnici.

Vyzbrojení všech rozvaděčů navrženo s prvky fy Schneider Electric řady Multi 9.

Světelná instalace je navržena vodiči CYKY-J 3(2)x1,5mm, popř. CYKYLo, uloženy pod omítkou v souladu s ČSN 33 2130 ed.2 A ČSN 33 2000-5-52 ed.2.. Pokud bude vedení ukládáno do podlahy, doporučuji vest kabeláž v ochranné trubce. Svítidla jsou navržena od fy MODUS, typ MODUS LLX 2x58(36)W hliník, s elektronickým předřadníkem s zářivkovými trubicemi 2x36(58)W a svítidla přisazená boční a stropní typu 1x60W osazené LED zdroji E27 – 11W. Vypočet osvětlení pro jednotlivou (vzorovou) třídu přiloženo, rovněž tak pro tělocvičnu kde jsou navržena svítidla fy Vyrtych FORK-480-WR, určena provedením přímo pro sportoviště. Zatížení světelných okruhů je počítáno pro klasické světelné zdroje. Výšky vypínačů jsou navrženy ve výšce cca 1,1 m od podlahy. Ovládání na chodbě provedeno pomocí tlačítek a impulsních relé, design TANGO nebo podobné.

Nouzové osvětlení není uvažováno, neboť je předpokládán denní provoz školského zařízení. V případě požadavku na nouzové osvětlení doporučuji doplnit uvažovaná svítidla moduly pro nouzové osvětlení.

Zásuvkové okruhy jsou provedeny kabelem CYKY-J 3x2,5 uloženými pod omítkou. Pokud bude vedení ukládáno do podlahy, doporučuji vest kabeláž v ochranné trubce. Výšky zásuvek jsou navrženy ve výšce cca 0,3 m od podlahy vyjma zásuvek dle zvláštního požadavku provozovatele. V celém objektu jsou instalovány většinou dvojzásuvky 230V/16A (provedení TANGO nebo srovnatelné) podle běžných zvyklostí s přihlédnutím k ČSN 33 2130, požadavků ostatních zainteresovaných profesí a rozmístění interiéru.

Protože v době zpracování tohoto projektu nebyla známa koncepce vytápění a centrálního rozvodu teplé vody, jsou navrženy přívody k stávajícím zdrojům TUV tak, jak jsou v současnosti rozmístěny. V případě řešení centrálního rozvodu TUV, lze stávající přívody k lokálním ohřívačům TUV zrušit a ušetřený výkon přesunout do místa centrálního ohřevu.

Vytápění objektu je uvažováno stávající s novým přívodem pro rozvaděč kotelny RK v suterénu.

Rozvody slaboproudu nejsou tímto projektem řešeny, doporučuji však v případě realizace provést alespoň návrh slaboproudých rozvodů jako je datová síť, školní rozhlas s zvoněním apod.

- P o k y n y   p r o   m o n t á ž n í   F i r m u

- Umístění světelných vývodů upřesní uživatel přímo na místě stavby.

- Barevné označení vodičů musí být v souladu s ČSN 341065.

- Materiál, který nebude možno v době realizace výstavby zajistit, bude nahrazen materiálem jiným, který bude jak po stránce funkce, tak kvality rovnocenný a odpovídající.

- Vnitřní elektrická instalace bude investorovi předána s výchozí revizní zprávou.

- Výpis materiálu pro rozpočet neslouží pro dodávku materiálu na stavbu, ale pro ocenění dodávky pro investora. Přesný výpis materiálu na stavbu musí provést dodavatel elektro sám z přiložené výkresové dokumentace.

- B e z p e č n o s t    p r á c e

Montáž zařízení budou provádět osoby znalé dle ČSN 343100. Při montáži budou dodržovány bezpečnostní předpisy a používány ochranné a bezpečnostní pomůcky. Práce na zařízení se bude provádět bez napětí!

Z hlediska bezpečnosti práce je technické řešení zpracováno podle ČSN 332000, ČSN 343400 i norem přidružených, které řeší problematiku bezpečné práce a obsluhy těchto zařízení.

Při provádění montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem:

ČSN 343100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN 343101 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedeních

ČSN 343103 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na přístrojích a rozvaděčích

ČSN 343104 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách

ČSN 733050 Zemní práce

Vyhláška ČÚBP č. 48/92Sb

Vyhláška ČÚBP č. 324/90Sb

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí odpovídat kvalifikaci dle vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb. SÚBP č. 25/79Sb.

- §3 pracovníci seznámeni - obsluha elektrického zařízení MN, NN v krytí IP20 a vyšší

- §5 pracovníci znalí - obsluha elektrického zařízení MN, NN v krytí IP1X a menším

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou např. formou návodu nebo jiným doloženým způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

Elektrická zařízení, popř. elektrické předměty musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami.

Při úrazech elektřinou je nutno zajistit první pomoc těmito prostředky a organizačními opatřeními:

- poučením všech pracovníků, kteří přicházejí do styku s těmito zařízeními

- praktickým výcvikem vybraných pracovníků

- v souladu s předpisy ministerstva zdravotnictví zajistí provozovatel rozmístění pomůcek

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna ochrana lidí a zvířat při respektování zejména těchto norem:

ČSN 330600 Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran.

ČSN 331310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 332000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Stanovení základních charakteristik

- V n ě j š í    v l i v y

Pro jednoznačné vnější vlivy působící na objekty či prostory, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol.

Místnost objektu je stanovená dle způsobu využití jako prostory normální.

- P o k y n y   p r o   u ž i v a t e l e

- Obsluhu el. zařízení bude provádět osoba poučená dle ČSN 34 3100.

- Svítidla je nutno 1x  ročně čistit, vodotěsná svítidla 2x ročně.

- Poznámka

Přílohou projektu jsou orientační rozpočty pro jednotlivá podlaží, neboť v případě realizace se předpokládá práce dělená na etapy, tj, jednotlivá podlaží.