Část A: Technická specifikace - Klimatizace – serverovna

# 1x klimatizace 3,5kW s příslUšenstvím

## 1x split klimatizace

Nominální výkon chlazení: min. 3,5kW;

Nominální příkon chlazení: max. 1,09kW;

EER.: min. 3,23;

SEER: min. 6,6;

Chladivo: R32 nebo alternativu stejně šetrnou k životnímu prostředí

Roční spotřeba pro chlazení: max. 187kWh;

Wi-Fi připojení: standartní součást dodávky

Hlučnost vnitřní jednotky na nejnižší stupeň: max. 20dB;

Hlučnost vnější jednotky: max. 50dB;

Nastavení proudění vzduchu vnitřní jednotky: min. 4 směrné.

## 1x držák vnější jednotky

Vyhovující konzole pro daný typ jednotky;

Umístnění na zateplenou fasádu balkonu.

## 1x instalační materiál a práce

Montáž vnitřní a vnější jednotky;

Vzdálenost mezi vnitřní a vnější jednotkou do 10m, vedení v liště na zdi (pod stropem);

Odvod kondenzátu do vzdálenosti 6m;

Zajištění elektroinstalace a jištění z hlavního rozvaděče, vzdálenost do 12m;

Součástí dodávky je veškerý instalační/elektroinstalační materiál.