Technické požadavky na výstavbu knihovny Českého muzea stříbra v Kutné Hoře

Předkládá : PhDr. Světlana Hrabánková,  ředitelka Českého muzea stříbra, p.o.

V Kutné Hoře dne :   21. března 2017

Obsah :

- 1/ Účel a využití stavby

- 2/ Technické a prostorové požadavky pro nový depozitář

2/1   Prostorové požadavky

2/2   Požadavky na nosnou konstrukci

2/3   Konstrukční řešení haly

- 3/ Požadavky na vnitřní prostředí

3/1   Teplota

3/2   Osvětlení

3/3   Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace

3/4    Bezpečnostní systémy

- 4/ Požadavky na vybavení

1/  Účel a využití stavby

V r. 2013 ČMS získalo do své správy a užívání jako depozitář sbírkového fondu bývalou budovu SÚS Středočeského kraje v Kutné Hoře,  Sedlci  na pozemkové parcele č. 747/41 a 747/42 v Cihlářské ulici, číslo popisné 445.

Vedle budovy, do níž je tři roky postupně sestěhováván a zde ukládán sbírkový fond muzea (v současnosti již je tato budova téměř plně využita), je rozsáhlá parcela, ohraničená plotem. Parcela  sousedí s velkým technickým prostorem se skladovými halami a budovami, který Středočeský kraj dlouhodobě pronajímá   Silnicím Čáslav, a.s.

Na uvedené parcele, která je ve správě muzea a je katastrálně vyčleněna, je možné vystavět zateplenou, opláštěnou skladovou halu. Při realizaci haly by jistě bylo velkou výhodou, že se může využít propojení s inženýrskými sítěmi v budově čp. 445 (elektřina, vytápění plynovým kotlem, stávající sociální zařízení, elektronické zabezpečení, propojení s internetovou sítí, ostraha). Skladová hala by na uvedeném pozemku mohla být vystavěna v celkové ploše až cca 300m2, což by plně pokrývalo potřeby knihovního depozitu a ještě by zabezpečovalo nové (nyní již nezbytné) prostory pro uložení přírůstků sbírkového fondu muzea.

2/ Technické a prostorové požadavky pro knihovní depozitář

2/1 Prostorové požadavky

Hlavní funkcí stavby bude dlouhodobé uložení knihového fondu muzea.

Velikost stávajícího  knihovního fondu  uloženého v depozitáři, který muzeum  musí v r. 2017 vystěhovat a opustit, je cca 800 – 900 bm knih, tj.  min. 110 -150m2.  K uložení stávajícího depozitního knižního fondu potřebuje tedy muzeum depozitář o rozloze 150 m².  Je však třeba počítat s průběžným přírůstkovým rozšiřováním fondu (výhledově min. na 1000 bm knih) a tudíž i s větším prostorem, cca 250 m2.

Současně musí být depozitní knihovna vybavena pracovním prostorem pro knihovníka zpracovávajícího fond a odpovídajícím sociálním zázemím.

2/2 Požadavky na nosnou konstrukci.

Je třeba předpokládat zvýšené nahodilé zatížení vyplývající z převažující funkce stavby, jíž bude dlouhodobé uložení knihovního fondu a jeho průběžné zpřístupňování.

Při návrhu nosné konstrukce je nutno vycházet z následujících požadavků :

- Hlavní funkcí haly bude dlouhodobé uložení knihovního fondu a nosná konstrukce musí zaručit maximální volnost a disponibilitu při využití skladového prostoru.

2/3 Konstrukční řešení haly.

Montovaná hala bude tvořena z hlavní nosné ocelové konstrukce tvořené z plnostěnných ocelových sloupů, plnostěnných střešních vazníků a střešního ztužení. Obvodový plášť z vlastního oplášťovacího systému, zateplení sendvičovým panelem z nehořlavé PIR pěny v imitaci cihla. Střešní plášť sedlové střechy a konstrukce budou tvořit ocelové vaznice METSEK, opláštění ze sendvičových panelů v profilaci střešních tašek.

Rozměr haly cca 10 x 30 metrů / nebo možnost řešení do tvaru L /., výška do 5 metrů. Obestavěná plocha využitá pro halu do 300m2.

Plastové okno v pracovně bude pětikomorové s izolačním dvojsklem, vrata dvojkřídlá, zateplená ocelovo - hliníková. Postranní dveře zateplené, plastové, plné.

Podokapové žlaby, svody budou z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu včetně lemovacích plechů.

Stavební připravenost pro montáž haly se předpokládá v tomto rozsahu: železobetonová základová deska, inženýrské sítě ve smyslu napojení, nejlépe zemním kolektorem / vytápění, zabezpečovací technika, klimatizace (?), elektro – na stávající objekt /.

3/  Požadavky na vnitřní prostředí

Stavba depozitáře musí zajistit dobré klimatické podmínky prostředí pro dlouhodobé uchování knihovního fondu, musí být chráněn před nepříznivými vlivy počasí. Pro dlouhodobé uchování a ochranu knihovního fondu jsou zásadní stabilní podmínky bez přílišných krátkodobých výkyvů.

3/1 Teplota.

Místnosti depozitní knihovny musí splňovat nároky na klimatické podmínky, tj. stálá teplota vzduchu 16 -18 °C s denním výkyvem 2°C a hodnota relativní vlhkosti by neměla překročit 40-50%.  Současně musí depozit splňovat požární normy pro danou funkci objektu.

Teplota v pracovně max. do 22°C.

3/2 Osvětlení.

Denní světlo obsahuje vysoký podíl infračerveného a UV záření, proto bude redukováno na minimum, umělé osvětlení by nemělo obsahovat UV záření.

Depozitní část by měla být osvětlena do 50 luxů, intenzita UV záření do 10 mW/lm. Pracoviště  /na desce stolu /  500 luxů.

Nejvhodnější typy světel jsou pro tento účel led světla. Jedno okno by bylo vhodné u pracovního stolu knihovnice.

3/3  Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace.

Způsob vytápění – použitý zdroj energie a topný systém – bude zvolen s ohledem na následující požadavky :

- Zajištění parametrů a podmínek vnitřního prostředí

- Snadné ovládání a minimální údržba

- Minimální provozní náklady

- Možnost napojení topného systému z budovy čp. 445 /zde jsou instalovány 2 kotle na plyn/

Pro zajištění a výměny cirkulace vzduchu, udržení požadované relativní vlhkosti a ochranu před vznikem plísní v prostorách skladu bude navržen vhodný systém vzduchotechniky s rekuperací. Samostatně bude řešena otázka udržení přiměřené teploty v letních období a použití klimatizace.

3/4  Bezpečnostní systémy.

Použité bezpečnostní systémy budou konzultovány se zadavatelem a s příslušnými orgány / policií, hasiči/ již ve fázi rozpracovaného projektu. Bezpečnostní opatření se budou týkat především :

- Zabezpečení budovy mechanickými systémy, elektronickými a poplašnými systémy, případně monitorovacími systémy

- Protipožárního zabezpečení detekčními a poplašnými systémy.

- Bezpečnostní systémy propojit se stávající budovou čp.445.

4/ Požadavky na vybavení.

Kompaktní regály.

Depozitář bude vybaven kompaktními regály, které zajišťují maximální kapacitu pro uložení knihovního fondu na ploše haly. Předpokládají se manuálně ovládané kompaktní regály standartní výšky 225 cm. Umístnění fondu v regálech musí umožňovat cirkulaci vzduchu a bránit vzniku mikroklimatu, tzn. mezi podlahou a spodní policí a mezi stropem a dokumenty na horní polici musí být vzdálenost min.15cm, mezi regály a stěnou vzdálenost minimálně 20 cm. Ostatní parametry / velikost regálových oddílů, délka regálové řady, řešení uliček / budou vycházet z konstrukčního systému stavby. Bude konzultováno se zadavatelem a s ověřenými dodavateli regálových systémů.