## D.1.4.B.1 ZDROJ TEPLA
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce a přístavba objektu bývalé léčebny na pozemcích s.p. 175 a 237
Objekt: D.1.4.B.1 ZDROJ TEPLA
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: |  | Chocerady |  |  |  | Datum: | 2018-02-12
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolace tepelné
1 | 713 | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x | m2 | 80
2 | 713 | 713411125 | Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x | m2 | 30
3 | 631 | 631545320 | pouzdro potrubní izolační z minerální plsti s povrchovou úpravou AL fólií 35/30 mm | m | 24
4 | 631 | 631545330 | pouzdro potrubní izolační z minerální plsti s povrchovou úpravou AL fólií 42/30 mm | m | 18
5 | 631 | 631545740 | pouzdro potrubní izolační z minerální plsti s povrchovou úpravou AL fólií 49/40 mm | m | 24
6 | 631 | 631546050 | pouzdro potrubní izolační z minerální plsti s povrchovou úpravou AL fólií 60/50 mm | m | 18
7 | 631 | 631546070 | pouzdro potrubní izolační z minerální plsti s povrchovou úpravou AL fólií 76/50 mm | m | 9
8 | 631 | 631546080 | pouzdro potrubní izolační z minerální plsti s povrchovou úpravou AL fólií 89/50 mm | m | 54
9 | 700 | 700700191 | Al páska šířky 50mm | bm | 200
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny
10 | 731 | 731X101 | Tepelné čerpadlo v provedení vzduch / voda - splitové provedení - Q=36,4kW - 3*400V - D32/3, COP 3,6 při Te = 2°C A Tot = 35°C - kompletní dodávka vnitřní a venkovní jednotky vč. řídícího systému pro kaskádz tří TČ s bivalentními elektrokotli a AN | kus | 3
11 | 731 | 731X102 | Montáž tepelného čerpadla komplet vč. připojovacích flexibilních hadic | sada | 3
12 | 731 | 731X103 | Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná vč. pororoštu pro venkovní jednotky teplených čerpadel | kg | 1000
13 | 731 | 731X104 | Výrobní dokumentace ocelové nosné konstrukce vč. statického posudku | sad | 25000
14 | 731 | 731X105 | Zprovozění tepelného čerpadla a zaškolení obsluhy | sada | 3
15 | 731 | 731X106 | Propojovací kabelové a trubní vedení mezi vnitřními a venkovními jednotkami tepelných čerpadel do vzdálenosti trasy 20m - potrubí vč. tepelných izolací | sada | 3
16 | 731 | 731X107 | Oplechování venkonvího vedení primárního okruhu TČ pozinkovaným plechem tl. 0,6mm | m2 | 20
17 | 731 | 731X108 | Bivalentní zdroj tepla - přímotopný elektrokotel - výkon Qel = 30kW / 400V vč. integrovaného oběhového čerpadla a pojistného ventilu 3bar | kus | 2
18 | 731 | 731X109 | Výrobní dokumentace zdroje tepla dle skutečně vybraného zařízení | sada | 25000
19 | 731 | 731259617 | Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu do 60 kW | soubor | 2
20 | 731 | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 | m | 10
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
21 | 731 | 732199100.1 | Montáž a dodávka orientačních štítků | sada | 20
22 | 731 | 732211125.1 | Ohřívač stacionární zásobníkový pro tepelná čerpadla s jedním výměníkem PN 1,0 o objemu 930 l v.pl. 9,0 m2 vč. originální tepelné izolace | sada | 2
23 | 731 | 732231103 | Akumulační nádrž topné vody bez výměníku atyp PN 0,3 o objemu (999 l) se vstupními a výstupními hrdly DN80 vč. teplené izolace tl. 100mm a povrchovou úpravou lakovaným plechem | sada | 1
24 | 731 | 732331621 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 200 litrů | sada | 1
25 | 731 | 732421453 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění - pracovní bod 3,1m3/h / 30kPa | sada | 3
26 | 731 | 732X101 | Hydraulický vyrovnávač ocelový DN150 - připojovací hrdla DN80 a DN50 vč. tepelné izolace | sada | 1
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
27 | 731 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 24
28 | 731 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 18
29 | 731 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 24
30 | 731 | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 | m | 18
31 | 731 | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 9
32 | 731 | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 54
33 | 731 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 66
|  |  | 24+18+24 |  | 66
34 | 731 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 18
35 | 731 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 63
|  |  | 9+54 |  | 63
36 | 731 | 733X101 | Topná zkouška, provozní a dilatační zkoužka | h | 48
37 | 731 | 733X102 | Fitinky neuvedené ve specifikaci, příplatky ke zhotovení závitových přípojek. | sada | 1
38 | R | 733X103 | Stavební přípomoci - vrtání, sádrování, drážkování | h | 60
39 | 731 | 733X104 | Pomocný materiál pro uložení potrubí | kg | 100
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
40 | 731 | 734173417 | Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 80 | sada | 6
41 | 731 | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | sada | 6
42 | 731 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 12
43 | 731 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 2
44 | 731 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 3
45 | 731 | 734251213 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 otevírací tlak 3,0 bar | kus | 3
46 | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 18
47 | 731 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2
48 | 731 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 3
49 | 731 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6
50 | 731 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6
51 | 731 | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
52 | 783 | 783NA001.1 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 147
|  |  | 24+18+24+18+9+54 |  | 147
Celkem