## List1
Příloha č. 5 - Technická specifikace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) s názvem: "Dodávka automatického teplovodního kotle"
Informace o uchazeči
Název:
Sídlo:
IČ/DIČ:
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel./mob.:
E-mail:
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Požadavky zadavatele:
Požadujeme dodat a namontovat do uzavřeného teplovodního systému vytápění budovy čp. 17 (škola, dílny) nový teplovodní automatický kotel na hnědé uhlí a dřevní pelety, určený pro vytápění a zásobníkový ohřev teplé užitkové vody o výkonu 250 kW, splňující třídu 5 (dle ČSN EN 303-5) o účinnosti min 90%. Kotel musí umožnit modulaci tepelného výkonu v celém výkonovém rozsahu 80 - 250 kW. Palivo se bude plynule mechanicky přisunovat z vestavěného zásobníku o objemu minimálně 1000 litrů do spalovací komory plnicím otvorem o rozměrech minimálně 900 x 1200 mm. Maximální rozměry celého kotle v sestaveném stavu (šířka x hloubka x výška) budou: 3000 mm x 4000 mm x 2500 mm. Hmotnost kotle v sestaveném stavu bez paliva nesmí přesáhnout 4 500 kg, pro dopravu a montáž v kotelně je třeba kotel rozložit na několik menších celků. Kotel musí mít elektrické krytí min. IP20, připojovací napětí 400 V/16A, 50 Hz, TN-S, maximální elektrický příkon kotle 1,5 kW.Požadovaný komínový tah se musí pohybovat v rozmezí 0,15 - 0,40 mbar, hmotnostní průtok spalin na výstupu při jmenovitém výkonu 0,18 kg/s, průměr kouřovodu 250 mm, teplota spalin při jmenovitém výkonu musí dosahovat min. 70 ⁰C. Spotřeba paliva v závislosti na modulovaném výkonu se musí pohybovat v rozmezí 10 -70 kg/hod., doba hoření při jmenovitém výkonu a plném zásobníku (1000 litrů) musí být minimálně 15 hod. Vnitřní objem vodního prostoru kotle alespoň 1000 litrů, nejvyšší provozní tlak 2 bar, zkušební tlak min 4 bar, doporučená provozní teplota topné vody 60 - 80 ⁰C. K ceně kotle je třeba připočítat cenu instalačního materiálu, nutného pro instalaci do stávajícího systému kotelny objektu čp.17.
Doplní uchazeč:
Nabízená komodita:
Požadované technické parametry (následně uvedené hodnoty parametrů jsou minimálně přípustné. Vyšší hodnoty nebo kvalitativně vyšší technologie se připouští). | Nabízená hodnota / popis položky DOPLNÍ UCHAZEČ
Teplovodní automatický kotel na hnědé uhlí a dřevní pelety třídy 5 (dle ČSN EN 303-5) s účinností min. 90%
Výkon kotle 250 kW s modulací výkonu v celém výkonovém rozmezí 80 - 250 kW
Hmotnost kotle v sestaveném stavu bez paliva nesmí překročit 4.500 kg (rozložitelné pro dopravu)
Vestavěný zásobník paliva o objemu min. 1000 litrů s plnicím otvorem min. 900 x1200 mm
Šířka x hloubka x výška kotle v sestaveném stavu: max. 3000 mm x 4000 mm x 2500 mm
Max. elektrický příkon kotle 1,5 kW, napětí 400V/16A, krytí IP20
Komínový tah v rozmezí 0,15 - 0,40 mbar
Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu 0,18 kg/s
Teplota spalin při jmenovitém výkonu - min. 70 ⁰C
Spotřeba paliva v rozmezí 10-70 kg/hod. v závislosti na modulovaném výkonu
Doba hoření při jmenovitém výkonu a plném zásobníku (1000 litrů) min. 15 hod.
Vnitřní objem vodního prostoru kotle min. 1000 litrů
Nejvyšší provozní tlak 2 bar
Provozní teplota vody 60 - 80 ⁰C
Průměr kouřovodu 250 mm
Připojení kotle do topného systému kotelny :
ano/ne
Čerpadlo oběhové 50-180F 280 1x230V PN6/10 … 1 ks (světlost DN50, přírubové,stavební délka 280 mm, dopravní výška 16m, tlak 6/10 bar, teplota kapaliny max. 110 ⁰C
Ventil regulační třícestný DN65 PN6 KV 1 ks (průtok 63 m3/h, teplota 10 - 130 ⁰C)
Servopohon k třícestnému regulačnímu ventilu … 1 ks
Příruba krková DN65 … 7ks
Klapka mezipřírubová DN65 … 1 ks
Pojistný ventil 1 ks (dimenze 1" x Rp 1 1/4", tlak 2 bar)
Šroubení ke kotli rohové 3´´ … 2 ks
Trubka ocelová voda/plyn 3" 88,9 x3,6 ... 10ks
Varné nátrubky ... 8 ks
Odvzdušňovací ventil ... 2 ks
Kulový kohout 3" … 2 ks
Expanzní nádoba 100 l
Elektroinstalační materiál (kabely, čidla, svorky,…)
Drobný instalační materiál (šrouby, matky, těsnění, brusné kotouče, svářecí dráty, plyn…)
Svářečské práce, montážní práce, elektroinstalační práce
Napojení stávající násypky na podávací násypku
Doprava kotle k zákazníkovi, proškolení obsluhy, seřízení kotle, záruční servis
Položky takto barevně označené vyplní uchazeč.
Dne: ……………………………………. | Podpis uchazeče: | ………………………………………………