## ne
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 1.PP - Učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 180.55 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13022 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.0493 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1086.3251 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on K8: Hodnoty se přebírají i pro ostatní vyučovací hodiny a přestávky.
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on F16: Zvolte požadovanou kvalitu ovzduší v učebně.
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on F17: 400 ppm - venkovská oblast 550 ppm - městská aglomerace 700 ppm - průmyslová oblast
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## nee
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 1.PP - Učebna machaniky
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 186.03 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 34 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.57045 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.27673 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 730 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.9241 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 730 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2143.2901 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 1.NP
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 1.NP - Chemická laboratoř
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 437.26 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13022 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 0.84618 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1086.3251 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 1.NP (2)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 1.NP - Učebna chemie
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 305.79 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 36 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.60301 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.293 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 770 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.5181 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 770 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2260.7307 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 1.NP (3)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 1.NP - Kmenová učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 261.45 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.6391 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 1.NP (4)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 1.NP - Učebna zeměpisu a dějepisu
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 246.38 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.8006 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## neee
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 1.NP - Učebna psaní na stroji
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 264.36 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.6101 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 1.NP (6)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 1.NP - Učebna jazyky
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 238.17 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 15 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.26117 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.12209 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 350 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.4695 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 350 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1027.6049 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 1.NP (7)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 1.NP - Kmenová učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 228.35 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 34 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.57045 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.27673 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 730 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.1968 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 730 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2143.2901 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 2.NP
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 2.NP - Učebna zemědělství
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 294.22 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.3452 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## neeee
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 2.NP - Učebna IVT
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 254.82 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13022 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.452 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1086.3251 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 2.NP (3)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 2.NP - Učebna matematiky
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 254.82 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.7078 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 2.NP (4)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 2.NP - Učebna ekonomie
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 248.81 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.7732 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 2.NP (5)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 2.NP - Učebna jazyků
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 166.56 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 15 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.26117 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.12209 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 350 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.1013 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 350 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1027.6049 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 2.NP (6)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 2.NP - Učebna češtiny
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 261.45 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.6391 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 2.NP (7)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 2.NP - Učebna biologie
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 261.45 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.6391 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## neeeee
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 2.NP - Laboratoř
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 209.92 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 24 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.40767 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.19534 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 530 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.5248 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 530 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1556.0874 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 2.NP (9)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 2.NP - Učebna pěstování rostlin
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 240.96 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 2.8635 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## 2.NP (10)
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 2.NP - Kmenová učebna
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 226.91 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 32 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.5379 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.26045 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 690 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 3.0409 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 690 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 2025.8496 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## neeeeee
Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
Akce: | SZeŠ a SOŠ Poděbrady_ SO 01 - Škola |  |  |  | Vypracoval: |  | Tomáš Linek
Adresa: | Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady |  |  |  | Datum: |  | 2016-12-13
Učebny č.: | 2.NP - Učebna IVT
Zadání učebny | [5 empty] | Větrání během vyučovací hodiny
Typ školy |  |  |  | 4 |  |  | od | do | Průtok m3/h
Objem místnosti |  | 221.71 | m3 |  |  | 1. vyučovací hodina 45 min (průtoky vzduchu platí i pro 2, 3, 4 a 5 hodinu) | 8:00 | 8:05 | 580
Počet dětí ve třídě |  | 16 | osob |  |  |  | 8:05 | 8:10 | 580
Vyučující |  | 1 | osob |  |  |  | 8:10 | 8:15 | 580
Produkce CO2 | [6 empty] | 8:15 | 8:20 | 580
Produkce CO2 od dětí |  | 0.016278 | m3/h.os |  |  |  | 8:20 | 8:25 | 580
Produkce CO2 od učitele |  | 0.017 | m3/h.os |  |  |  | 8:25 | 8:30 | 580
Maximální koncentrace CO2 v učebně |  | 1500 | ppm | 3 |  |  | 8:30 | 8:35 | 580
Koncentrace CO2 ve venkovním ovzduší |  | 550 | ppm | 2 |  |  | 8:35 | 8:40 | 580
Počáteční koncentrace CO2 ve třídě |  | 550 | ppm |  |  |  | 8:40 | 8:45 | 580
Procento dětí o přestávkách ve třídě |  | 50 | % |  |  | Větrání během malé přestávky
Produkce CO2 o vyučování |  | 0.27745 | m3/h |  |  | 10 min | 8:45 | 8:50 | 580
Produkce CO2 o přestávkách |  | 0.13022 | m3/h |  |  |  | 8:50 | 8:55 | 580
Větrání | [5 empty] | Větrání během velké přestávky
Množství vzduchu na žáka |  | 20 | m3/h.os |  |  | 20 min | 9:40 | 9:45 | 580
Množství vzduchu na vyučujícího |  | 50 | m3/h.os |  |  |  | 9:45 | 9:50 | 580
Návrhový průtok větracího vzduchu |  | 370 | m3/h |  |  |  | 9:50 | 9:55 | 580
Intenzita větrání (orientačně) |  | 1.6688 | h-1 |  |  |  | 9:55 | 10:00 | 580
Tepelná ztráta větráním | [5 empty] | ZÁVĚR
Teplota vzduchu v místnosti |  | 20 | °C | 1 |  | Návrhový průtok |  |  | 370 | m3/h
Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 |  | -12 | °C | 1 |  | Průtok pro dodržení CO2 |  |  | 580 | m3/h
Účinnost ZZT |  | 77 | % |  |  | Max. koncentrace CO2 |  |  | 1016.6385 | ppm
Tepelná ztráta větráním |  | 1086.3251 | W |  |  | Navržené větrání |  |  | VYHOVUJE
Note on F10: Orientační hodnota sloužící k výpočtu intenzity větrání
Note on N10: Číslo musí být větší než 0
Note on F11: Zadejte maximální počet dětí ve třídě.
Note on N11: Číslo musí být větší než 0
Note on F12: Zadejte počet vyučujících, resp. dospělých osob např. asistentů.
Note on N12: Číslo musí být větší než 0
Note on N13: Číslo musí být větší než 0
Note on N14: Číslo musí být větší než 0
Note on N15: Číslo musí být větší než 0
Note on N16: Číslo musí být větší než 0
Note on N17: Číslo musí být větší než 0
Note on N18: Číslo musí být větší než 0
Note on F19: Pokud mají děti povolen volný pohyb po škole, uvede se 50 %.
Note on N20: Číslo musí být větší než 0
Note on N21: Číslo musí být větší než 0
Note on N23: Číslo musí být větší než 0
Note on N24: Číslo musí být větší než 0
Note on N25: Číslo musí být větší než 0
Note on N26: Číslo musí být větší než 0
Note on F30: Zadejte účinnost (teplotní faktor) ZZT. V případě přirozeného, podtlakového nebo hybridního větrání je rovna 0.
Note on F31: Stanovena z návrhového průtoku větracího vzduchu

## Pomoc (hidden)
Teplota venkovního vzduchu |  |  | -15
Počet žáků |  |  | 30 |  |  | Mš (děti) | D1200
Hustota vzduchu |  |  | 1.3
|  |  |  | 1 | Mateřská školka | 7.2796 | 10
| 7:49 | 1500 |  | 2 | Základní škola 1. stupeň | 9.9654 | 12
| 13:30 | 1500 |  | 3 | Základní škola 2. stupeň | 14.7251 | 18
|  |  |  | 4 | Střední škola | 16.278 | 20
|  |  |  | 1 | 400 | -12 | 20 | 1000
|  |  |  | 2 | 550 | -15 | 21 | 1200
|  |  |  | 3 | 700 | -18 | 22 | 1500
| 24 h | 1
| 1h | 0.041667
| 1min | 0.00069444
| 5min | 0.0034722

## Vypocet koncentrace (hidden)
| Čas | Mš | V | Interval | C | C | čas
| [-] | [m3/h] | [m3/h] | [1 min] | [obj. %] | [ppm] | pomoc
C0 | 8:00 |  |  |  | 0.055 | 550
| 8:01 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.057494 | 574.9378
| 8:02 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.059858 | 598.5756
| 8:03 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.062098 | 620.9811
| 8:04 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.064222 | 642.2185
| 8:05 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.066235 | 662.3488
| 8:06 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.068143 | 681.4297
| 8:07 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.069952 | 699.5158
| 8:08 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.071666 | 716.6591
| 8:09 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.073291 | 732.9086
| 8:10 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.074831 | 748.311
| 8:11 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.076291 | 762.9105
| 8:12 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.077675 | 776.7489
| 8:13 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.078987 | 789.8658
| 8:14 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.08023 | 802.2989
| 8:15 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.081408 | 814.0839
| 8:16 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.082525 | 825.2545
| 8:17 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.083584 | 835.8427
| 8:18 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.084588 | 845.879
| 8:19 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.085539 | 855.392
| 8:20 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.086441 | 864.4091
| 8:21 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.087296 | 872.9562
| 8:22 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.088106 | 881.0576
| 8:23 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.088874 | 888.7367
| 8:24 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.089602 | 896.0155
| 8:25 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.090291 | 902.9148
| 8:26 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.090945 | 909.4545
| 8:27 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.091565 | 915.6532
| 8:28 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.092153 | 921.5288
| 8:29 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.09271 | 927.098
| 8:30 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.093238 | 932.377
| 8:31 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.093738 | 937.3807
| 8:32 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.094212 | 942.1236
| 8:33 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.094662 | 946.6192
| 8:34 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.095088 | 950.8804
| 8:35 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.095492 | 954.9195
| 8:36 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.095875 | 958.7481
| 8:37 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096238 | 962.377
| 8:38 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096582 | 965.8168
| 8:39 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096908 | 969.0772
| 8:40 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097217 | 972.1677
| 8:41 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.09751 | 975.097
| 8:42 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097787 | 977.8737
| 8:43 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098051 | 980.5056
| 8:44 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.0983 | 983.0002
| 8:45 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098536 | 985.3649
1. Malá přestávka | 8:46 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.097437 | 974.3733
| 8:47 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.096395 | 963.9548
| 8:48 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.095408 | 954.0793
| 8:49 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.094472 | 944.7188
| 8:50 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.093585 | 935.8462
| 8:51 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.092744 | 927.4361
| 8:52 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.091946 | 919.4645
| 8:53 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.091191 | 911.9085
| 8:54 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.090475 | 904.7463
| 8:55 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.089796 | 897.9576
| 8:56 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.090476 | 904.7557
| 8:57 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.09112 | 911.1993
| 8:58 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.091731 | 917.3071
| 8:59 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.09231 | 923.0964
| 9:00 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.092858 | 928.584
| 9:01 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.093379 | 933.7854
| 9:02 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.093872 | 938.7157
| 9:03 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.094339 | 943.389
| 9:04 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.094782 | 947.8187
| 9:05 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.095202 | 952.0174
| 9:06 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.0956 | 955.9972
| 9:07 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.095977 | 959.7696
| 9:08 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096335 | 963.3453
| 9:09 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096673 | 966.7345
| 9:10 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096995 | 969.9471
| 9:11 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097299 | 972.9922
| 9:12 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097588 | 975.8786
| 9:13 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097861 | 978.6145
| 9:14 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098121 | 981.2078
| 9:15 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098367 | 983.6658
| 9:16 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.0986 | 985.9958
| 9:17 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.09882 | 988.2042
| 9:18 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.09903 | 990.2976
| 9:19 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099228 | 992.2818
| 9:20 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099416 | 994.1625
| 9:21 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099595 | 995.9453
| 9:22 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099764 | 997.635
| 9:23 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099924 | 999.2367
| 9:24 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10008 | 1000.7549
| 9:25 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10022 | 1002.194
| 9:26 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10036 | 1003.558
| 9:27 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10049 | 1004.8509
| 9:28 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10061 | 1006.0764
| 9:29 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10072 | 1007.238
| 9:30 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10083 | 1008.3391
| 9:31 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10094 | 1009.3827
| 9:32 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10104 | 1010.372
| 9:33 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10113 | 1011.3097
| 9:34 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10122 | 1012.1985
| 9:35 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.1013 | 1013.0409
| 9:36 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10138 | 1013.8395
| 9:37 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10146 | 1014.5964
| 9:38 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10153 | 1015.3139
| 9:39 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.1016 | 1015.9939
| 9:40 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10166 | 1016.6385
Velká přestávka | 9:41 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.1004 | 1004.0166
| 9:42 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.099205 | 992.0527
| 9:43 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.098071 | 980.7125
| 9:44 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.096996 | 969.9634
| 9:45 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.095977 | 959.7748
| 9:46 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.095012 | 950.1173
| 9:47 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.094096 | 940.9632
| 9:48 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.093229 | 932.2864
| 9:49 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.092406 | 924.062
| 9:50 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.091627 | 916.2662
| 9:51 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.090888 | 908.8769
| 9:52 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.090187 | 901.8728
| 9:53 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.089523 | 895.2339
| 9:54 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.088894 | 888.941
| 9:55 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.088298 | 882.9763
| 9:56 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.087732 | 877.3224
| 9:57 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.087196 | 871.9633
| 9:58 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.086688 | 866.8836
| 9:59 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.086207 | 862.0687
| 10:00 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.08575 | 857.5049
| 10:01 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.086641 | 866.4118
| 10:02 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.087485 | 874.8544
| 10:03 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.088286 | 882.8569
| 10:04 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.089044 | 890.4422
| 10:05 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.089763 | 897.6321
| 10:06 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.090445 | 904.4472
| 10:07 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.091091 | 910.9069
| 10:08 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.091703 | 917.0299
| 10:09 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.092283 | 922.8337
| 10:10 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.092833 | 928.335
| 10:11 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.093355 | 933.5494
| 10:12 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.093849 | 938.492
| 10:13 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.094318 | 943.1769
| 10:14 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.094762 | 947.6176
| 10:15 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.095183 | 951.8268
| 10:16 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.095582 | 955.8166
| 10:17 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.09596 | 959.5984
| 10:18 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096318 | 963.183
| 10:19 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096658 | 966.5807
| 10:20 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.09698 | 969.8013
| 10:21 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097285 | 972.8541
| 10:22 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097575 | 975.7476
| 10:23 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097849 | 978.4904
| 10:24 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098109 | 981.0901
| 10:25 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098355 | 983.5543
| 10:26 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098589 | 985.89
| 10:27 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.09881 | 988.104
| 10:28 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.09902 | 990.2026
| 10:29 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099219 | 992.1917
| 10:30 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099408 | 994.0772
| 10:31 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099586 | 995.8644
| 10:32 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099756 | 997.5584
| 10:33 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099916 | 999.164
| 10:34 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10007 | 1000.686
| 10:35 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10021 | 1002.1287
| 10:36 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10035 | 1003.4961
| 10:37 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10048 | 1004.7922
| 10:38 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.1006 | 1006.0208
| 10:39 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10072 | 1007.1853
| 10:40 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10083 | 1008.2891
| 10:41 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10093 | 1009.3354
| 10:42 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10103 | 1010.3271
| 10:43 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10113 | 1011.2671
| 10:44 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10122 | 1012.1581
| 10:45 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.1013 | 1013.0027
2. Malá přestávka | 10:46 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.10006 | 1000.5703
| 10:47 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.098879 | 988.7861
| 10:48 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.097762 | 977.6162
| 10:49 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.096703 | 967.0285
| 10:50 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.095699 | 956.9929
| 10:51 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.094748 | 947.4804
| 10:52 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.093846 | 938.4639
| 10:53 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.092992 | 929.9173
| 10:54 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.092182 | 921.8164
| 10:55 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.091414 | 914.1377
| 10:56 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.092009 | 920.0923
| 10:57 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.092574 | 925.7364
| 10:58 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.093109 | 931.0864
| 10:59 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.093616 | 936.1574
| 11:00 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.094096 | 940.964
| 11:01 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.094552 | 945.5201
| 11:02 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.094984 | 949.8386
| 11:03 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.095393 | 953.932
| 11:04 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.095781 | 957.812
| 11:05 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096149 | 961.4898
| 11:06 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096498 | 964.9758
| 11:07 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096828 | 968.2801
| 11:08 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097141 | 971.4121
| 11:09 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097438 | 974.3808
| 11:10 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097719 | 977.1948
| 11:11 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097986 | 979.8621
| 11:12 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098239 | 982.3903
| 11:13 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098479 | 984.7868
| 11:14 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098706 | 987.0582
| 11:15 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098921 | 989.2113
| 11:16 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099125 | 991.2522
| 11:17 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099319 | 993.1866
| 11:18 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099502 | 995.0202
| 11:19 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099676 | 996.7582
| 11:20 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099841 | 998.4056
| 11:21 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099997 | 999.9671
| 11:22 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10014 | 1001.4472
| 11:23 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10029 | 1002.8502
| 11:24 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10042 | 1004.18
| 11:25 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10054 | 1005.4405
| 11:26 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10066 | 1006.6352
| 11:27 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10078 | 1007.7677
| 11:28 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10088 | 1008.8412
| 11:29 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10099 | 1009.8587
| 11:30 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10108 | 1010.8231
| 11:31 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10117 | 1011.7373
| 11:32 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10126 | 1012.6038
| 11:33 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10134 | 1013.4251
| 11:34 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10142 | 1014.2036
| 11:35 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.10017 | 1001.7086
| 11:36 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.098987 | 989.865
| 11:37 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.097864 | 978.6389
| 11:38 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.0968 | 967.998
| 11:39 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.095791 | 957.9118
| 11:40 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.094835 | 948.3514
3. Malá přestávka | 11:41 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.093929 | 939.2894
| 11:42 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.09307 | 930.6999
| 11:43 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.092256 | 922.5581
| 11:44 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.091484 | 914.8408
| 11:45 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.090753 | 907.5258
| 11:46 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.090059 | 900.5921
| 11:47 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.089402 | 894.0199
| 11:48 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.088779 | 887.7904
| 11:49 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.088189 | 881.8856
| 11:50 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.087629 | 876.2886
| 11:51 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.088422 | 884.2163
| 11:52 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.089173 | 891.7308
| 11:53 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.089885 | 898.8535
| 11:54 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.09056 | 905.6048
| 11:55 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.0912 | 912.0043
| 11:56 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.091807 | 918.0701
| 11:57 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.092382 | 923.8196
| 11:58 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.092927 | 929.2695
| 11:59 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.093444 | 934.4352
| 12:00 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.093933 | 939.3316
| 12:01 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.094397 | 943.9728
| 12:02 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.094837 | 948.372
| 12:03 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.095254 | 952.5419
| 12:04 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.095649 | 956.4944
| 12:05 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096024 | 960.2408
| 12:06 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096379 | 963.7919
| 12:07 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.096716 | 967.1579
| 12:08 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097035 | 970.3484
| 12:09 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097337 | 973.3726
| 12:10 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097624 | 976.2392
| 12:11 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.097896 | 978.9563
| 12:12 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098153 | 981.5317
| 12:13 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098397 | 983.9729
| 12:14 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098629 | 986.2868
| 12:15 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.098848 | 988.4801
| 12:16 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099056 | 990.5591
| 12:17 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099253 | 992.5296
| 12:18 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.09944 | 994.3975
| 12:19 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099617 | 996.1679
| 12:20 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099785 | 997.8461
| 12:21 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.099944 | 999.4368
| 12:22 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10009 | 1000.9446
| 12:23 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10024 | 1002.3737
| 12:24 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10037 | 1003.7284
| 12:25 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.1005 | 1005.0124
| 12:26 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10062 | 1006.2295
| 12:27 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10074 | 1007.3831
| 12:28 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10085 | 1008.4766
| 12:29 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10095 | 1009.5131
| 12:30 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10105 | 1010.4956
| 12:31 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10114 | 1011.4268
| 12:32 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10123 | 1012.3095
| 12:33 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10131 | 1013.1462
| 12:34 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10139 | 1013.9392
| 12:35 | 0.27745 | 580 | 0.016667 | 0.10147 | 1014.691
| 12:36 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.10022 | 1002.1706
| 12:37 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.09903 | 990.3029
| 12:38 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.097905 | 979.0539
| 12:39 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.096839 | 968.3913
| 12:40 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.095828 | 958.2846
| 12:41 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.09487 | 948.7048
| 12:42 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.093962 | 939.6244
| 12:43 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.093102 | 931.0174
| 12:44 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.092286 | 922.8591
| 12:45 | 0.13022 | 580 | 0.016667 | 0.091513 | 915.1261