## UT zdroj 01
pozice |  | popis | počet | jednotky | EL | MaR | spotřeba | KAN | SV | TeV | CirkTeV | cena za položku | cena celkem
kotle + příslušenství, regulace - systémová dodávka
1 | 1 | Nástěnný kondenzační kotel ~ 49 kW | 2 | sb
|  | Pojistný ventil 4 bary pro instalaci do kotle 49 kW | 2 | ks
|  | Sada sifonu pro kotel | 2 | ks
|  | Sada připojovacích kohoutů HKA, R1" | 2 | ks
|  | Plynový kohout s intergovaným protipožárním ventilem, R3/4" | 2 | ks
Termohydraulický rozdělovač (anuloid)
1 | 2 | Termohydraulický rozdělovač 120/80, max. 8 m3/h vč. izolace, odvzdušnění a vypouštění | 1 | ks
|  | Konzole pro uchycení THR na zeď | 1 | ks
Regulace
|  | Regulační přístroj pro 3 otopné větve, vč. možnosti ModBus TCP/IP nebo vzdálené správy přes webové rozhraní, vč. venkovního čidla | 1 | ks
|  | Kaskádový modul až pro 4 kotle, vč. čidla | 1 | ks
|  | Modul pro 2 otopné okruhy, vč. čidla | 1 | ks
|  | Čidlo pro směšovaný otopný okruh | 2 | ks
Úprava topné vody a dopouštění
1 | 3 | Dopouštěcí stanice Obsahuje vstupní a výstupní kulové kohouty, potrubní oddělovač, redukční ventil, filtr, manometr, připojení 1/2", obsahuje přechod na 3/4" pro připojovací sadu VES patron. Vstupní tlak max. 10 bar, výstupní tlak 1,5-4 bar | 1 | ks
1 | 4 | Demineralizační sada obsahuje patronu s kapacitou 8000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sadu s měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, izolaci a konzolu na stěnu | 1 | ks
1 | 5 | Magnetický odlučovač nečistot, 5/4", s izolací | 2 | ks
rozdělovače, sběrače
2 | 1 | kombinovaný rozdělovač/sběrač modul 100 mm délka 1300 mm 2x G2, 4x G6/4, 2x G1, 2x jímka G1/2 pro teploměr typová tepelná izolace, konzoly pro zavěšení na stěně | 1 | ks
expanzní nádoby
3 | 1 | expanzní nádoba 200 l / 50 kPa / 600 kPa - pro vytápění stávající, přemístění z původní pozice | 0 | ks
3 | 2 | expanzní nádoba 2 l / 50 kPa / 600 kPa (ke kotlovým jednotkám) | 2 | ks
čerpadla
4 | 1 | oběhové čerpadlo (UT) ~ 4 m3/h ¦ 30 kPa, proporcionální řízení | 2 | sb
4 | 2 | oběhové čerpadlo (UT) ~ 1 m3/h ¦ 30 kPa, proporcionální řízení | 1 | sb
armatury
5 | 1 | Směšovací klapka + servopohon DN40, kvs = 16 m3/h | 2 | sb
5 | 2 | Směšovací klapka + servopohon DN20, kvs = 4 m3/h | 1 | sb
6 | 1 | kulový kohout G2 | 0 | ks
6 | 2 | kulový kohout G6/4 | 8 | ks
6 | 3 | kulový kohout G5/4 | 0 | ks
6 | 4 | kulový kohout G1 | 4 | ks
6 | 5 | kulový kohout G3/4 | 0 | ks
6 | 6 | kulový kohout G1/2 | 3 | ks
7 | 1 | zpětná klapka G2 | 0 | ks
7 | 2 | zpětná klapka G6/4 | 2 | ks
7 | 3 | zpětná klapka G5/4 | 0 | ks
7 | 4 | zpětná klapka G1 | 3 | ks
7 | 5 | zpětná klapka G3/4 | 0 | ks
7 | 6 | zpětná klapka G1/2 | 0 | ks
8 | 1 | filtr 2 1/2" | 0 | ks
8 | 2 | filtr 2" | 2 | ks
8 | 3 | filtr 6/4" | 0 | ks
8 | 4 | filtr 5/4" | 1 | ks
8 | 5 | filtr 1" | 0 | ks
9 | 1 | kohout plnící a vypouštěcí 1/2" , upravit dle spádování | 7 | ks
10 | 1 | automatický odvzdušňovací ventil G3/8 (se zpětnou klapkou) , upravit dle spádování | 1 | ks
11 | 1 | tlakoměr 0 ÷ 400 kPa, Ø 60 mm | 7 | ks
12 | 1 | teploměr 0 ÷ 80°C, Ø 60 mm | 8 | ks
13 | 1 | teplotní čidlo - příložné, jímkové G1/2 - MaR | 4 | ks
14 | 1 | připojovací MK ventil - pro exp. nádobu ÚT - G1 | 1 | ks
14 | 2 | připojovací MK ventil - pro exp. nádobu ÚT - G3/4 | 2 | ks
doplňovací systém
15 | 1 | Filtr mechanických nečistot Celoplastový vířivý fi ltr mechanických nečistot 1“ | 1 | ks
16 | 1 | vodoměr Qn = 0,6 m3/h + sestava uzavírání pro doplňování topné vody | 1 | ks
potrubí - tepelný zdroj (trubky závitové, rep. hladké spojované svařováním)
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 10 (17x2,35) | 0 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 15 (22x2,65) | 2 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 20 (27x2,65) | 2 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 25 (34x3,25) | 4 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 32 (42x3,25) | 2 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 40 (48x3,25) | 8 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 50 (60x3,65) | 2 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 65 (76x3,25) | 0 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 80 (89x3,50) | 0 | bm
izolace potrubí - tepelný zdroj (pro trubky závitové, rep. hladké spojované svařováním)
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 20 mm) DN 15 | 2 | bm
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 30 mm) DN 20 | 2 | bm
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 30 mm) DN 25 | 4 | bm
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 50 mm) DN 32 | 2 | bm
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 40 mm) DN 40 | 8 | bm
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 40 mm) DN 50 | 2 | bm
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 50 mm) DN 65 | 0 | bm
|  | izolace návleková dle vyhl. 193/2007 (tl. 50 mm) DN 80 | 0 | bm
potrubí - tepelný zdroj (trubky vně pozinkované spojované lisováním)
|  | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 15x1,2 | 2 | bm
|  | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 18x1,2 | 0 | bm
|  | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 22x1,5 | 0 | bm
|  | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 28x1,5 | 11 | bm
|  | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 35x1,5 | 15 | bm
|  | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 42x1,5 | 12 | bm
|  | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 54x1,5 | 17 | bm
|  | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 76x2,0 | 0 | bm
|  | Trubka uhlíková vně pozinkovaná ocel 90x2,0 | 0 | bm
|  | fitinky - kolena, "T" kusy, redukce, spojky, závěsy, objímky nevyčísleno, odhad dle potrubí | 1 | sb
izolace na potrubí návleková (pro trubky vně pozinkované spojované lisováním)
|  | 15/25 | 2 | bm
|  | 18/25 | 0 | bm
|  | 22/25 | 0 | bm
|  | 28/35 | 11 | bm
|  | 35/40 | 15 | bm
|  | 42/40 | 12 | bm
|  | 54/40 | 17 | bm
|  | 76/50 | 0 | bm
|  | 90/50 | 0 | bm
|  | trubky PPR | 10 | bm
|  | potrubí kanalizační PVC 40 (kondenzát z odkouření, úkapy pojistných ventilů) viz část ZTI | 8 | sb
|  | nátěry potrubí syntetické potrubí a pomocných prvků (podpěry, závěsy) | 20 | bm
|  | závěsy potrubí, čerpadlových bloků | 1 | sb
Výpis materiálu orientační,
přesná specifikace a nastavení prvků dle rozpisu realizační firmy
nacenění a přípravu dodávky provést s podporou výkresové dokumentace !
Dodávka celkem
Montáže
Demontáže, likvidace odpadu kotel, potrubí UT, prvky UT, KAN
Cena celkem

## PL 02
pozice |  | popis | počet | jednotky | cena za položku | cena celkem
Armatury v plynoměrné místnosti
1 | 1 | Stávající HUP - kulový kohout na vstupu NTL plynu do objektu Zachovat, beze změny | 0 | sb
101 | 1 | plynoměr G10 (0,1 ÷ 16 m3/h) zavěšen na potrubí, rozteče 280 mm resp. dle určení plynárenského podniku fakturační měřidlo (dodá plynárenský podnik) | 1 | sb
102 | 1 | havarijní uzávěr plynu DN40 (G6/4), bez proudu zavřeno, 230 V | 1 | sb
103 | 1 | kulový kohout G5/4 (u plynoměru) | 2 | ks
104 | 1 | tlakoměr deformační Ø100 mm 0 ÷ 6 kPa s trojcestnou armaturou (atmosféra - plynovod) přesnost tř. 1 | 1 | ks
105 | 1 | plynový filtr 6/4", stavební délka 160 mm | 1 | ks
armatury
111 | 1 | kulový kohout G1/2 (vzorky) | 1 | ks
112 | 1 | tlakoměr deformační Ø100 mm 0 ÷ 6 kPa s trojcestnou armaturou (atmosféra - plynovod) přesnost tř. 1 | 1 | ks
uzávěry kotlových jednotek
121 | 1 | Plynový kohout s integrovaným protipožárním ventilem Součást příslušenství dodávky kotlových jednotek Viz část UT | (2) | ks
potrubí ocelové
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 10 (17x2,35) | 0 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 15 (22x2,65) | 1 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 20 (27x2,65) | 0 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 25 (34x3,25) | 2 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 32 (42x3,25) | 2 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 40 (48x3,25) | 13 | bm
|  | ocelové potrubí bezešvé závitové DN 50 (60x3,65) | 2 | bm
|  | objímky, závěsy potrubí - dlo potrubí | 1 | sb
|  | nátěry potrubí - syntetický nátěr barvou žlutého odstínu dle ČSN 13 0072 - dle potrubí | 20 | bm
Výpis materiálu orientační,
přesná specifikace a nastavení prvků dle rozpisu realizační firmy
nacenění a přípravu dodávky provést s podporou výkresové dokumentace !
Dodávka celkem
Montáže
Demontáže, likvidace odpadu PL, prvky PL
Cena celkem

## ST KOM 03
Název | počet |  | cena za položku | cena celkem
kouřovod
Trubka s hrdlem; 0,5m; černá; DN80 | 2 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.246 kg
Revizní T-kus s měř. otvorem redukovaný; černá; DN125*/80 | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.373 kg
Trubkový díl s 87° odbočkou; 1m; černá; DN125/80 | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 1.12 kg
Sifon Zeus (pro přetlak) vývod 40mm | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.21 kg
Revizní T-kus s odtokem; černá; DN125 | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.585 kg
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm | 3 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.07 kg
Silikonové mazivo 50g | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.062 kg
Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN125 | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 1.105 kg
Trubka s hrdlem; 0,5m; černá; DN125 | 2 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.566 kg
Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN125 | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 2.13 kg
Koleno 87°; černá; DN125 | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.285 kg
Revizní koleno 87°; černá; DN125 | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.518 kg
Objímka M8/10; DN125 | 4 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.332 kg
komín
Koleno 87° pro vložkování s podpěrou; černá; DN125 | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.51 kg
Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN110 | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 1.599 kg
Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN125 | 6 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 2.13 kg
Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN125 | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 1.105 kg
Komínová plast. hlavice (komplet), černá; DN125 | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 1.542 kg
Distanční objímka universální 1 bal-6 ks | 6 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.144 kg
sání vzduchu
T-kus pro přívod vzduchu; DN80/125 | 2 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.33 kg
Hrdlo-hrdlo (pro sání); černá; DN80 | 2 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.11 kg
Trubka s hrdlem; 0,25m; černá; DN80 | 2 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.14 kg
Koleno 87°; černá; DN80 | 2 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.111 kg
Trubka s hrdlem; 0,5m; černá; DN80 | 2 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.246 kg
Trubkový díl s 87° odbočkou; 1m; černá; DN125/80 | 2 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 1.12 kg
Zátka s hrdlem; černá; DN125 | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.16 kg
Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN125 | 2 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 1.105 kg
Koleno 45°; černá; DN125 | 2 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.236 kg
Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN125 | 1 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 2.13 kg
Objímka M8/10; DN125 | 5 | ks
Průměr: - mm, Hmotnost: 0.332 kg
STAVební bourací práce vybourání zděných kouřovodů kotle demontáž stávající komínové vložky | 1 | sb
STAVební přípomoci - dozdění schodiťového stupně - prostý beton - vybourání a zpětné dozdění prostupů větrání, odkouření - úprava větracích prostupů - mřížky ve fasádě a do komínového průduchu - oprava podlahy - cementová stěrka, protiskluzový nátěr - oprava stěn, stropu - omítková směs, světlá malba | 1 | sb
ELEKTRO, MaR Zabezpečovací regulace - regulátor + periferie | 1 | sb
ELektro instalace, propojení MaR Elektrorozvaděč, elektromateriál - vodiče oprava osvětlení | 1 | sb
ZTI - dopojení SV - doplňování otopné vody - dopojení KANalizace - odvod úkapů pojistných ventilů, doplňovací soupravy | 1 | sb
Výpis materiálu orientační,
přesná specifikace a nastavení prvků dle výrobní dokumentace zhotovitele
nacenění a přípravu dodávky provést s podporou výkresové dokumentace !
REKAPITULACE KOMÍN, STAVEBNÍ ÚPRAVY, ELEKTRO-MaR
Dodávka odkouření celkem
Montáže odkouření
Stavební přípomoci, bourací práce
Elektro, MaR (regulátory vytápění vyčísleny v části UT)
ZTI (kanalizace, vodovod)
Uvedení do provozu kotlových jednotek zaškolení obsluhy | 2 | sb
Doprava | 1 | sb
Cena celkem