Příloha č. 2

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na veřejnou zakázku:

Veřejná zakázka

„Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 5“

POPIS OBJEKTŮ

V následujícím textu jsou stručně charakterizovány předmětné objekty Středočeského kraje.

# OA, SPgŠ a JŠ Beroun

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Areál Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 (zkráceně jen OA, SPgŠ a JŠ Beroun) sídlí na adrese U Stadionu 486, 266 01 Beroun.

Předmětem projektu EPC jsou následující budovy:

- Hlavní budova školy – budova č.p. 486 ve tvaru U z roku 1919, 4 NP + 1 PP + podkroví v části budovy. V hlavní části budovy jsou prostory obchodní akademie (středoškolské vzdělání), v podkroví jižního traktu jsou prostory Střední pedagogické školy (středoškolské vzdělání) a jazykové školy (krátkodobé i dlouhodobé komerční jazykové kurzy s možností složení státní zkoušky), ve východním traktu je kuchyň s jídelnou, v suterénu plynová kotelna (hlavní zdroj tepla). Kapacita školy je cca 900 žáků (v současné době školu využívá celkem 1018 osob, tj. studentů a zaměstnanců školy).

- Budova bazénu – dvoupodlažní budova č.p. 956 z roku 1974, s hlavní budovou propojena spojovacím krčkem, zahrnuje prostor a zázemí bazénu a tělocvičnu. Zhruba do 14 hodin jsou bazén i tělocvična využívány pro potřeby školy, odpoledne pak pro mimoškolní aktivity (do 20 hod), o víkendu využívány minimálně.

Poznámka:

Součástí areálu jsou i další budovy, které však nejsou předmětem této analýzy:

- Internát (domov mládeže) – samostatně stojící dvojice propojených dvoupodlažních budov ve východní části areálu, sloužící pro ubytování studentů školy (kapacita cca 140 lůžek), vlastní odběrná místa zemního plynu i elektřiny, vlastní  tepelné hospodářství.

- Domov dětí a mládeže – samostatně stojící budova ve východní části areálu sloužící pro mimoškolní aktivity, provozovatelem je jiný subjekt (jiná přísp. organizace), s provozem hodnocené střední školy nemá nic společného.

- Blíže nespecifikovaná budova – samostatně stojící budova uvnitř areálu, provozovatelem je jiný subjekt (jiná přísp. organizace), s provozem hodnocené střední školy nemá nic společného.

Obrázek 2 OA, SPgŠ a JŠ Beroun

DDM a internát

nejsou předmětem hodnocení

DDM a internát

nejsou předmětem hodnocení

Blíže nespecifikovaná budova

není předmětem hodnocení

Blíže nespecifikovaná budova

není předmětem hodnocení

Budova bazénu

Budova bazénu

Hlavní budova školy

Hlavní budova školy

Tabulka 3 Využití budovy, provoz – OA, SPgŠ a JŠ Beroun

| Hlavní části budovy / areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy / části budovy | Doba hlavního provozu budovy / části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní budova školy, včetně budovy bazénu | Školní prostory | PO-PÁ 7:30 – 17:00 | 20 |
|  | Kuchyň s jídelnou | PO-PÁ 6:00 – 15:00 | 20 |
|  | Bazén | PO-PÁ 7:30 – 20:00 | 24 |
|  | Tělocvična, šatny, učebny | PO-PÁ 7:30 – 20:00 | 20 |
| Internát | Ubytování pro mládež (dívky) | není předmětem hodnocení |  |
| DDM | Domov dětí a mládeže – mimoškolní aktivity (jiný subjekt) | není předmětem hodnocení |  |
| Budova uvnitř areálu | Blíže nespecifikovaná budova (jiný subjekt) | není předmětem hodnocení |  |

Předmětem hodnocení je hlavní budova školy, včetně budovy bazénu.

## Popis stavebního řešení

Hlavní budova školy je z roku 1919, v polovině 70. letech byla přistavěna budova bazénu. Zhruba před 30 lety byla realizována vestavba podkroví v části půdy (cca ½ plochy půdy) a v roce 2002 proběhla výměna střešní krytiny, jinak je stavební řešení školy původní a zejména v případě oken odpovídá svému stáří!

Obvodové stěny - Obvodové stěny jsou z cihelného či smíšeného zdiva, bez jakéhokoliv zateplení. Fasáda je částečně profilovaná, nicméně nevztahuje se na ni žádná památková ochrana. Možnost zateplení tak není vyloučena, je však třeba vzít v potaz velkou tloušťku stěn.

Podlaha – Podlahy jsou převážně původní, nebyly dodatečně opatřeny tepelnou izolací.

Strop / střecha – Zhruba polovinu podkroví zabírají prostory pro výuku, zbylou část tvoří nevytápěný půdní prostor. Realizace podkrovních učeben proběhla zhruba před 30 lety, tomu odpovídá i technický stav a z dnešního pohledu ne zcela dostatečné zateplení podkrovních prostorů. Stropy nejvyšších vytápěných podlaží k nevytápěné půdě nejsou dodatečně zateplené.

Výplně otvorů (okna a dveře) – V celém objektu jsou až na několik výjimek původní dřevěná špaletová okna z roku 1919! Okna jsou v havarijním stavu a vyžadují výměnu, o kterou je dlouhodobě neúspěšně žádáno. V podkroví jsou dřevěná střešní okna s dvojskly, jejich však také není příliš dobrý.

## Odběrná místa energie a vody

Areál je zásoben zemním plynem, elektřinou a vodou z vodovodního řadu. Každé médium je odebíráno několika odběrnými místy. Jejich specifikace je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 4 Odběrná místa energie a vody – OA, SPgŠ a JŠ Beroun

| Druh energie/voda | Označení OM | Místo spotřeby | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemní plyn | EIC 27ZG200Z02362313, měřidlo č. 1209000506/5732/ 77086396 | škola (plynová kotelna) | spotřeba plynové kotelny (vytápění, příprava TV, ohřev bazénu) | vytápění hlavní budovy vč. bazénu (s výjimkou SPgŠ), příprava TV pro celou školu |
| Zemní plyn | EIC 27ZG200Z0000427B, měřidlo č. 7459881 | SPgŠ | spotřeba kotle v SPgŠ (pouze vytápění) | - |
| Zemní plyn | EIC 7ZG200Z00004289, měřidlo č. 5028796 | kuchyň | není předmětem hodnocení |  |
| Zemní plyn | EIC 7ZG200Z02362313, měřidlo č. 1711000319/10388/ 10793 | internát | není předmětem hodnocení |  |
| Elektřina | EAN 859182400601181509 | SPgŠ | prostor SPgŠ | tarif C 02d jistič 3x75 A |
| Elektřina | EAN 859182400601181103 | hlavní budova OA (včetně kuchyně) | spotřeba hlavní budovy OA vč. kuchyně | tarif C 03d jistič 3x40 A |
| Elektřina | EAN 859182400601181097 | tělocvična + bazén | spotřeba budovy bazénu vč. strojovny | tarif C 03d jistič 3x63 A |
| Elektřina | EAN nezjištěn | internát | není předmětem hodnocení |  |
| Voda | 101-17607 / 137-17607 | škola (vč. internátu!) | mytí, úklid, příprava teplé vody, vaření | placeno vodné i stočné |
| Voda | 101-17611 / 137-17611 | tělocvična + bazén | zejm. ohřev bazénové vody | placeno vodné i stočné |

## Popis technických zařízení budovy

Hlavní zdroj tepla a vytápění

Hlavním zdrojem tepla je plynová kotelna umístěná v suterénu hlavní budovy. V kotelně jsou umístěné dva teplovodní kotle YGNIS LRP 21 a23 s plynovými tlakovými hořáky Elco E5.450 
a E5.600. Kotle jsou z r. 2008 a jejich jmenovitý výkon je 370+460 = 830 kW. Kotlový okruh je nahříván na 70 až 90 °C, teplota zpátečky je 65 °C. Spínání a řízení kotlové kaskády a hlavních oběhových čerpadel zajišťuje řídicí systém Domat.

Z kotlů je topná voda vedena přes HVDT (anuloid) do strojovny na R/S, jedna větev je dále vedena potrubím DN100 zemním kanálem do budovy bazénu (stav potrubí v kanálu nezjištěn) a další větev je přívod k zásobníkům teplé vody (viz dále).

Na R/S ve strojovně je topná voda rozdělena do 7 topných okruhů po budově. Každý topný okruh je vybaven směšováním, nicméně elektroventily jsou ve špatném stavu, zaseklé 
a částečně nefunkční. Ekvitermní regulaci topných okruhů dle venkovní teploty zajišťuje další řídicí systém Domat.

Předání tepla do prostoru je zajištěno převážně pomocí ocelových článkových těles, případně novějších deskových těles. Část těles je vybavena pouze radiátorovými ventily (často zarostlými), TRV a hlavice chybí.

Zdroj tepla a vytápění SPgŠ

Prostor podkroví v jižní části hlavní budovy, sloužící pro SPgŠ, je vytápěn samostatným zdrojem tepla, kterým je nástěnný kondenzační kotel IMMERGAS Victrix Pro 55 2ErP. Kotel je z r. 2016 a jeho jmenovitý výkon je 49 kW. Kotel zajišťuje pouze vytápění (teplá voda pro SPgŠ je z hlavní kotelny), regulace kotle je podle vnitřního prostorového termostatu.

Příprava teplé vody

Příprava teplé vody pro celou budovu probíhá centrálně ve dvou stacionárních ležatých zásobnících TV v suterénu hlavní budovy. Zásobníky jsou natápěné topnou vodou z kotelny, objem zásobníků je 4,5 a 6,5 m3. Teplá voda je následně rozvedena cirkulačním potrubím po celé budově.

Strojovna pro bazén a ohřev vody v bazénu

Do suterénu budovy bazénu je přiváděna neregulovaná voda z hlavní plynové kotelny. Zde je umístěn R/S, ze kterého je rozvedeno celkem 7 topných okruhů. Každý topný okruh je vybaven směšováním, nicméně elektroventily jsou ve špatném stavu, zaseklé a částečně nefunkční. Regulaci zajišťuje stará řídicí jednotka Normik TT2 (výrobce Aplika).

Vzduchotechnika

Větrání prostoru bazénu je zajištěno nuceně pomocí VZT jednotky WOLF KG 100, zajišťující výměnu vzduchu cca 7600 m3/h. Jednotka umožňuje ohřev i chlazení vzduchu a dvoustupňový výkon ventilátorů (chlazení však není využíváno/zprovozněno). Provoz jednotky je nepřetržitý 10 měsíců v roce.

Osvětlení a elektroinstalace

Osvětlení je zajištěno převážně zářivkovými svítidly, nejčastěji se jedná o dvoutrubicová, příp. čtyřtrubicová svítidla. Značná část svítidel byla v r. 2019 vyměněna. V prostoru bazénu je cca 20 zářivkových svítidel 2x58 W, v tělocvičně je 12 halogenových svítidel. Elektroinstalace je z větší části původní, převážně v hliníkových rozvodech, výjimkou jsou vestavby podkroví.

Hospodaření s vodou

Budova je zásobeny vodou z veřejného vodovodu. Spotřeba vody je značná, souvisí s provozem bazénu, provozem kuchyně, hygienickými potřebami a úklidem. Umyvadla jsou vybavena pákovými bateriemi, WC jsou v kombinovaném provedení a umožňují dvojité splachování.

# SOŠ a SOU Jílové u Prahy - jídelna

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Areál SOŠ a SOU Jílové u Prahy je tvořen čtyřmi vytápěnými budovami:

- Hlavní výuková budova

- Hala praktické výuky

- Domov mládeže

- Budova jídelny s kuchyní

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště nabízí obory 4-leté s maturitou (Veřejnosprávní činnost a Ekologie a životní prostředí), 3-leté bez maturity (cukrář, kuchař 
a kuchař-číšník, operátor skladování, výrobce potravin) a nástavbové studium podnikání 2-leté denní i dálkové 3-leté. Školu navštěvuje celkem cca 120 studentů.

Řešeným objektem je pouze budova jídelny s kuchyní, na obrázku vyznačené žlutě.

Obrázek 3 Areál SOŠ a SOU Jílové u Prahy, p.o.

Pozn.: Modře vyznačena hala praktické výuky, žlutě budova jídelny s kuchyní, zeleně hlavní výuková budova a červeně domov mládeže.

Tabulka 5 Využití budov, provoz – SOŠ a SOU Jílové u Prahy, p.o.

| Hlavní části budovy / areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy / části budovy | Doba hlavního provozu budovy / části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní výuková budova | Výuka, tělocvična | Po až Pá 7:00 až 16:00 mimo červenec a srpen | 20 |
| Hala praktické výuky | Praktická výuka | Po až Pá 7:00 až 16:00 mimo červenec a srpen | 20 |
|  | Ředitelství | Po až Pá 7:00 až 16:00 celoročně |  |
| Domov mládeže | 1. a 2.NP: ubytování | Po až Pá 0:00 až 24:00 mimo červenec a srpen | 20 |
|  | 1.PP: technické zázemí, sociální zařízení, sprchy |  |  |
| Budova jídelny s kuchyní | 1.NP: jídelna s kuchyní | Po až Pá 6:00 až 16:00 mimo červenec a srpen | 20 |
|  | 2.NP: psychologická poradna, učebna, šatny, soc. zařízení |  |  |

Měření spotřeby elektrické energie i studené vody není zajištěno odděleně pro jednotlivé budovy areálu. Spotřeba elektrické energie a vody řešeného objektu jídelny byla stanovena výpočtem (využity dostupné podklady a zjednodušený energetický model všech budov areálu).

Poznámka: Hlavní výuková budova s tělocvičnou byla postavena v roce 2015 (není zde významný potenciál úspor). Hala praktické výuky s ředitelstvím je v současné po rekonstrukci. Budovu domova mládeže chce Středočeský kraj prodat.

## Popis stavebního řešení

Obvodové stěny – jsou tvořeny zdivem z tvárnic Porotherm tl. 380 mm. Vnější fasáda nebyla dodatečně zateplena. Před případným zateplením obvodových stěn je nutné detekovat 
a odstranit případné vlhkostní problémy.

Podlaha – budova není podsklepena. Podlaha na zemině 1.NP je původní, nebyla dodatečně opatřena tepelnou izolací.

Strop / střecha – budova disponuje dřevěným krovem s plechovou střešní krytinou. Dle poskytnutého energetického auditu jsou střecha i vodorovný strop pod nevytápěným půdním prostorem opatřeny minerální tepelnou izolací vkládanou mezi dřevěné prvky tl. 150 mm.

Výplně otvorů (okna a dveře) – výplně otvorů v 1.NP jsou původní dřevěné (okna zdvojená), ve 2.NP jsou výplně plastové (součinitel prostupu tepla oken Uw = 1,50 W/(m2.K)), střešní okna jsou rovněž původní dřevěné s izolačním zasklením (součinitel prostupu tepla oken Uw = 2,00 W/(m2.K)). Dveře v přízemí jsou dřevěné s jedním sklem. V patře jsou dveře novější rovněž dřevěné s izolačním zasklením (součinitel prostupu tepla dveří UD = 1,70 W/(m2.K)).

## Odběrná místa energie a vody

Areál je zásoben elektřinou, zemním plynem a vodou z vodovodního řadu. Specifikace odběrných míst je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 6 Odběrná místa energie a vody – SOŠ a SOU Jílové u Prahy, p.o.

| Druh energie/voda | Označení OM | Místo spotřeby | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrická energie | EAN 859182400610575535 | Celý areál | Vytápění a příprava teplé vody (mimo hlavní výukovou budovu), nucené větrání, osvětlení, vaření | tarif C45d jistič 3x 500 A |
| Zemní plyn | EIC 27ZG200Z0283092D | Hlavní výuková budova | Vytápění, příprava teplé vody | maloodběr |
| Voda | 0300073 Vodoměr 9585426 | Domov mládeže | WC, hygiena, úklid, prádelna | placeno vodné i stočné |
|  | 0300072 Vodoměr 07152834 | Ostatní budovy areálu | WC, hygiena, úklid, kuchyně | placeno vodné i stočné |

## Popis technických zařízení budovy

Vytápění

Zdrojem tepla na vytápění objektu je elektrokotelna situovaná v 1.PP budovy domova mládeže. Instalován je jeden stacionární elektrokotel ČKD Dukla EOK 250 o jmenovitém výkonu 238 kW a příkonu 240 kW (rok výroby 1992).

Budova je vytápěna pomocí teplovodní dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem otopné vody. Rozvody otopné vody tvořené ocelovým potrubím jsou v prostoru kotelny izolovány skelnou vatou opatřenou kartonem a PVC fólií. Tepelnou izolací jsou opatřeny 
i hlavní horizontální rozvody. Napojení budovy jídelny s kuchyní je provedeno rozvodem vedeným v instalačním kanálu pod zeminou.

Oběh otopné vody zajišťují původní čerpadla SIGMA NPT bez možnosti regulace otáček.

Jednotlivé otopné větve jsou opatřeny pouze uzavíracími kohouty.

Regulace topného výkonu kotlů je manuální dle aktuálních provozních podmínek.

Teplo je do interiéru předáváno převážně pomocí deskových otopných těles. Regulace výkonu v místě konečné spotřeby je ve většině případů zajištěna pomocí manuálně ovládaných termostatických hlavic.

Příprava teplé vody

Teplá voda je připravována především pomocí jednoho stacionárního elektrického boileru (odhadovaný objem 500 litrů), který je opatřen elektrickou topnou patronou o příkonu 10 kW. V jídelně je dále dle zprávy o pravidelné revizi elektrické instalace instalován jeden průtokový ohřívač teplé vody o příkonu 2 kW.

Cirkulace teplé vody není instalována.

Větrání / vzduchotechnika

Výměna vzduchu v interiéru je zajištěna přirozeně (otevíráním oken a dveří). Kuchyň je doplněna o stávající odtahové digestoře, které jsou vyvedeny na střechu objektu.

Osvětlení a elektroinstalace

Elektrické rozvody jsou provedeny kabely CYKY vedenými pod omítkou.

Umělé osvětlení je zajištěno částečně žárovkovými svítidly a částečně svítidly zářivkovými s trubicemi. Dle dodaných podkladů je v budově instalována osvětlovací soustava 
o celkovém příkonu 5,52 kW. Všechna svítidla jsou ovládána manuálně, pohybových čidel není využito.

Hospodaření s vodou

Spotřeba vody souvisí zejména s vařením, hygienickými potřebami a úklidem. Umyvadla jsou opatřena částečně pákovými a částečně kohoutovými bateriemi, WC převážně v kombinovaném provedení s jednostupňovým splachováním.

Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou v budově využity.

# Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Areál Regionálního muzea v Jílovém u Prahy je tvořen třemi vytápěnými budovami:

- Hlavní budova (Mince)

- Doplňková budova (pracovní název Konírna)

- Budova technického zázemí (pracovní název Domeček)

Jedná se o muzeum specializované zejména na těžbu a zpracování zlata. Další expozice 
se věnují například historii benediktinského kláštera na Ostrově u Davle nebo oblíbenému místnímu fenoménu, trampingu v Posázaví. Muzeum je ročně cílem cca 25 000 návštěvníků. Hlavní budova Mince je nemovitou kulturní památkou. Ostatní budovy (Konírna, Domeček) se  nacházejí v památkové zóně.

Obrázek 4 Areál Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, p.o.

Pozn.: Červeně vyznačena hlavní budova (Mince), modře vyznačena doplňková budova (Konírna) a žlutě vyznačena budova technického zázemí (Domeček).

Tabulka 7 Využití budov, provoz – Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p.o.

| Hlavní části budovy / areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy / části budovy | Doba hlavního provozu budovy / části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní budova (Mince) | Hlavní stálá expozice, kanceláře, depozitáře | Út až Ne 9:00 až 16:30 | 20 |
| Doplňková budova (Konírna) | Dočasné výstavy, koncerty, přednášky, depozitář |  |  |
| Budova technického zázemí (Domeček) | Dílny, prádelna, depozitáře, trafostanice |  |  |

V rámci projektu EPC je řešen areál jako celek (tedy hlavní budova Mince, doplňková budova (Konírna) i budova technického zázemí (Domeček) dohromady).

## Popis stavebního řešení

### Hlavní budova (Mince)

Hlavní budova Mince pochází z roku 1350. Objekt má dvě nadzemní podlaží, obývané podkroví a je částečně podsklepen. V průběhu let budova prodělala několik přestaveb, poslední úpravy jsou z roku 1986. Jedná se o nemovitou kulturní památku.

Obvodové stěny – jsou tvořeny převážně kamenným zdivem tl. 600 až 1 300 mm. Vnější fasáda není zateplena, její součástí jsou drobné zdobné prvky. Svislé obvodové konstrukce půdní vestavby jsou pravděpodobně z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm.

Podlaha – objekt je částečně podsklepen (v 1.PP se nachází expozice). Podlahy na zemině 
(v 1.PP i v 1.NP) jsou původní, nebyly dodatečně opatřeny tepelnou izolací.

Strop / střecha – budova disponuje dřevěným krovem (převážně sedlová střecha) s keramickou střešní krytinou. Vodorovná stropní konstrukce nad vytápěným podkrovím je tvořena hurdiskovým stropem (ocelové profily, hurdisky, tepelně izolační vrstva, betonová nášlapná vrstva). Skladba šikmé střechy obsahuje dle poskytnutého PENB pravděpodobně tepelnou izolaci (v současné době však již nedostatečné tloušťky).

Výplně otvorů (okna a dveře) – okna a dveře v obvodových stěnách jsou původní. Instalována jsou dřevěná zdvojená okna a dřevěné plné dveře.

### Doplňková budova (Konírna)

Doplňková budova (Konírna) pochází z druhé poloviny 19. století. Objekt má dvě nadzemní podlaží a částečně obývané podkroví. Objekt prodělal významnou rekonstrukci ukončenou v roce 2010.

Obvodové stěny – jsou tvořeny převážně kamenným zdivem tl. 500 až 1 300 mm. Vnější fasáda není zateplena. Svislé obvodové konstrukce půdní vestavby jsou opatřeny minerální tepelnou izolací tl. 120 mm vkládanou mezi dřevěné prvky.

Podlaha – budova není podsklepena. Podlaha na zemině 1.NP byla při rekonstrukci dodatečně opatřena tepelnou izolací z XPS tl. 50 mm.

Strop / střecha – budova disponuje dřevěným krovem (sedlová střecha) s keramickou střešní krytinou. Šikmá střecha byla při rekonstrukci v rovině krokví opatřena minerální tepelnou izolací celkové tloušťky 170 mm vkládanou mezi dřevěné prvky (krokve, latě).

Výplně otvorů (okna a dveře) – výplně otvorů byly při rekonstrukci měněny, jejich součinitel prostupu tepla je dle poskytnutého PENB roven hodnotě 1,80 W/(m2.K).

### Budova technického zázemí (Domeček)

Budova technického zázemí (Domeček) byla postavena v 1979. Objekt má jedno nadzemní podlaží a obyvatelné podkroví.

Obvodové stěny – jsou tvořeny zdivem z cihel plných pálených tl. 450 či 300 mm nebo zdivem z lehčeného betonu tl. 400 či 250 mm. Vnější fasáda nebyla dodatečně zateplena. Před případným zateplením obvodových stěn je nutné detekovat a odstranit případné vlhkostní problémy.

Podlaha – budova není podsklepena. Podlaha na zemině 1.NP je původní, nebyla dodatečně opatřena tepelnou izolací (obsahuje pouze cca 100 mm betonu lehčeného perlitem).

Strop / střecha – budova disponuje dřevěným krovem (sedlová střecha) s keramickou střešní krytinou. Šikmé i vodorovné části střechy jsou tvořeny hurdiskovým stropem (ocelové profily, hurdisky, beton lehčený perlitem, cementový potěr).

Výplně otvorů (okna a dveře) – okna a dveře v obvodových stěnách jsou původní. Instalována jsou dřevěná zdvojená okna a dřevěné plné dveře.

## Odběrná místa energie a vody

Areál je zásoben elektřinou a vodou z vodovodního řadu. Specifikace odběrných míst je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 8 Odběrná místa energie a vody – Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p.o.

| Druh energie/voda | Označení OM | Místo spotřeby | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrická energie | EAN 859182400601632834 | Celý areál | Vytápění, příprava teplé vody, osvětlení, ostatní el. spotřebiče | tarif C25d jistič 3x 315 A |
| Voda | 0300250 Vodoměr 9647970 | Celý areál | WC, hygiena, úklid, vaření, praní | placeno vodné i stočné |

## Popis technických zařízení budovy

Vytápění

Zdroji tepla na vytápění budov jsou převážně elektrická akumulační kamna (vamberecká akumulační kachlová kamna):

- Hlavní budova (Mince)				48 kusů (258 kW)

- Budova technického zázemí (Domeček)		4 kusy (22,0 kW)

Doplňková budova (Konírna) je vytápěna kombinací nástěnných elektrických přímotopů 
(6,0 kW), akumulačních kamen (15,0 kW), podlahového elektrického vytápění (18,75 kW). Celkový instalovaný příkon elektrického vytápění je roven hodnotě 319,75 kW. Regulace topného výkonu elektrických topidel je manuální dle aktuálních provozních podmínek.

Příprava teplé vody

Teplá voda je připravována lokálně pomocí elektrických boilerů či průtokových ohřívačů 
(cca 14 kusů, celkový příkon cca 23,5 kW). Cirkulace teplé vody není instalována.

Větrání / vzduchotechnika

Výměna vzduchu v interiéru je zajištěna přirozeně (otevíráním oken a dveří).

Osvětlení a elektroinstalace

Elektrické rozvody jsou provedeny převážně kabely CYKY vedenými pod omítkou 
či v instalačních žlabech po povrchu konstrukcí.

Umělé osvětlení je zajištěno převážně LED svítidly. V areálu je instalována osvětlovací soustava o celkovém příkonu cca 7,2 kW (dle poskytnutých informací a provedené prohlídky s přihlédnutím k příkonu uvedenému ve zprávě o pravidelné revizi elektrické instalace). Všechna svítidla jsou ovládána manuálně, pohybových čidel není využito.

Hospodaření s vodou

Spotřeba vody souvisí zejména s hygienickými potřebami, úklidem, drobným vařením 
či praním. Umyvadla jsou opatřena částečně kohoutovými a částečně pákovými bateriemi, WC jsou převážně v kombinovaném provedení s dvojitým splachováním.

Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou v areálu využity.

# Domov Kytín

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Jedná se o areál, jehož provozovatelem je Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb. Areál je tvořen dvěma budovami propojenými spojovací chodbou:

- Hlavní budova

- Vedlejší budova

- Spojovací chodba (vytápěná)

Lůžková kapacita domova činí 73 míst (jednolůžkové či dvoulůžkové pokoje) a o klienty se stará v nepřetržitém provozu cca 40 zaměstnanců.

Obrázek 5 Areál Domova Kytín, p.s.s.

Pozn.: Červeně vyznačena hlavní budova, žlutě vedlejší budova a modře vytápěná spojovací chodba.

Tabulka 9 Využití budov, provoz – Domov Kytín, p.s.s.

| Hlavní části budovy / areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy / části budovy | Doba hlavního provozu budovy / části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní budova | 1.PP: kanceláře a sklady | 7:00 – 15:00 | 20 |
|  | 1.NP: společné prostory – kuchyň, jídelna, zdravotnické prostory | nepřetržitý | 23 |
|  | 2.NP: ubytování klientů |  |  |
| Vedlejší budova | 1.PP: technické zázemí – dílny, prádelna, sušárna, kotelna, úklid | 7:00 – 16:00 | 20 |
|  | 1. až 3.NP (ubytování klientů) | nepřetržitý | 23 |

V rámci projektu EPC je řešen areál jako celek (tedy Hlavní i Vedlejší budova dohromady).

## Popis stavebního řešení

Objekty byly původně vystavěny jako střední odborné učiliště. V roce 1999 bylo původní SOU přestavěno na domov seniorů. Hlavní budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží částečně pod úrovní okolního terénu, zčásti obývané podkroví a zčásti neobývaný půdní prostor. Vedlejší budova má dvě nadzemní podlaží, obývané podkroví, jedno podzemní podlaží částečně pod úrovní okolního terénu a neobývaný půdní prostor. V úrovni 2.NP jsou objekty propojeny vytápěnou spojovací chodbou.

Obvodové stěny – jsou pravděpodobně tvořeny zdivem z tvárnic CDm nebo zdivem z cihel plných pálených, které bylo v roce 1999 dodatečně opatřeno tepelnou izolací z EPS tl. 50 mm (a pravděpodobně velká část obvodového zdiva nově vyzděna převážně plynosilikátovým zdivem). Dle poskytnutého energetického auditu je součinitel prostupu tepla obvodových stěn roven hodnotě U = 0,53 W/(m2.K). Před případným zateplením obvodových stěn nutné detekovat 
a odstranit vlhkostní problémy.

Podlaha – podlahy na zemině v 1.PP jsou pravděpodobně původní, nebyly dodatečně opatřeny tepelnou izolací. Dle poskytnutého energetického auditu se součinitel prostupu tepla podlah pohybuje v rozmezí U = 1,0 až 1,5 W/(m2.K).

Strop / střecha – Obě budovy disponují dřevěnými krovy (valbové střechy) s keramickou střešní krytinou. Dle poskytnutého energetického auditu jsou šikmé části střech opatřeny dostatečnou tloušťkou tepelné izolace (součinitel prostupu tepla U = 0,24 až 0,48 W/(m2.K)). Vodorovné stropní konstrukce nad posledními vytápěnými podlažími (pod nevytápěnými půdními prostory) však dostatečně izolovány nejsou (U = 0,96 W/(m2.K)).

Poznámka: Není známa přesná skladba konstrukcí stropů a rozsah stávajícího zateplení. V roce 2010 proběhla oprava střechy hlavní budovy, při níž byly opraveny ploché střechy a střešní vikýře – zateplení dle předložené dokumentace (oprava 2. etapa). Z poskytnutých podkladů však není zřejmé (nebylo objednatelem potvrzeno či upřesněno):

- zda proběhla i oprava střechy vedlejší budovy, tzn. zda jsou vikýře rovněž nové, se stejnou skladbou

- zda šikmá střecha hlavní budovy má skutečně dle podkladů nadkrokevní tepelnou izolaci tl. 85 mm Izotecu a zda zateplení šikmé střechy bylo provedeno také ve vedlejší budově

- zda byl Izotec tl. 85 mm umístěn také do stropů k půdě hlavní budovy nebo ty jsou zcela bez tepelné izolace

- materiál a tloušťka dodatečného zateplení stropů vedlejší budovy v roce 2004 (dle pasportizace minerální plst)

Výplně otvorů (okna a dveře) – okna a dveře v obvodových stěnách jsou plastové s izolačními trojskly, jejich výměna proběhla v letech 2018 a 2019. Okna střešní a vstupní dveře mají nezjištěné parametry.

## Odběrná místa energie a vody

Areál je zásoben propanem dováženým v kapalné podobě, elektřinou a vodou z vodovodního řadu. Specifikace odběrných míst je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 10 Odběrná místa energie a vody – Domov Kytín, p.s.s.

| Druh energie/voda | Označení OM | Místo spotřeby | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propan | - | Vedlejší budova – plynová kotelna | vytápění, příprava teplé vody | dovážen nepravidelně v kapalné podobě |
|  |  | Hlavní budova – kuchyň | vaření |  |
| Elektrická energie | EAN 859182400601739809 | Celý areál | všechny el. spotřebiče | tarif C26d jistič 3x 100 A |
| Voda | 7001 – 12711 evidenč. číslo 2085995 vodoměr 2504214 | Celý areál | WC, hygiena, úklid, kuchyň, prádelna | placeno vodné i stočné |
|  | 7001 – 12712 evidenč. číslo 2085996 vodoměr 2886298 |  |  |  |

## Popis technických zařízení budovy

Vytápění

Zdrojem tepla na vytápění areálu je plynová kotelna situovaná v západní části 1.PP Vedlejší budovy. Instalovány jsou dva stacionární plynové kondenzační kotle Brötje SGB 170 E, každý o jmenovitém výkonu 181,3 kW a příkonu 170,0 kW (instalovány v roce 2012). Kotle spalují propan dovážený do areálu Domova Kytín v kapalné podobě.

Obě budovy jsou vytápěny pomocí teplovodní dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem otopné vody. Rozvody otopné vody tvořené ocelovým potrubím jsou v prostoru kotelny izolovány minerální izolací opatřenou hliníkovou fólií, příp. návlekovou izolací.

V prostoru kotelny se nachází rozdělovač sběrač, který disponuje 3 otopnými větvemi (hlavní budova, vedlejší budova, klimatizace), jež jsou opatřeny směšováním a čerpadly Grundfos s proměnnou či třístupňovou regulací otáček.

Regulace topného výkonu kotlů a jednotlivých větví je automatická dle venkovní teploty.

Teplo je do interiéru předáváno v Hlavní budově převážně pomocí litinových článkových 
a v případě Vedlejší budovy pomocí ocelových deskových otopných těles. Regulace výkonu v místě konečné spotřeby je ve většině případů zajištěna ručními termostatickými hlavicemi (pouze otopná tělesa komunikačních prostor jsou bez termostatických hlavic – zamezena nežádoucí manipulace).

Příprava teplé vody

Teplá voda je připravována centrálně v prostoru plynové kotelny. Instalovány jsou dva nepřímotopné zásobníkové ohřívače Baxi UBVT 500 DC, každý o objemu 500 litrů (rok výroby 2006). Zdroji tepla na přípravu teplé vody jsou dva výše uvedené kotle Brötje.

Cirkulace teplé vody je provozována nepřetržitě (instalováno je cirkulační čerpadlo Grundfos se třemi stupni regulace otáček). Rozvody teplé vody jsou v prostoru kotelny izolovány návlekovou izolací.

Větrání / vzduchotechnika

Výměna vzduchu v interiéru je zajištěna převážně přirozeně (otevíráním oken a dveří).

V areálu Domova Kytín je instalováno značné množství vzduchotechnických zařízení, nicméně se jedná převážně o lokální ventilátory či jednotky odvádějící znehodnocený vzduch z interiéru.

Ve strojovně VZT u kuchyně je instalována vzduchotechnická jednotka “JANKA KD-L-2-040/1,5kW“, což je přívodní jednotka s ohřevem přiváděného vzduchu topnou vodou z kotelny a s nasáváním čerstvého vzduchu z fasády mřížkou vedle okna, a dále odtahový ventilátor 1,5 kW, který zajišťuje odtah odváděného vzduchu nad střechu. Dle původního energetického auditu je výkon jednotky 4 560 m3/h. Ovládání je manuální. Větrání kotelny a sušárny zajišťují radiální ventilátory v potrubí.

Osvětlení a elektroinstalace

Vnitřní elektrické rozvody jsou provedeny převážně kabely CYKY. Umělé osvětlení je zajištěno převážně LED svítidly (dle slovního sdělení pana ředitele je již cca 75 % původních žárovkových a zářivkových svítidel vyměněna za svítidla LED). Všechna svítidla jsou ovládána manuálně, pohybových čidel není využito.

Chlazení

V areálu je instalováno několik lokálních zdrojů chladu (split jednotek) sloužících ke strojnímu chlazení vnitřního vzduchu v technických prostorech či kancelářích (2 venkovní a 4 vnitřní jednotky).

Hospodaření s vodou

Spotřeba vody souvisí zejména s hygienickými potřebami a úklidem, vařením a provozem prádelny. Umyvadla jsou s pákovými bateriemi, WC převážně v kombinovaném provedení (nově instalovaná WC jsou opatřena dvojitým splachováním).

Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou v areálu ve větší míře využity.

# Základní škola a Dětský domov Sedlec-Prčice, Přestavlky

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Areál ZŠ a Dětského domova v obci Přestavlky, spadající pod obec Sedlec-Prčice tvoří soubor několika budov a zařízení, které ukazuje následující obrázek. Jedná se o následující objekty:

- Zámek Nové Mitrovice (hlavní budova)

- Domy pro ubytování dětí, vč. cvičné kuchyně

- Kotelna vč. garáží

- Zahradní objekt

V rámci projektu EPC je řešena zejména budova Zámku, která je dominantou celého areálu. Níže uvedený popis tedy souvisí s touto budovou. Budova je památkově chráněna.

Budovy ubytoven prošly rozsáhlou rekonstrukcí, zahrnující jak zateplení obálky budovy, tak výměnu výplní a kompletní rekonstrukci technologického zařízení.

V prostorách Zámku se nachází učebny základní i zvláštní školy.

Obrázek 8 Areál ZŠ a Dětského domova Sedlec-Prčice

obrys řešeného území

obrys řešeného území

Zahradní objekt

Zahradní objekt

Kotelna a garáž

Kotelna a garáž

Ubytovací objekty

Ubytovací objekty

Zámek Mitrovice

Zámek Mitrovice

Pozn.: žlutě je vyznačen areál Dětského domova a základní školy Sedlec-Prčice (resp. Přestavlky). Červeně je vyznačena Hlavní budova – zámek Nové Mitrovice, oranžově označeny ostatní objekty (nejsou předmětem řešení)

Předmětný areál slouží pro ubytování a základní výuku dětí a pro tyto účely obsahuje několik následujících budov:

| - Hlavní budova - zámek Nové Mitrovice | (popis viz níže) |
| --- | --- |
| - Ubytovací objekty | nachází se severozápadně od hlavní budovy a slouží pro ubytování mladších dětí. V těchto objektech (rekonstruovaných v roce 2008) se nachází též cvičná kuchyně. |
| - Kotelna a garáž | nachází se v sousedství ubytovacích objektů. V této budově je umístěna kotelna na zemní plyn z roku 2004, zásobující oba výše uvedené objekty teplem, distribuovaným podzemním teplovodním kolektorem. |
| - Zahradní objekt | nachází se na severu pozemku a slouží víceméně jako zázemí zahrady areálu a dílnu údržby. |

Zámek Nové Mitrovice, někdy též zámek Přestavlky, je barokní zámek z roku 1736 postavený šlechtickým rodem Vratislavů z Mitrovic.

„Vratislavové z Mitrovic vlastnili přestavlcké panství v letech 1670–1685 a 1724–1804. Za vlastnictví hraběte Jana Josefa, královéhradeckého biskupa, byl v roce 1736 na místě někdejší tvrze vystavěn zámek. Jde o patrovou budovu s mansardovou střechou s půdorysem ve tvaru písmene U se středovým rizalitem a bočními křídly. Fasáda je bohatě zdobena štukem. Budova zámku je obklopena parkem s cizokrajnými dřevinami, v současné době není zámek ani park veřejnosti přístupný.

V letech 1867–1946 zámek vlastnila rodina Blaschkeových, kterým byl po druhé světové válce vyvlastněn. Od roku 1959 v zámku sídlila základní škola a dnes se zde nachází dětský domov, zámek proto není veřejnosti přístupný.“

Provoz budovy je celoroční. Celková kapacita areálu je 31 dětí, o které pečuje celkem 44 zaměstnanců.

Tabulka 13 Využití budovy, provoz – ZŠ a Dětský domov Sedlec-Prčice

| Hlavní části budovy / areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy / části budovy |  | Doba hlavního provozu budovy / části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zámek Nové Mitrovice (hlavní budova) | 1.NP | Kancelářské prostory (3x) | 6:00 – 15:30 | 19 °C |
|  |  | Kuchyň | 6:00 – 18:30 |  |
|  |  | Jídelny (2x) | cca 4 hod/den |  |
|  |  | Prádelna | 6:00 – 14:30 |  |
|  |  | Učebna, toalety | 8:00 – 14:00 |  |
|  |  | Sklady, sklep, šatna | - |  |
|  | 2.NP | Výukové prostory (3 učebny) | 8:00 – 14:00 |  |
|  |  | Společenská místnost | 14:00 – 21:00 |  |
|  |  | Ubytování (6 ložnic) | 14:00 – 8:00 |  |
|  |  | Koupelny (celkem 2) | celodenní |  |
|  | Podkroví | nevyužité | - |  |
| Ubytovny | Prostory pro ubytování, cvičná kuchyň |  | 14:00 – 7:30 | 20 °C |
| Kotelna vč. garáže | Kotelna |  | celodenní | temperováno |
| Zahradní objekt | Zázemí zahrady, dílny apod. |  | - | temperováno vlastními kamny |

## Popis stavebního řešení

Budova není podsklepena. Podlaha na zemině je původní, bez zateplení. Ve výpočtu je uvažováno se součinitelem prostupu tepla skladby ve výši U = 1,590 W/m2K, což odpovídá skladbě čítající betonovou roznášecí desku a vrstvu škváry tl. 100 mm.

V případě Podlahy průjezdu je uvažováno se skladbou čítající štěrkový podsyp tl. 150 mm a tzv. „kočičí hlavy“ tl. 100 mm (uvažovány parametry čediče), což odpovídá součiniteli prostupu tepla ve výši U = 2,298 W/m2K

Obvodové stěny jsou z kamenného a cihelného zdiva. Vnější fasáda není zateplena, její součástí jsou zdobné prvky. Ve výpočtu je uvažováno se součinitelem prostupu tepla ve výši U = 0,793 W/m2K, což odpovídá tl. stěny 1,2 m.

Šikmá střecha budovy je tvořena dřevěným krovem s keramickou střešní krytinou. Půdní prostor je nevytápěný, konstrukce krovu je v dost zanedbaném stavu a musí dojít k její opravě či výměně. Půda budovy skýtá dle předložených informací útočiště netopýrů.

Stropní konstrukce pod půdou je řešená formou trámového stropu s prkenným záklopem, na kterém je aplikován zásyp ze škváry tl. cca 100 mm a následně ještě pochozí vrstva („půdovky“ či prkenný záklop). Na této konstrukci jsou zhotovené pochozí lávky. Součinitel prostupu tepla skladby je ve výši U = 0,900 W/m2K.

Vnitřní stěny z vytápěné části na půdu jsou uvažovány z cihelného zdiva tl. 300 mm, čemuž odpovídá součinitel prostupu tepla ve výši U = 1,575 W/m2K

Okna v obvodových stěnách jsou dřevěná, špaletová, se součinitelem prostupu tepla ve výši U = 2,35 W/m2K. V případě oválných výplní se jedná o dřevěný zdvojená okna se součinitelem prostupu tepla ve výši U = 2,40 W/m2K.

Součinitel prostupu tepla vstupních dveří (resp. vrat do průjezdu) je uvažován ve výši U = 2,30 W/m2K. V případě dveří na půdu je uvažováno se součinitelem prostupu tepla ve výši U = 2,30 W/m2K.

## Odběrná místa energie a vody

Areál je zásoben zemním plynem, elektřinou a vodou z vodovodního řadu. Závlaha pozemku je z vlastní studny. Specifikace odběrných míst je uvedena v následující tabulce. Tučně jsou ohraničena odběrná místa, která souvisí s pokrytím potřeb řešené budovy.

Tabulka 14 Odběrná místa energie a vody – ZŠ a Dětský domov Sedlec-Prčice

| Druh energie/voda | Označení OM | Místo spotřeby | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemní plyn | EIC 27ZG200Z00024417 | celý areál | vytápění | maloodběr |
| Elektřina | EAN 859182400601633329 | budova zámku (hl. budova) | osvětlení, kancelářské spotřebiče, příprava TV, vaření | tarif C 25d jistič 3x100 A |
| Elektřina | EAN 859182400601962689 | ubytovny, zahradní domek, kotelna | osvětlení, kancelářské spotřebiče, příprava TV, vaření | tarif C 25d jistič 3x25 A |
| Voda | Vodoměr 24010428 | celý areál | - | placeno vodné i stočné |

## Popis technických zařízení budovy

Vytápění

Zdroje tepla na vytápění se nachází v budově kotelny v rámci areálu. Z této kotelny je veden zemní kolektor do ubytoven i budovy zámku, a to v trase chodníků mezi budovami. V roce 2008 došlo k výměně původních zemních kolektorů za nové, opatřené tepelnou izolací. Zdrojem tepla na vytápění budov je trojice kotlů Buderus Logano G334 o jm. výkonu 3x71 kW (celkem tedy 213 kW), instalovaných v roce 2013-2014.

Regulace systému je nastavena dle vnější teploty. Vzdálený přístup umožněn není, o kotelnu se stará personál školy.

Kotle jsou od topné soustavy v areálu odděleny termohydraulickým rozdělovačem, nucený oběh kotlového okruhu je zajištěn oběhovými čerpadly s proměnnými otáčkami. Rozvod topné vody v areálu (topný okruh) je zajištěn víceotáčkovým čerpadlem Grundfoss UPE 50-60.

Budova zámku je vytápěna pomocí dvoutrubkové otopné soustavy, při osobní prohlídce nebylo zjištěno rozdělení do více topných větví. Teplo je do interiéru předáváno pomocí litinových článkových otopných těles, které většinou disponují pouze uzavíracími kulovými kohouty, popř. regulační prvky zcela postrádají.

Příprava teplé vody

Příprava TV je zajištěna v lokálních elektrických přímotopných zásobnících, umístěných v koupelnách (2x DZD OKCE 200) a v kuchyni (2x DZD OKCE 200) a jídelně (DZD OKCE 160). Rozvody TV z důvodu velmi krátkého rozvodu nedisponují cirkulací.

Osvětlení a elektroinstalace

Elektrické rozvody jsou provedeny převážně kabely AYKY (hliníkové jádro) vedenými pod omítkou.

Umělé osvětlení je v době zpracování tohoto popisu zajištěno výhradně LED zdroji, které byly osazeny v roce 2022. Před tímto rokem bylo umělé osvětlení zajištěno zářivkovými svítidly s trubicemi o příkonu 36 W. Celkem je v objektu instalováno 147 svítidel. Všechna svítidla jsou ovládána manuálně, pohybových čidel není využito.

Hospodaření s vodou

Celý areál je zásoben vodou z veřejného vodovodu 1 odběrným místem. Spotřeba studené vody souvisí s hygienickými potřebami a úklidem. Spořiče vody (efektivní perlátory, WC stopy) jsou v budově ve větší míře využity, pouze toalety v 1.NP nemají umožněné duální splachování. Koupelny ve 2.NP jsou nově zrekonstruovány vč. sanitárního vybavení.

Závlaha pozemku je zajištěna z vlastních zdrojů na pozemku areálu.

# Domov seniorů Nové Strašecí

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Areál Domova seniorů Nová Strašecí je tvořen třemi vytápěnými budovami:

- Hlavní budova (domov seniorů s technickým zázemím)

- Domov Pohoda

- Domov Oáza

Obrázek 9 Areál Domova seniorů Nové Strašecí, p.s.s.

Zázemí budovy

(Historická část)

Zázemí budovy

(Historická část)

Centrální kotelna

Centrální kotelna

Ubytovací část

Ubytovací část

Pozn.: Červeně vyznačena hlavní budova (domov seniorů s technickým zázemím), modře vyznačen domov Pohoda a žlutě domov Oáza.

Část hlavní budovy, ve které se nachází zázemí, pochází cca z roku 1890. Objekt má jedno nadzemní podlaží, neobývané podkroví a je částečně podsklepen. Část hlavní budovy, která slouží k ubytování klientů, pochází cca z roku 1970. Objekt má dvě nadzemní podlaží a v současnosti disponuje plochou střechou.

Celková lůžková kapacita domova činí 123 míst (převážně jednolůžkové či dvoulůžkové pokoje), z toho 75 míst se nachází v hlavní budově, 26 míst v budově Pohoda a 22 míst v budově Oáza. O klienty se stará v nepřetržitém provozu více než 80 zaměstnanců.

Tabulka 15 Využití budov, provoz – Domov seniorů Nové Strašecí, p.s.s.

| Hlavní části budovy / areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy / části budovy | Doba hlavního provozu budovy / části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu [°C] |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní budova (domov seniorů s technickým zázemím) | Pravá část – technické zázemí | Po až Pá cca 7:00 až 16:00 | 20 |
|  | Levá část – ubytování klientů | nepřetržitý | 22 |
| Domov Pohoda | Ubytování klientů – domov pro osoby se zvláštním režimem | nepřetržitý | 22 |
| Domov Oáza | Ubytování klientů – domov pro osoby se zvláštním režimem | nepřetržitý | 22 |

V rámci vstupní analýzy je řešena pouze hlavní budova – budova domova seniorů 
s technickým zázemím. Důvodem je nejvyšší potenciál pro realizaci úsporných opatření. Budova domova Pohoda byla postavena v roce 2012, budova domova Oáza byla dokončena v roce 2019.

Měření spotřeby energie i studené vody není zajištěno odděleně pro jednotlivé budovy areálu. Spotřeba energie a vody řešené budovy byla stanovena výpočtem (využity dostupné podklady a zjednodušený energetický model všech budov areálu).

## Popis stavebního řešení

Zázemí (východní historická část budovy)

Předmětná část budovy je částečně podsklepena. Podlaha na zemině i podlaha nad suterénními prostory je původní, pravděpodobně bez zateplení. Ve výpočtu je uvažováno se součinitelem prostupu tepla skladby ve výši U = 3,869 W/m2K.

Obvodové stěny jsou tvořeny smíšeným (kamenným a cihelným) zdivem tl. cca 800 mm. Vnější fasáda není zateplena, její součástí jsou zdobné prvky. Ve výpočtu je uvažováno se součinitelem prostupu tepla skladby ve výši U = 1,031 W/m2K.

V případě stěn k nevytápěnému prostoru půdy je uvažováno s cihelnou konstrukcí a součinitelem prostupu tepla skladby ve výši U = 1,575 W/m2K.

Střecha budovy je tvořena dřevěným krovem (valbová střecha) s plechovou střešní krytinou. Půdní prostor je nevytápěný. Stropní konstrukce pod půdou, která je součástí vytápěné obálky budovy, je dle původního průkazu energetické náročnosti tvořena dřevěným trámovým stropem (dřevěné trámy, záklop, škvárový zásyp mezi trámy tl. 180 mm, záklop a  betonová mazanina). Ve výpočtu je uvažováno se součinitelem prostupu tepla skladby ve výši U = 0,747 W/m2K.

Výplně otvorů v obvodových stěnách byly již v minulosti měněny (cca v roce 2005). Instalována jsou plastová okna s dvojskly, jejichž součinitel prostupu tepla pro referenční rozměr (okna 1,23 x 1,48 m, dveře 1,10 x 2,20 m) je ve výpočtu uvažován ve výši U = 1,70 W/m2K. Ve výpočtu byl součinitel prostupu tepla uvažován podrobně dle velikosti a členitosti, reálně se tak pohybuje v rozmezí 1,65 – 2,25 W/m2K.

Ubytovací část (západní přistavená část budovy)

Předmětná část budovy není podsklepena. Podlaha na zemině je původní, pravděpodobně bez zateplení. Ve výpočtu je uvažováno se součinitelem prostupu tepla skladby ve výši U = 3,869 W/m2K.

Podlaha nad nevytápěnou částí objektu (garáž) je tvořena stropní konstrukcí (uvažováno s konstrukcí typu Hurdis, v době výstavby hojně využívanou), doplněnou v rovině podlahy pravděpodobně tepelnou izolací (základ plovoucí podlahy) a betonovou roznášecí deskou. Ve výpočtu je uvažováno se součinitelem prostupu tepla skladby ve výši U = 0,716 W/m2K.

Obvodové stěny jsou tvořeny převážně škvárobetonovými panely. Ve výpočtu je uvažováno se součinitelem prostupu tepla skladby ve výši U = 1,065 W/m2K. V případě stěn k nevytápěnému prostoru půdy nad historickou částí budovy je uvažováno se součinitelem prostupu tepla skladby ve výši U = 1,195 W/m2K.

Střecha budovy je tvořena stropní konstrukcí (uvažováno s konstrukcí typu Hurdis), doplněnou pravděpodobně pouze o zálivku z lehčeného betonu. Dále směrem do exteriéru navazuje příhradová konstrukce, zajišťující spád pro odvodnění střechy. Ve výpočtu je uvažováno se součinitelem prostupu tepla skladby ve výši U = 0,972 W/m2K.

Výplně otvorů v obvodových stěnách byly již v minulosti měněny (cca v roce 2000). Instalována jsou plastová okna s dvojskly, jejichž součinitel prostupu tepla pro referenční rozměr (okna 1,23 x 1,48 m, dveře 1,10 x 2,20 m) je ve výpočtu uvažován ve výši U = 1,70 W/m2K. Ve výpočtu byl součinitel prostupu tepla uvažován podrobně dle velikosti a členitosti, reálně se tak pohybuje v rozmezí 1,65 – 2,25 W/m2K.

## Odběrná místa energie a vody

Areál je zásoben elektřinou, zemním plynem a vodou z vodovodního řadu. Zemní plyn je však odebírán provozovatelem kotelny, který následně dodává do objektů energii ve formě tepla. Specifikace odběrných míst je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 16 Odběrná místa energie a vody – Domov seniorů Nové Strašecí, p.s.s.

| Druh energie/voda | Označení OM | Místo spotřeby | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrická energie | EAN 859182400601709727 | Hlavní budova | všechny el. spotřebiče + příprava teplé vody v části technického zázemí | tarif C25d jistič 3x 200 A |
| Elektrická energie | EAN 859182400609284967 | Domov Pohoda | všechny el. spotřebiče + příprava teplé vody | tarif C03d jistič 3x 40 A |
| Elektrická energie | EAN 859182400610036654 | Domov Oáza | všechny el. spotřebiče | tarif C02d jistič 3x 40 A |
| Teplo / zemní plyn | Nezjištěno | Hlavní kotelna – hlavní budova a domov Pohoda | vytápění, příprava teplé vody v ubytovací části | teplo z hlavní plynové kotelny |
| Teplo / zemní plyn | Nezjištěno | Kotelna domova Oáza | vytápění, příprava teplé vody | teplo z plynové kotelny domova Oáza |
| Zemní plyn | Nezjištěno | Kuchyň | vaření | - |
| Vodné | 700014060 vodoměr 42011950687 | Celý areál | WC, hygiena, úklid, kuchyň, prádelna | - |
| Stočné | - | Celý areál | - | - |

Poznámky: celý areál má jedno odběrné místo zemního plynu, instalovány jsou dva podružné plynoměry (kotelna domova Oáza, kuchyň), servis a údržbu plynových kotelen provádí firma SERVIS MEA s.r.o., tato firma fakturuje Domovu seniorů Nové Strašecí teplo z plynových kotelen a zemní plyn pro potřeby kuchyně. Vodné a stočné jsou fakturovány odděleně (vodné – Středočeské vodárny, a.s., stočné – Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.).

## Popis technických zařízení budovy

Vytápění

Zdrojem tepla na vytápění objektu je plynová kotelna situovaná v severní části 1.NP ubytovacího pavilonu. Instalovány jsou tři závěsné kondenzační plynové kotle De Dietrich 
(dle provedené prohlídky se jedná pravděpodobně o kotle EVODENS PRO AMC 115, každý 
o jmenovitém výkonu 109,7 kW) instalované v roce 2018 (v tomto roce byla zrekonstruována celá kotelna).

Budova je vytápěna pomocí teplovodní dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem otopné vody. Rozvody otopné vody tvořené ocelovým potrubím jsou v prostoru kotelny opatřeny minerální izolací s hliníkovou povrchovou úpravou či návlekovou izolací.

Jednotlivé otopné větve jsou opatřeny směšováním. Oběh otopné vody zajišťují nová čerpadla Grundfos s proměnnou regulací otáček. Regulace topného výkonu kotlů je řízena automaticky dle venkovní teploty.

Teplo je do interiéru předáváno pomocí litinových článkových či deskových otopných těles. Regulace výkonu v místě konečné spotřeby je ve většině případů zajištěna ručními termostatickými hlavicemi.

Příprava teplé vody

Teplá voda pro ubytovací část budovy je připravována centrálně ve dvou nepřímotopných zásobníkových ohřívačích Dražice (odhadovaný objem 2x 400 litrů) umístěných v prostoru plynové kotelny, teplá voda pro technické zázemí je připravována pomocí elektrických boilerů a průtokových ohřívačů.

Cirkulace teplé vody pro ubytovací část je z důvodu charakteru provozu nepřetržitá (instalována nová cirkulační čerpadla Grundfos).

Větrání / vzduchotechnika

Výměna vzduchu v interiéru je zajištěna převážně přirozeně (otevíráním oken a dveří).

Pouze prostor kuchyně je větrán nuceně pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla, která je umístěna v nevytápěném podkroví nad technickým zázemím.

Osvětlení a elektroinstalace

Elektrické rozvody jsou provedeny převážně kabely CYKY vedenými pod omítkou. V roce 2021 proběhla rekonstrukce elektroinstalace v části technického zázemí, kde byly doposud elektrické rozvody provedeny kabely AYKY.

Umělé osvětlení je zajištěno převážně zářivkovými svítidly s trubicemi o příkonu 2 x 18 W a 36 W (příp. 2 x 36 W), která jsou v některých prostorech doplněna klasickými žárovkovými svítidly o příkonu 60 W a 100 W.

V historické budově (pravá část se zázemím) došlo v roce 2021 k modernizaci elektroinstalace v rozsahu výměny kabelového vedení a instalace moderních svítidel na bázi LED systémů. Modernizace se netýkala pouze prostoru kuchyně (prostor přípravy jídel) a prádelny.

Všechna svítidla jsou ovládána manuálně, pohybových čidel není využito.

Poznámka: Dle poskytnuté revizní zprávy elektroinstalace je v budově instalována osvětlovací soustava o celkovém příkonu cca 17,5 kW (jedná se však o stav před realizací proběhlé rekonstrukce elektroinstalace zázemí).

Hospodaření s vodou

Spotřeba vody souvisí zejména s hygienickými potřebami a úklidem, vařením a provozem prádelny. Umyvadla jsou s pákovými bateriemi, WC převážně v kombinovaném provedení.

Spořiče vody (regulovatelné perlátory, WC stopy) nejsou v budově využity.

# Střední odborné učiliště, Sedlčany - budova DDM

## Stručný popis objektu a jeho provozu

Areál SOU v Sedlčanech tvoří soubor několika budov, které ukazuje následující obrázek. Jedná se o následující objekty:

- Budova školy (č.p. 364)

- Domov mládeže (č.p. 1305)

- Bytový dům vč. cvičné kuchyně (č.p. 366)

- Budova služeb (č.p. 367)

- Hala I a II (součást budovy č.p. 367)

- Tělocvična

- Foliovník

Obrázek 6 Areál SOU Sedlčany

Pozn.: Červeně vyznačena budova domova mládeže (předmětem řešení), zeleně budova domova školy, žlutě označeny ostatní objekty. Garáže apod. jsou rovněž ohraničeny žlutě.

V rámci projektu EPC je řešena budova domova mládeže, vystavěná v roce 1987. Níže uvedený popis tedy souvisí s touto budovou. Budova slouží pro ubytování a volnočasové aktivity mládeže po skončení výuky. V přízemi budovy je nově zřízená učebna kadeřnic.

Tabulka 11 Využití budovy, provoz – Domov mládeže, SOU Sedlčany

| Hlavní části budovy / areálu (např. označení pavilonů) | Účel využití budovy / části budovy |  | Doba hlavního provozu budovy / části (od – do) | Průměrná teplota v době hlavního provozu [°C] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domov mládeže | 1.PP | zázemí budovy | - | temperováno |
|  |  | dětská skupina (Charita Starý Knín) | v současnosti bez využití | 19 |
|  | 1.NP | vedení domova mládeže, prostory pro vychovatele | celý den |  |
|  |  | multifunkční sál | 16:00 – 21:00 |  |
|  |  | studovny | 16:00 – 21:00 |  |
|  |  | ubytovací prostory žáků 1) | 16:00 – 8:00 |  |
|  | 2.NP | ubytovací prostory žáků 1) | 16:00 – 8:00 |  |
|  | 3.NP | ubytovací prostory žáků 1) | 16:00 – 8:00 |  |
|  |  | sezónní ubytování agenturních pracovníků (firmy Atlantik) | 17:00 – 6:00 |  |

1) Ubytovací prostory jsou v době letních prázdnin využity pro ubytování kurzů, tanečních škol a sportovních soustředění.

Celková maximální kapacita budovy je 192 žáků.

V rámci areálu, resp. příspěvkové organizace je prováděn velmi precizní energetický management, jehož součástí jsou energetici, kteří vyhledávají úsporná opatření a další náměty na zlepšení fungování budov a obecně snižování provozních nákladů a energetické náročnosti. Příčinou nedostatků v areálu tak není nedostatečná znalost nebo dokonce nezájem, ale spíše nedostatek disponibilních finančních prostředků pro jejich provedení.

## Popis stavebního řešení

Obvodové stěny – Budovu lze rozdělit do třech traktů, kde střední část má obvodové stěny vyzděné z CDK zdiva s cihelnou přizdívkou na severní a jižní fasádě. Z boků k tomuto střednímu traktu přiléhají dvě osově souměrné ubytovací křídly, vyzděné z plynosilikátových tvárnic, rovněž s cihelnou přizdívkou. Obvodové stěny nejsou zatepleny tepelnou izolací.

Podlaha - Budova je částečně podsklepena. Podlaha nad suterénem i podlahy na zemině jsou původní, kde z historického pohledu byly doplňovány minimální tloušťkou tepelné izolace.

Plochá střecha – Všechny vodorovné nosné konstrukce jsou realizované ze stropního panelu tl. cca 210 mm, z vrchní strany doplněné betonovou zálivkou. Skladba střechy následně čítá EPS tl. 100 mm (dle informací v PENB), spádovou vrstvu a hydroizolaci. Atika ploché střechy je ukončena cca 500 mm nad hydroizolačním souvrstvím.

Střecha nad sálem je částečně zateplena v prostoru mezi příhradovými nosníky.

Výplně otvorů (okna a dveře) – V objektu byla instalována kovová okna s nepřerušeným kovovým mostem, která byla v průběhu let z velké části vyměněna za nová, plastová s izolačním dvojsklem. V části pro ubytování sezónních pracovníků jsou však doposud z finančních důvodů osazena původní okna.

## Odběrná místa energie a vody

Areál je zásoben zemním plynem, elektřinou a vodou z vodovodního řadu. Předmětná budova je zásobena elektřinou a vodou samostatnými odběrnými místy. Specifikace odběrných míst pro Domov mládeže je uvedena v následující tabulce.

Tabulka 12 Odběrná místa energie a vody – Domov mládeže, SOU Sedlčany

| Druh energie/voda | Označení OM | Místo spotřeby | Využití energie/vody | Další informace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektřina | Odběr číslo 859182400600022322 | Domov mládeže | veškeré činnosti v budově | velkoodběr |
| Voda | Číslo měřidla 803112-93 | Domov mládeže | - | placeno vodné i stočné |

Elektrická energie je dodávána v režimu velkoodběru. Sjednávána je roční i měsíční kapacita. Měsíční rezervovaná kapacita je sjednávána v topné sezóně dle zkušeností energetického managementu, aby nemusela být výrazně předimenzovaná výše roční rezervované kapacity, která by jinak v letním období byla využita pouze minimálně, a tak by spíše představovala zbytečné náklady.

V roce 2020 došlo k navýšení hodnoty roční rezervované kapacity z původních 118 kW na 142 kW.

Parametry odběru jsou pro přehled uvedeny v následujícím grafu, ze kterého je patrné relativně ideální nastavení odběrného místa.

Obrázek 7 Měsíční průběh rezervované kapacity a příkonu v Domově mládeže za rok 2018 a 2019

Poznámka: Hodnoty v grafech byly stanoveny z oznámení ERU, nicméně v případě rezervovaného příkonu mohou nabývat drobných odchylek, jelikož v těchto nákladech mohou být zahrnuty i např. sankce za překročení rezervovaného maxima či nedodržení účiníku. Nemělo by se však jednat o zásadní odchylky.

## Popis technických zařízení budovy

Vytápění

Předmětná budova je vytápěná elektrickými akumulačními kamny, instalovanými pod okny jednotlivých místností. Dle poskytnutých údajů se v budově nachází celkem 81 ks akumulačních kamen o souhrnném výkonu 259 kW a 12 ks infrazářičů o celkovém příkonu 7,2 kW.

Regulace akumulačních kamen je zajištěna termostaty, zohledňující časové nastavení (HDO) i vnitřní teplotu v místnosti, dále jsou doplněny o pomocné ventilátory pro lepší proudění tepla z akumulace.

Příprava teplé vody

Příprava TV je zajištěna v lokálních elektrických zásobníkových ohřívačích, instalovaných v hygienickém zázemí jednotlivých pokojů a budovy obecně. Celkem je instalováno 57 zásobníků o souhrnném výkonu 100 kW. Objem zásobníků je 125 l a 80 l.

Rozvody TV nedisponují cirkulační větví, jelikož rozvody jsou velmi krátké.

Osvětlení

Umělé osvětlení v budově je zajištěno zářivkovými a LED svítidly. V jednotlivých pokojích jsou instalovány celkem 4 svítidla o příkonu 2x36 W. v kancelářích pak 2 svítidla 2x36 W. Ve společenském sálu je instalováno nové osvětlení, čítající 12 svítidel o příkonu 4x36 W.

Všechna svítidla jsou ovládána manuálně, pohybových čidel není využito.

Hospodaření s vodou

Budova je zásobena vodou z veřejného vodovodu 1 odběrným místem. Spotřeba studené vody v budově školy souvisí s hygienickými potřebami a úklidem. Spořiče vody (efektivní perlátory, WC stopy) byly v hygienickém zázemí jednotlivých pokojů instalovány v rámci rekonstrukce.

Zdroj: Wikipedia, dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Mitrovice_(z%C3%A1mek)