Snížení energetické náročnosti objektu

budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616

Akustická studie

Zpracoval:  	Mgr. Radomír Smetana

člen České asociace akustiků, o.s.

Datum:	24. 2. 2017

Zakázka číslo:	17/0204

Počet stran:		8

Výtisk číslo:

Obsah

1.	Úvod	3

2.	Podklady	3

2.1	Podklady předané objednatelem	3

2.2	Podklady zhotovitele	3

2.3	Literatura	3

2.4	Legislativa	3

3.	Legislativa	3

4.	Předpoklady řešení	4

4.1	Popis navrženého řešení	4

4.2	Vzduchotechnika	5

5.	Hodnocení hluku ve vnitřním prostředí školy	7

5.1	Hluk ze vzduchotechnické jednotky	7

5.2	Hluk v učebnách z rozvodů vzduchotechniky	7

6.	Závěr	8

# Úvod

V rámci projektu snížení energetické náročnosti objektu budovy gymnázia v Českém Brodě je navržena instalace vzduchotechnické jednotky, která bude umístěna ve vestavbě technické místnosti v podkroví budovy.

Předkládaná akustická studie řeší požadavky na vzduchotechnické rozvody v budově pro dodržení hygienických limitů v dotčených učebnách školy a hodnotí navržené stavební řešení podlahy rekonstruovaného podkroví z pohledu možného přestupu hluku z prostoru umístění VZT jednotky do učeben v nižším podlaží.

Studie byla zpracována na základě objednávky projektanta záměru, společnosti Energy Benefit Centre a.s., Praha.

# Podklady

## Podklady předané objednatelem

- Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia v Českém Brodě. D 1.4.3 – Vzduchotechnika. Dokumentace DSP. Energy Benefit Centre a.s., Praha 01/2017.

- Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia v Českém Brodě. D 1.4.3 – Vzduchotechnika. Výkresová část. Energy Benefit Centre a.s., Praha 01/2017.

- Akustické parametry navržené vzduchotechnické jednotky.

## Podklady zhotovitele

- Program HLUKplus profi11X, ver. 11.50. Licence 5902.

- Program NEPrůzvučnost verze 2010.

## Literatura

- Kaňka J.: Akustika stavebních objektů. ERA group spol. s r.o., Brno 2009.

- Nový R.: Hluk a chvění. ČVUT, Praha 2000.

## Legislativa

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

# Legislativa

## Hluk v chráněných vnitřních prostorech staveb

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [9], stanoví v § 11 hygienické limity pro hluk v chráněných vnitřních prostorech staveb.

Určujícími ukazateli hluku jsou ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a maximální hladina akustického tlaku A LAmax, případně odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A LAmax se rovná 40 dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

Korekce pro přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení po dobu používání těchto místností ze zdrojů uvnitř objektu je + 5 dB. Hygienický limit pro učebny LAmax = 45 dB.

Dle doručení studií sledujících nepříznivý účinek chronické hlukové expozice dětí ve školách na jejich kognitivní schopnosti budou navržena taková opatření, aby bylo dosaženo nižších hodnot, než je požadavek nařízení vlády.

# Předpoklady řešení

## Popis navrženého řešení

Budova Gymnázia Český Brod se nachází v blízkosti centra města, ve Vítězné ulici. Jedná se o třípodlažní historický objekt tvaru L, ležící v památkové zóně města Český Brod.

Instalace vzduchotechnické jednotky a nový systém větrání doplňuje další stavební úpravy objektu v rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy - výměna historických špaletových oken a dveří, výměna střešní krytiny, úpravy krovů, zhotovení nových komínů – replik pro VZT potrubí, tepelná a další.

Technická místnost vzduchotechniky v půdním prostoru bude vybudována v prostoru křížení křídel v severovýchodním roku budovy. V celém půdním prostoru bude položena nová podlaha. Bude zároveň provedena tepelná izolace půdního prostoru.

Obr.č.  1  Gymnázium Český Brod (zdroj: mapy.cz)

## Vzduchotechnika

### Koncepce vzduchotechniky

Větrání učeben je s ohledem na prostorové možnosti instalace vzduchotechnických jednotek a potrubních rozvodů řešeno jako jedno centrální zařízení umístěné ve strojovně vzduchotechniky v podkroví objektu.

Pro větrání prostoru učeben je navržena kompaktní přívodní a odvodní VZT jednotka s rotačním rekuperačním výměníkem.

Sání čerstvého vzduchu bude zajištěno ze střechy objektu. Čerstvý vzduch bude přiveden do VZT jednotky přes tlumič hluku. Výtlak upraveného vzduchu z VZT jednotky bude přes tlumič hluku do centrálního VZT rozvodu. Z centrálního VZT rozvodu budou vedeny odbočky do jednotlivých učeben. Každá odbočka bude osazena regulátorem proměnného průtoku vzduchu. Za regulátorem bude osazen krátký kruhový tlumič hluku. Do prostoru třídy bude vzduch přiváděn pod stropem vyústkami na potrubí.

Z prostoru třídy bude vzduch odváděn vyústkami ve stěnách místnosti, které budou v maximální možné míře situovány u podlahy místnosti (s výjimkou učeben 3.05, 3.06 a 2.10). Dále pak bude odváděný vzduch veden centrálním potrubím přes tlumič hluku do VZT jednotky. Z VZT jednotky bude vyfukován přes tlumič hluku a protidešťovou žaluzii na střechu objektu.

Z páteřního vzduchotechnického potrubí v podkroví budou napojeny jednotlivé odbočky do větraných místností. Ty budou vedeny ventilačními šachtami v původních komínových tělesech ve stěně mezi chodbou a učebnami. V prostoru učeben bude VZT potrubí vedeno v SDK zákrytu.

### Ochrana proti hluku

Vzduchotechnická zařízení budou vybavena tlumiči hluku tak, aby hlučnost vyhovovala ustanovení Nařízení vlády 272/2011 Sb., to je limit pro chráněný vnitřní prostor škol LA,max = 45 dB. Dle doručení studií sledujících nepříznivý účinek chronické hlukové expozice dětí ve školách na jejich kognitivní schopnosti budou navrženy taková opatření, aby bylo dosaženo nižších hodnot, než je požadavek vyhlášky.

Zdrojem hluku jsou zejména ventilátory vzduchotechnických větracích jednotek a  distribuční části pak regulátory průtoku vzduchu instalované v potrubí.

Opatření proti šíření hluku VZT zařízením:

- VZT jednotka a regulátory průtoku budou instalované mimo pobytové prostory,

- VZT jednotka bude mít dvojitý plášť s tepelnou a protihlukovou izolací z minerální vlny,

- první stupeň tlumení hluku od VZT bude tlumičem za VZT jednotkou,

- druhý stupeň tlumení hluku bude kruhovým tlumičem hluku za regulátorem proměnného průtoku vzduchu VAV,

- potrubní rozvody v pobytových prostorách budou navrženy na nižší rychlost proudění vzduchu.

### Zařízení č. 1

Učebny: větrání všech učeben, jejich přehled je v tabulce 4.

Pro větrání prostoru učeben je navržena kompaktní přívodní a odvodní VZT jednotka s rotačním rekuperačním výměníkem.

Jednotka bude umístěna v nově vybudované technické místnosti VZT v podkroví objektu.

Sání a výfuk vzduchu z VZT jednotky bude zajištěno ze střechy objektu. Dva komíny v sousedství technické místnosti VZT budou ubourány do roviny podlahy půdy. VZT potrubí bude vedeno v místě ubouraných komínů a bude obloženo imitací komínů stejných rozměrů, provedení a barvy. VZT potrubí bude vyvedeno pod krycí deskou do západního boku komínu a bude kryto nerezovou žaluzií o rozměrech 300x1200 mm v líci komínového zdiva.

Tabulka 1  Přehled instalovaných vzduchotechnických zařízení

| Č. zařízení | umístění | výkon | sání, výfuk |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h |  |
| 1 | technická místnost VZT v podkroví | 4 850 | sání 4.NP (půda), Z bok komínu 300 x 1200 výfuk 4.NP (půda), Z bok komínu 300 x 1200 |

### Akustické parametry VZT jednotky

V tabulce 2 jsou hodnoty akustického výkonu navržené VZT jednotky.

Tabulka 2  Akustické parametry VZT jednotek – hladina akustického výkonu LAw

| Číslo zařízení | provedení | přívod | sání | výfuk | odvod | okolí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dB |  |  |  |  |
| 1 | horizontální | 83 | 70 | 85 | 72 | 61 |

# Hodnocení hluku ve vnitřním prostředí školy

## Hluk ze vzduchotechnické jednotky

Vnitřní chráněné prostory školních místností mohou být ovlivněny kromě hluku z vyústek vzduchotechniky také hlukem ze vzduchotechnické jednotky umístěné v podkroví školy.

Hluk vyzařovaný do okolí vzduchotechnické jednotky umístěné v technické místnosti VZT v podkroví je LAw = 61 dB (tabulka 2).

Skladba podlahy v půdní vestavbě a stropu 3. NP:

betonová mazanina 			  60 mm

EPS					  50 mm

ŽB deska				  80 mm

ocelové válcované nosníky, dutina	360 mm

minerální vata pod vazné trámy	160 mm

stávající keramické půdovky

dřevěná a ŽB konstrukce stropu

omítka vnitřní

Vážená neprůzvučnost (laboratorní) této konstrukce je min. Rw = 58 dB.

Toto složení stropu vyhovuje požadavku ČSN 73 0532 na vzduchovou neprůzvučnost stropu mezi hlučným prostorem s LA,max ≤ 85 dB a učebnou R’w = 55 dB.

Hluk přestupující přes oddělující stavební prvek nepřekročí v místnosti příjmu (učebna 3.06) hladinu akustického tlaku LA,max = 30 dB.

Tabulka 3  Přehled dotčených místností (chráněných prostorů)

| Zařízení | umístění | LAp [dB] | sousedící dotčené místností | LAmax [dB] v posuzované místnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | strojovna VZT podkroví | 61 | učebna 3.06, 3. NP | < 30 |

Hodnocení:

Hluk v chráněném vnitřním prostoru školní budovy (učebny) ze zdrojů vzduchotechniky, pronikající z míst kde bude VZT jednotka instalována, nepřekročí s velikou rezervou hodnotu hygienického limitu LAmax = 45 dB.

## Hluk v učebnách z rozvodů vzduchotechniky

Pro dodržení hygienického limitu v učebnách je nutno dodržet následující požadavky pro hluk z vyústek vzduchotechniky, jak je uvedeno v následující tabulce. Tyto požadavky budou zajištěny instalováním kruhových tlumičů hluku do rozvodu VZT za regulátory vzduchu a instalací tlumiče na centrálním odsávání vzduchu z učeben před VZT jednotkou.

Tabulka 4  Požadavky na vzduchotechnické zařízení v budově školy

| Podlaží | místnost |  | plocha | výška | požadavek na ak. výkon ve vyústce [dB] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 | m | odvod | přívod |
| 1. NP | 1.02 | učebna | 45,3 | 3,88 | 42 | 41 |
|  | 1.03 | učebna | 45,9 | 3,88 | 42 | 41 |
|  | 1.04 | učebna | 63,0 | 3,89 | 43 | 42 |
|  | 1.13 | tělocvična | 111,8 | 3,93 | 53 | 53 |
| 2. NP | 2.01 | učebna | 65,6 | 3,87 | 43 | 42 |
|  | 2.02 | učebna | 46,7 | 3,89 | 42 | 41 |
|  | 2.03 | učebna | 46,5 | 3,89 | 42 | 42 |
|  | 2.04 | učebna | 46,6 | 3,90 | 42 | 42 |
|  | 2.09 | učebna | 57,2 | 3,81 | 42 | 41 |
|  | 2.10 | učebna | 58,3 | 3,81 | 41 | 40 |
| 3. NP | 3.01 | učebna | 66,4 | 3,78 | 43 | 42 |
|  | 3.02 | učebna němčiny | 47,3 | 3,78 | 42 | 41 |
|  | 3.04 | posluchárna fyziky | 64,2 | 3,78 | 43 | 41 |
|  | 3.05 | učebna | 59,7 | 3,78 | 41 | 42 |
|  | 3.06 | učebna | 69,5 | 3,78 | 43 | 43 |
|  | 3.07 | hudebna | 57,0 | 3,75 | 42 | 41 |
|  | 3.08 | učebna | 58,0 | 3,77 | 42 | 41 |

# Závěr

V rámci stavebních úprav za účelem snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod je navržena instalace nuceného větrání s rekuperací do učeben školní budovy.

Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v technické místnosti vzduchotechniky ve zrekonstruovaném půdním prostoru budovy.

Byly stanoveny požadavky na VZT instalaci tak, aby byly splněny hygienické limity pro hluk v chráněném vnitřním prostoru učeben.

Výsledky výpočtu v této akustické studii prokázaly, že při navrženém stavební řešení a řešení vzduchotechniky hluk v chráněných vnitřních prostorech školní budovy (učebny) ze zdrojů vzduchotechniky pronikající z míst jejich umístění a z vyústek vzduchotechniky nepřekročí s rezervou hodnotu hygienického limitu LAmax = 45 dB.