SEZNAM PŘÍLOH

Textová část:

D.1.4a.00 Technická zpráva

Výkresová část:

D.1.4a.01 Situace

D.1.4a.02 Kanalizační přípojka-podélný profil

D.1.4a.03 Vodovodní přípojka-podélný profil

D.1.4a.04 Vzorový říčný řez uložení potrubí-kanalizace

D.1.4a.05 Vzorový říčný řez uložení potrubí-vodovod

D.1.4a.06 Půdorys základů-kanalizace

D.1.4a.07 Půdorys 1.NP-kanalizace

D.1.4a.08 Půdorys 2.NP-kanalizace

D.1.4a.09 Půdorys 1.NP-vodovod

D.1.4a.10 Půdorys 2.NP-vodovod

D.1.4a.11 Kanalizace-řezy

Úvodem:

Tato projektová dokumentace k provedení stavby řeší svým obsahem venkovní a  vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace pro vstupní budovu v areálu muzea lidových staveb Kouřim, v návaznosti na ostatní technologická zařízení objektu a venkovní areálové rozvody.

Na pozemek bude přivedena nová přípojka pitného vodovodu PEHD d32 mm, která bude ukončena ve vodoměrné šachtě. Splaškové odpadní vody budou odvedeny novou tlakovou přípojkou PEHD d40 mm. Dešťové vody z objektu budou akumulovány v podzemní nádrži a přebytek likvidován vsakem na vlastním pozemku investora.

Ohřev vody je navržen centrální v integrálním zásobníku, jehož primárním zdrojem je tepelné čerpadlo.

Podklady pro projekční práce:

- celková situace

- polohopis, výškopis

- půdorys stavební části

- požadavky investora

- konzultace s profesemi stavební části, vytápění, VZT, elektro, PBŘ

- podklady od správce sítě vodovodu a kanalizace

- PD ke stavebnímu povolení

# ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Bilance nároků:

Studená voda - zákon o vodovodech a kanalizacích č.428/2001 Sb.

| ostraha | 2 | osoba | 56,0 | l/osoba.den | 112,00 | l/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zaměstnanci | 2 | osoba | 56,0 | l/osoba.den | 112,00 | l/den |
| občerstvení | 2 | pracovník | 69,2 | l/pracovník.den | 138,46 | l/den |
| návštěvníci | 160 | návštěvník | 2,7 | l/návštěvník.den | 438,40 | l/den |
| Celkem |  |  |  |  | 800,86 | l/den |
| Možnost využití provozní vody: |  |  |  |  |  |  |
| Průměrná denní potřeba vody |  |  |  |  | 800,86 | l/den |
| Maximální denní potřeba vody |  | koef.d | 1,5 |  | 1201,29 | l/den |
| Maximální hodinová potřeba vody |  | koef.h | 1,8 |  | 0,03 | l/s |
| Maximální potřeba vody podle ČSN |  |  |  |  | 2,40 | l/s |
| Roční potřeba vody |  |  |  |  | 220,21 | m3/rok |

Potřeba požární vody - viz zpráva požárního specialisty, jinak dle platné normy ČSN 73 0873.

Teplá voda - ČSN 06 0320, potřeba tepla na ohřev TV

| Název provozu | množství | součinitel | jednotková | potřeba | potřeba TV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | současnosti | potřeba tepla | tepla | 55°C |
|  |  | s | kWh/os | kWh | l |
| ostraha | 2 | 1,00 | 0,80 | 1,6 | 31 |
| zaměstnanci | 2 | 1,00 | 0,80 | 1,6 | 31 |
| občerstvení | 2 | 1,00 | 1,40 | 2,8 | 54 |
| návštěvníci | 160 | 0,50 | 0,10 | 8,0 | 153 |
| součet |  |  |  | 14,0 | 268 |
| poměrné ztráty | 0,8 |  |  |  |  |
| teplo ztrátové | 11,2 | kWh |  |  |  |
| ztráta tepla | 0,5 | kW |  |  |  |
| celkem potřeba tepla | 25,2 | kWh |  |  |  |

Qd, rok=3,80 MWh/rok

Podmínky technického řešení

ZDROJ VODY

Pitná voda

Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad PE d90 mm, vedoucí v místní  komunikaci Nad Hrázkou, V od pozemku.

Požární voda

Vnější odběrné místo je zajištěno z  nádrže SHZ. Vnitřní odběrné požární místo není požadováno.

POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka PEHD 32x3,0 mm (SDR 11, PE 100-RC) je napojena na řad PE d90 mm, vedený v místní obslužné komunikaci V od nemovitosti. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu 90/1“ (např. HAWLE-HAKU č.5250). Za místem napojení se osadí zemní šoupátko DN 25 (d32) (např. HAWLE č.2800) včetně zemní telesk. soupravy a lit. poklopu. Přípojka bude ukončena za hranicí pozemku v plastové vodoměrné šachtě vodoměrnou sestavou, která obsahuje domovní vodoměr Qn=2,5 m3/hod (přesný typ určí správce sítě). Šachta je vel. ø1,2 m, výšky 1,7 m v provedení pojízdném, poklop průměr 0,6 m, tř. zat. B125, vodotěsný. Součástí šachty bude i plastový žebřík.

Přípojka pitné vody bude provedena z materiálu koextrudované dvouvrstvé potrubí PE100 RC (PE 100=10,0 MPa), SDR 11 o průměru 32x3,0 mm. Materiál potrubí splňuje kritéria daná vyhláškou č.352/2013 Sb. ministerstva zdravotnictví ze dne 25.10. 2013 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Potrubí bude uloženo na urovnaném 100 mm loži z výkopové zeminy a obsypáno a zasypáno výkopovou zeminou se strojním hutněním min. 300 mm nad vrcholem potrubí. Nad potrubí se uloží signalizační vodič Cu průřezu min. 2,5 mm2 a to i přesto, že součástí potrubí je integrovaný Cu vodič (izolace CYY) a ochranná fólie modré barvy. Hloubka uložení potrubí je 1,3-1,5 m pod upraveným terénem.

Tlaková zkouška se provádí podle ČSN 75 5911.

Venkovní a vnitřní vodovod

Od vodoměrné šachty je potrubí pitné vody PE 32x3,0 mm (SDR 11, PE 100-RC) vedeno do objektu vstupní budovy, kde v 1.NP místn. č.0.2 do něj vstupuje. Za místem vstupu je osazen uzavírací kohout DN 25. V případě vysokého vstupního tlaku (nad 4 bary) bude osazen i redukční ventil. Dále je navržen venkovní rozvod pitné vody ke dvěma navrhovaným lavičkám a pítku. Vzhledem k zimnímu vypouštění potrubí bude toto nespádováno min. spádem 1% k šachtě, osazené v místn.č.0.14. Zde bude osazen uzavírací kohout a vypouštěcí ventil. Šachta bude vel. 0,8x0,8x1,2 m se štěrkovým dnem, v případě vysoké hladiny podzemní vody bude muset být celá voděodolná.

Venkovní rozvod pitné vody bude proveden z materiálu koextrudované dvouvrstvé potrubí PE100 RC (PE 100=10,0 MPa), SDR 11 o průměru 32x3,0 mm, resp. 25x2,3 mm. Potrubí bude uloženo na urovnaném 100 mm loži z výkopové zeminy a obsypáno a zasypáno výkopovou zeminou se strojním hutněním min. 300 mm nad vrcholem potrubí. Nad potrubí se uloží ochranná fólie modré barvy. Vodovodní potrubí bude vedeno ve výkopové rýze šířky 0,3 m a hloubky krytí potrubí d32 mm cca 1,20 m pod upraveným terénem, potrubí d25 mm pak cca 0,8-0,9 m pod U.T.. Tlaková zkouška se provádí podle ČSN 75 5911.

Hlavní vnitřní rozvod PWC, PWH a PWHC v úrovni 1.NP je veden podlahou, v úrovni  2.NP nad podlahou.

Teplá voda bude zajištěna v Integrálním zásobníku o objemu 300 litrů (např. SBB 301 WP SOL), osazeném ve 2.NP místnosti č.1.5. Na přívodu SV do zásobníku bude osazen uzavírací, zpětný a pojišťovací ventil. Na rozvodu PWHC bude osazeno cirkulační čerpadlo DN 15 s týdenními program. hodinami a ochranou proti vánepenatým usazeninám.

Pro napojení systému vytápění na doplňovací vodu bude dle dispozice místn. č. 1.05 vyvedena odbočka z rozvodu studené vody. Napouštění systému vytápění bude přes uzavírací a zpětný ventil.

Na fasádě objektu je navržen výtokový zahradní ventil DN 15 s možností připojení hadice.

Celý rozvod bude opatřen termoizolačními trubicemi se samolepícím uzávěrem na bázi pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, PWC tloušťky 9, resp. 6 mm, PWH a PWHC tloušťky 13 mm-vedené v konstrukci nebo tl. 20 mm vedené volně (dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie).

Pro rozvod PWC, PWH a PWHC bude použito trubek vyrobených z polypropylenu (ozn. PP-RCT) typu 4-(statický) random kopolymer polypropylenu, tlakové řady SDR 7,4 a 9. Materiál splňuje Vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 352/2013 Sb.  ze dne 25.10.2013 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Vnitřní vodovod se propojuje s ochranným vedením silnoproudých zařízení podle ČSN 332000-4-41. Ochrana před nebezpečným dotykem v koupelnách, umývárnách a ve sprchách musí odpovídat ČSN 332000-7-701.

Tlaková zkouška vnitřního vodovodu se provádí dle ČSN 75 5409.

ODKANALIZOVÁNÍ

Bilance nároků

SPLAŠKOVÉ VODY

| Průměrný denní odtok splaškové vody |  |  |  |  |  | 800,86 | l/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální denní odtok splaškové vody |  |  |  |  |  | 1201,29 | l/den |
| Maximální odtok splaškové vody |  |  |  |  |  | 0,07 | l/s |
| Maximální odtok vody podle ČSN |  |  |  |  |  | 3,34 | l/s |
| Roční odtok splaškové vody |  |  |  |  |  | 220,21 | m3/rok |

DEŠŤOVÉ VODY-dle ČSN 75 6101 a ČSN EN 12056-3

|  |  |  | souč. C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redukovaná plocha střechy Fs | 172 | m2 | 1,00 | střecha | 172,0 | m2 |
| Redukovaná zpevněná plocha Fz | 51 | m2 | 0,60 | zámková dlažba | 30,6 | m2 |
|  | 118 | m2 | 0,40 | mlatová plocha | 47,2 | m2 |
| Redukovaná nezpevněná plocha Fn | 120 | m2 | 0,10 | zeleň | 12,0 | m2 |
| Redukovaná plocha celkem Fc | 461 | m2 |  |  | 261,8 | m2 |
| Intenzita 5min. srážky |  |  |  |  | 0,030 | l/s.m2 |
| Odtok ze střechy (plocha střechy) |  |  |  |  | 5,16 | l/s |
| Odtok ze zpevněných ploch |  |  |  |  | 2,33 | l/s |
| Odtok z nezpevněných ploch |  |  |  |  | 0,36 | l/s |
| Celkový max. odtok dešťové vody |  |  |  |  | 7,85 | l/s |
| Intenzita 15min. srážky |  |  |  |  | 0,017 | l/s.m2 |
| Odtok ze střechy (plocha střechy) |  |  |  |  | 2,92 | l/s |
| Odtok ze zpevněných ploch |  |  |  |  | 1,32 | l/s |
| Odtok z nezpevněných ploch |  |  |  |  | 0,20 | l/s |
| Celkový max. odtok dešťové vody |  |  |  |  | 4,45 | l/s |
| Roční srážka |  |  |  |  | 560 | mm |
| Roční odtok dešťové vody |  |  |  |  | 146,61 | m3/rok |
| Plocha zachycující dešťovou vodu Fd |  |  |  |  | 461,0 | m2 |

OSTATNÍ ODPADNÍ VODY

Žádné jiné odpadní vody nebudou během provozu objektu produkovány.

Podmínky technického řešení

ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Splaškové odpadní vody budou odvedeny do stávajícího splaškového tlakového  kanalizačního řadu PE d63 mm, vedené v místní komunikaci Nad Hrázkou, V od pozemku.

Dešťové odpadní vody budou zasakovány na pozemku investora.

POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Kanalizační přípojka, venkovní kanalizace

Nová přípojka splaškové kanalizace bude provedena jako tlaková, napojená na splaškový tlakový kanalizační řad PE d63 mm, vedený V od pozemku investora v místní komunikaci. Napojení se provede navrtávacím odbočkovým T-kusem, typ LU, elektrotvarovka PE 63-50. Za ním se osadí zemní šoupě pro odpadní vody DN 40 (např. Hawle č.D480-d50) včetně zemní teleskopické soupravy (např. Hawle-Renko č.R601). Potrubí tlakové kanalizace bude provedeno z materiálu koextrudované dvouvrstvé potrubí PE100 RC 40x3,7 mm, SDR 11. Minimální průtočná rychlost v potrubí je stanovena dle ČSN EN 1671 na 0,7 m/s.

Potrubí bude uloženo na urovnaném 100 mm loži z výkopové zeminy a obsypáno a zasypáno výkopovou zeminou se strojním hutněním min. 300 mm nad vrcholem potrubí. Nad potrubí se uloží signalizační vodič Cu průřezu min. 2,5 mm2 a ochranná fólie hnědé barvy. Při souběhu či křížení s jinými podzemními vedeními musí být dodržena ČSN 73 6005.

Zkouška vodotěsnosti potrubí bude provedena po celkové montáži, ještě před obsypem, a to dle ČSN EN 1671.

Při souběhu či křížení s jinými podzemními vedeními musí být dodržena ČSN 73 6005.

Přípojka bude ukončena v plastové čerpací šachtě ø1,2 m, hloubky 2,0 m s poklopem ø0,6 m, vše v provedení pojízdném tř. zat. B125.

Voda natéká do prostoru šachty odkud je čerpána v závislosti na výšce hladiny. Čerpadlo je spínáno pomocí plováků. Čerpací šachta je vyrobena z polypropylenu, je kruhového tvaru a opatřena výztuhami – ochrana proti deformaci tlaku zásypu.Je vodotěsná a navržena jako samonosná (výskyt spodní vody není znám). Další součástí výbavy čerpací šachty je kalové čerpadlo s řezáky (např. Aquaspol AQK 04/400), 2 plováky, PPR plastové potrubí a kolena, zpětná klapka, kulový ventil, elektrický rozvaděč RSK 1, přítokové potrubí DN 160. Šachta se osadí na podkladní betonovou desku (o síle min. 10 cm) ve vodorovné poloze. Provede se napojení potrubí a elektroinstalace. Šachta se postupně obetonovává při současném napouštění vodou. Elektrický rozvaděč lze umístit do objektu SO 02 nebo přímo u šachty na sloupek tak, aby nebyl vystaven kontaktu s vodou. Elektroinstalaci provede pouze osoba k tomu oprávněná. Provoz ČŠ je automatický a bez nutnosti obsluhy. Kontroluje se především elektroinstalace, nastavení a funkce plováků a případné odstranění výskytu plovoucích nečistot.

Typ čerpadla musí být určen na základě konzultace s provozovatelem tlakové sítě. Je navrženo čerpadlo ponorné kalové 1 1/4“ (P=1,5 kW/400V/50Hz), Hmax=50 m, Qmax=45 l/min.

Srážková voda bude odvedena do zemního sběrného filtru DN 400 mm s poklopem pojízdným tř. zat. B125. Výtok z něj bude zaústěn do akumulační nádrže o užitečném objemu cca 3,2 m3, v provedení plastovém samonosném DN 1500, výšky 2000 mm, osazené na beton. desce tl. 150 mm, v provedení pojízdném. Z akumulační podzemní nádrže bude voda využívána na zalévání zeleně. Přepad z nádrže bude zaústěn do vsakovacího systému (např. WAVIN-AZURA) o rozměru 2,5x4,0x1,2 m. Systém se skládá z akumulačních boxů vel. 1,0x0,5x0,4 m a geotextílie. Hloubka uložení vsakovacích boxů by měla být cca 1,5-2,0 m pod terénem dle složení zeminy a min.1,0 m nad hladinou podzemní vody. Koeficient vsaku byl předběžně stanoven na 7x10-6 m s-1.

Pro odvod srážkových vod ze zpevněných ploch ale i ze střechy objektu jsou navrženy žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou „OZ1“,  „OZ2“ a „SZ“, který je doplněn štěrbinovým krytem (jako nástavec), např. od výrobce MEA. Srážková voda ze zelené plochy a ploché střechy nad místn.č.0.14 bude svedena do mělkého betonového žlabu vel. 0,5x0,3x0,1 m s dvorní vpustí DN 100. Součástí vpusti bude pozink. koš. Srážková voda z malé části střechy vstupní budovy a z přilehlé zeleně bude svedena do drenážního pásu u opěrné zdi, v němž bude osazena vpusť DN 100 se svislým odtokem, nástavcem, odvod. kroužkem a litinovou mřížkou vel. 240x240 mm.

Dále je navržen odpad z přepadu pítka, který bude umístěn v šachtě, pomocí vpusti DN 100 se suchou zápachovou klapkou. Potrubí je napojeno do dešťové kanalizace. V blízkosti lavičky je navržen vtok DN 100, svislý odtok, nerez. mřížka 145x145 mm, nezámrzná zápachová klapka. Mřížka bude osazena cca 0,1 m pod terénem a zakryta litinovým poklopem DN 300 a to z důvodu zamezení nátoku srážkových vod a nečistot. Potrubí od vpusti bude napojeno do splaškové kanalizace.

Potrubí venkovní splaškové i dešťové kanalizace bude provedeno z trub plastových PVC-SN 4 (např. WAVIN), uložených na 150 mm pískovém loži a do výše 300 mm nad horní hranu potrubí je proveden štěrkopískový zásyp. Poté bude výkop. zemina zhutněna a terén uveden do požadovaného stavu.

Zkouška vodotěsnosti potrubí bude provedena po celkové montáži, ještě před obsypem, a to dle ČSN EN 1610.

Vsakovací systém:

1. Souhrnné parametry uvažovaného území

Celková odvodňovaná plocha: 461 m2

Průměrný součinitel odtoku: 0,54

Celková redukovaná odvodňovaná plocha: 261,8 m2

2. Návrhové srážkoměrné parametry

Srážkoměrná stanice dle ČSN 75 9010: Praha-Hostivař

Zvolená periodicita srážky: 0,2

| tc | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hd | 11,3 | 16,5 | 19,5 | 21,1 | 23,2 | 24,7 | 26,9 | 30,6 | 36,6 |
| tc | 360 | 480 | 600 | 720 | 1080 | 1440 | 2880 | 4320 |  |
| hd | 42,5 | 43,2 | 43,8 | 44,5 | 46,4 | 46,9 | 58,9 | 62,5 |  |

tc ... doba trvání srážky [min]

hd ... návrhové úhrny srážek [mm]

3. Rekapitulace odvodňovacích ploch

| Č. pl. | Název plochy | Plocha [m2] | Souč. odt | Reduk. plocha [m2] | Charakteristika plochy | Připoj. k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | střecha | 172 | 1 | 172 |  | Vsak |
| 2 | zámková dlažba | 51 | 0,6 | 30,6 |  | Vsak |
| 3 | mlatová plocha | 118 | 0,4 | 47,2 |  | Vsak |
| 4 | zeleň | 120 | 0,1 | 12 |  | Vsak |

4. Návrh objektů sloužících k nakládání s dešťovými vodami

Veškeré objekty sloužící k nakládání s dešťovými vodami jsou navrženy jako podzemní sestavy stanovených rozměrů, vyskládané z plastových akumulačních bloků.

Vsakovací objekty

| Název |  | Vsak |
| --- | --- | --- |
| Použitý systém |  | - Azura |
| Koeficient vsaku [m/s] | kv | 7x10-6 |
| Hladina podzemní vody [m] | HPV | 5 |
| Zatížení dopravou | Q | lehká |
| Výška krytí [m] | K | 1,2 |
| Povolený odtok [l/s] |  | 0 |
| Redukované odvodňované plochy [m2] | Ared | 261,8 |
| Kritická doba deště [min] | tc | 360 |
| Kritický úhrn deště, hd [mm] | hd | 42,5 |
| Kritický výpočtový objem deště [m3] | Vvz | 10,2 |
| Šířka objektu [m] | B | 2,5 |
| Délka objektu [m] | L | 4 |
| Výška objektu [m] | H | 1,2 |
| Počet modulů | ks | 60 |
| Stavební objem [m3] |  | 12 |
| Užitný objem [m3] |  | 11,4 |
| Vsakovací plocha [m2] |  | 12,4 |
| Doba prázdnění [h] |  | 65,2 |

5. Charakteristika použitých výrobků

| Akumulační boxy |  |
| --- | --- |
| Rozměry: 400 x 500 x 1000 mm Stavební objem: 200 l Retenční koeficient: > 95 % Připojení: DN/OD 160 Hmotnost:8,5 kg |  |

Akumulační plastové boxy se sloupkovou nosnou konstrukcí. Stavební objem 0,2m3. Možnost přímého napojení do DN 160. Vysoká statická odolnost. Vyrobeno z Virgin Polypropylenu, recyklovatelné.

Obalový materiál

Zasakovací galerie jsou obaleny geotextilií 250 g/m2. Je nutné dbát na dodržení přesahů jednotlivých pásů geotextilie v takové míře, aby při zasypávání nedošlo k posunutí a možnosti vnosu materiálu do akumulačních boxů.

6. Výkop, lože, obsyp, zásyp a hutnění

Při montáži systému je třeba používat vždy předepsané originální komponenty. Dále je třeba při montáži postupovat zásadně ve shodě s montážním předpisem výrobce. Podrobný popis montáže k jednotlivým komponentům najdete vždy v příslušném montážním předpise.

Výkop je nutné připravit minimálně o 0,5 m větší na všechny strany s ohledem na montáž geotextilie nebo hydroizolačního souvrství, hloubku výkopu a geologické podmínky zeminy. To vše při současném zachování požadavků na bezpečnost práce ve výkopu.

Pro obsyp zasakovacího objektu se může použít štěrkopísek frakce 8/32.

Hutnění probíhá postupně. Nejprve boční obsyp ze všech stran s důrazem a pečlivostí na napojení systému a poškození boxů. První horní vrstva 300 mm se hutní lehkým válcem bez vibrací.

7. Uložení a spojování boxů v horizont. a vertik. směru

Spojování dvou sousedících boxů v horizontální rovině se provádí spojovacími elementy - spojka klip. Dva klipy na každý spoj.

Spojování vrstev boxů na sobě ve vertikální rovině se provádí spojovacími elementy - spojka trubka. Dvě trubky na spojení dvou boxů.

8. Odvzdušnění systému

Zasakovací nádrže musí mít vyřešeno odvětrání systémů (větrací komínek na terén, odvětrání přes nátokovou nebo revizní šachtu atp.).

Vnitřní kanalizace

Hlavní svodné potrubí je vedeno pod podlahou 1.NP. Na trase je již mimo objekt navržena kontrolní plastová šachta „KŠ“ DN 400 s litinovým poklopem.

Zařizovací předměty budou napojeny do odpadního potrubí č.1S, 2S nebo přímo do svodného potrubí. Odpadní potrubí 1S bude ukončeno min. 0,5 m nad rovinou střechy větrací hlavicí PP-DN 100. Na odpadních potrubí je navržena v úrovni 1.NP čistící tvarovka.

Projekt dále řeší přepad poj. ventilu zásob. TV, odvod kondenzátu od klima a VZT jednotek. U všech zařízení, napojených přímo do vnitřní splaškové kanalizace musí být osazena zápachová uzávěrka.

Dešťová voda ze střechy objektu bude volně stékat na východní straně do  odvodňovacího žlabu světlé šířky 0,15 m a na straně západní do štěrbinového žlabu.

Materiál vnitřní kanalizace-odpadní a připojovací potrubí polypropylénové (PP) HT-Systém, svodné potrubí polyvinylchlorid (PVC) KG-Systém. Odpadní potrubí vedené ve zdi bude po celé délce obaleno plstěnými pásy či jinak chráněno.

Uložení vnitřního svodného potrubí do rýhy se provádí analogicky s uložením venkovního potrubí. Pískový podsyp bude 100-150 mm, úhel uložení má být větší jak 90, obsyp potrubí pískem či zeminou bez ostrohranných částic se provádí do výše 300 mm nad horní hranu potrubí. Násyp a hutnění se provádí po vrstvách 100-150 mm tlustých, vždy po obou stranách trubky. Při hutnění nutno dát pozor, aby se potrubí výškově nebo směrově neposunulo. Ostatní zásyp výkopovou zeminou ovšem s max. velikostí částic (kamenů) do 150 mm.

Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti kanal. potrubí se provádí dle ČSN 75 6760. Vodotěsnost svodného potrubí se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, max. 50 kPa po dobu 1 hodiny. Vodotěsnost svodného potrubí je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/hod. Zkušební přetlak se určí dle místních poměrů objektu. Zkouška plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí se provádí nezávadným, nejedovatým, nevýbušným a nehořlavým, ale zapáchajícím nebo barevným plynem anebo směsí plynů na přetlak 0,4 kPa. Zkouška plynotěsnosti se provádí na výslovné přání investora.

Závěrem:

Při realizaci projektu je nutno dodržovat především tyto následující předpisy a platné části ČSN:

- ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodov. a závlahového potrubí

- ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

- ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a

projektování

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN EN 752  Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí

- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

- ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace-Gravitační systémy

- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technic. vybavení

a dále zákoník práce č.262/2006 Sb.

Před započetím výkopových prací je nutné provést vytýčení všech podzemních sítí a v případě jejich výskytu je v průběhu prací zabezpečit proti poškození.