Ing. Morčuš Josef 			 Projekční činnost v oborech

TECHNICKÁ A PROJEKČNÍ                           el. silnoproud, SL+ASŘ, hromosvody

KANCELÁŘ  MORČUŠ		           uzemnění,  průmyslová  energetika

Suchý vršek 2097

PSČ 158 00 – Praha 5

___________________________________________________________________

Název stavby:                             Vstupní budova Muzea lidových služeb v Kouřimi

Místo stavby:

Objednatel:

Druh dokumentace:       	Dokumentace pro realizaci stavby

Zhotovitel dokumentace:

Zakázkové  číslo :

Část  projektu (profese):	D.1.4.e  – Elektroinstalace - silnoproud

Zodpovědný projektant části: 	 Ing. Morčuš Josef

Datum zhotovení :      		říjen  2020

TEL: 311 691 413 		IČO: 13147447        	  BANK.SPOJ.: CS. a.s

TEL: 0604537709		DIČO: 005-600511/0584 č.ú.: 128335379/0800

Akce:Vstupní budova Muzea lidových služeb v Kouřimi

část:  D.1.4.e  – Elektroinstalace - silnoproud

1/OBSAH  SVAZKU

A/ část textová

D.1.4.e.1 Technická zpráva				             9A4

D.1.4.e.2 Neobsazeno

Textová část - celkem 					             9A4

B/ Část výkresová

D.1.4.e.3    - Legenda 						2A4

D.1.4.e.4  - 1.NP-zásuvková a technologická instalace		3A4

D.1.4.e.5  - 2.NP-zásuvková a technologická instalace		3A4

D.1.4.e.6  - 1.NP – světelná instalace				3A4

D.1.4.e.7  - 2.NP – světelná instalace				3A4

D.1.4.e.8  - 1.NP – rozvody pro požární zajištění objektu		3A4

D.1.4.e.9  - 2.NP – rozvody pro požární zajištění objektu		3A4

D.1.4.e.10 - Rozvaděče RE, RH-VYP, R02,a R02-P			4A4

Výkresová část - celkem 					            24A4

říjen 2020                                                                                   Ing. Morčuš Josef

Akce:Vstupní budova Muzea lidových služeb v Kouřimi

část:  D.1.4.e  – Elektroinstalace - silnoproud

1/TECHNICKÁ ZPRÁVA

2/ ROZSAH A PODKLADY

Tato část projektu řeší v rozsahu projektu pro realizaci stavbyí silnoproudou elektroinstalaci v novém objektu vstupní budovy Muzea lidových služeb v Kouřimi. Dále tato část PD ŕeší úpravu připojení vstupní budovy na areálové rozvody. Tato čás PD neřeší slaboproudu (zařízení EZS a EPS), zařízení MaR  a hromosvod. Řeší samostatné části PD.

Podkladem pro vypracování PD byly:

1) Půdorysy  objektu

2) Dokumentace akce: „Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“, část: F.1.4.g – Elektroinstalace silnoprud z srpna 2013.

3) Dokumentace k žádosti o stavební povolení akce: „Vstupní budova , muzeum lidových staveb v kouřimi“, část: F.1.4.g – Elektroinstalace silnoprud z června 2013

4) Níže uvedené technické normy podle kterých je nutné  provádět montáž:

ČSN ISO 3864		Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN 60529		Stupně ochrany krytem (ktytí – IP kód)

ČSN EN 50110-1 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních-část 2: národní 				dodatky

ČSN 33 1310 ed. 2 	Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče 			určené k  užívání osobami bez elektrické kvalifikace.

ČSN EN 61140 ed. 2 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska 			pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000-1 ed. 2 	Ochrana před elektickým proudem – Společná hlediska pro 				instalaci a zařízení.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná 				opatření pro zajjištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem 				elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-42: Bezpečnost – 			Ochrana před účinky tepla.

ČSN 33 2000- 4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: Bezpečnost – 			Ochrana před nedproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2	Elektrické instalace budov- část 4-44: Bezpečnost- Ochrana před 			rušivým napětím a elektromegnetickým  rušením – kapitola 443: 			Ochrana proti atmosferickým nebo spínacím přepětím.

ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-444: Bezpečnost – 			Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením.

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: 				Bezpečnost – kapitola 46: Odpojování a spínání.

ČSN 33 2000-5-51 ed..3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 			elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 			elektrických zařízení – Elektrická vedení.

ČSN 33 2000-5-534	Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-53: Výběr a stavba 			elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: 			Přepěťová ochranná zařízení.

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí- část 5-54: Výběr a stavba 			elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN 33 2000-5-559	Elektrické instalace budov-část 5-55: Výběr a stavba elektrických 			zařízení -Ostatní zařízení-Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace.

ČSN IEC 1200-53	Pokyny pro elektrické instalace-část 53: Výběr a stavba 				elektrických zařízení-Spínací a řídící přístroje.

ČSN 33 213 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3320		Elektrické předpisy: Elektrické přípojky

ČSN 34 7402		Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

ČSN EN 60670-1	Krabice a úplné kryty pro elektrické příslušenství pro domovní a 			podobné pevné elektrické instalace -část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60670-22	Krabice a úplné kryty pro elektrické příslušenství pro domovní a 			podobné pevné elektrické instalace -část 22: Zvláštní požadavky 			pro spojovací krabice a úplné kryty.

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí-část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-3	Rozvaděče nízkého napětí-část 3: Rozvodnice určené k 				provozování laiky (DBO)

ČSN EN 12665		Světlo a osvětlení – Základní termíny akritéria pro stanovení 				požadavků na osvětlení.

ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů-část 1: Vnitřní 			pracovní rozvody.

ČSN N 1838		Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlením

ČSN 73 0802		Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0810		Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0848		Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody.

3/ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

3.1/Rozvodná  soustava:

3+(PEN) N+PE, stř. 50Hz, 3x400/230V/TN-C-S. Body rozdělení soustavy

TN-C na TN-S jsou  na přívodu rozvaděče R02 a v rozvaděči RH-VYP.

3.2/Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN  332000-4-41 ed2.

a) Živých  částí :  Krytím  a izolací dle čl. 412.1 a 412.2

b) Neživých částí: Samočinným odpojením od zdroje dle čl. 413.1 a to dle

přílohy "NM1" v soustavě  TN-C s přechodem  na přílohu "NM3" v soustavě

TN-S.

Ochrana je doplněna  proudovými chrániči  (po skupinách) s vybavovacím proudem 30mA. Ve vyznačených prostorách (viz výkr. dokumentace) je navrženo pospojování, propojené dle ČSN s hlavním ochranným pospojováním (tzv HOP).

3.3/ Energetická bilance

3.3.1/SO02 - Vstupní budova 	       		Pi(kW)			Ps(kW)

VZT a chlazení 				5,4			4

Gastro technologie 			43			35

Zásuvková instalace			11			6

Osvětlení				4			3

Ostatní zařízení				6			4

Celkem 				69,4 kW 		52,0 kW

3.3.2/Tepelné čerpadlo 	                                      11,5kW			11,5kW

(Z toho 2,5kW kompresor, 9kW dohřev)

3.4/ Připojení na distribuční rozvod elektřiny , měření odběru

Objekt SO02 (vstupní budova) bude připojen na stávající přezbrojený rozvaděč RH-VYP. Technologie tepelného čerpadla bude připojena ze stáv. Přezbrojeného elekroměrového rozvaděče RE. (viz též podklay  bod 3 a v.č. D1.4.e.10).

3.5/Vnější  vlivy

Byly určeny  v  souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna Z1 -a jsou uvedeny na příslušných výkresech půdorysů.

3.6/Umělé osvětlení

Požadované hodnoty Epk (Lx) osvětlení byly stanoveny v souladu s ČSN EN 12464-1.  Hodnoty E(pk)  jsou uvedeny na výkresech příslušných půdorysů.

Osvětlení je navrženo v převážné většině pomocí  LED diodových  osvětlovacích tělesi (viz výkresová dokumentace).

. 	3.6.3) Nouzové  osvětlení  musí být provedeno v souladu s ČSN EN 1838.  Nouzové a protipanické osvětlení je navrženo  pomocí  kompakt. samočinných osv. těles s  vestavnými samonabíjecími  zdroji (minimální doba zálohování 60min) a s piktogramy. Svítidla nouzového osvětlení budou vyhovovat  požadavkům EN 60598-2-22 a budou umístěna tak, aby byla zdůrazněna mimo dalších tato místa (čl.č. 4.1 ČSN EN 1838):dveře na únikových cestách, východové dveře na volné prostranství, umístění hasicích přístrojů a hydrantových skříní.

Před montáží je nutné provést kontrolní výpočet na konkrétně dodávaná světlovací tělesa.

3.7/Ochrana před bleskem, uzemnění

Ochranu před bleskem řeší samostatná část PD.

Uzemnění bude  provedeno  nové uzemnění (páskem FeZn 30/4 vedeným  v nových základech objektu  (cca 5cm nad úrovní dna základové spáry). Spoje je nutno pasivně chránit proti zemní vlhkosti.  Vývody pro uzemnění hromosvodu (nutno koordinovat se samostatnou částí PD) a  sběrnici hlavního ochranného pospojování  budou provedeny vodičem FeZn o 10mm do výšky 2m nad upravený terén.

Přípojnice hlavního ochranného a ekvipotenciálového pospojování:

Přípojnice hlavního ochranného pospojování bude umístěna v blízkosti rozvaděče R02. Na tuto sběrnici (alt. na podružné sběrnice) budou připojeny:

- Nové strojené uzemnění (viz připravené vývody v předchozím textu).

- Všechna vodivá potrubí a kovové předměty  vstupující do objektu

(přípojky vody …..)

- Vývody od vnějšího ekvipotenciálového pospojování

(Na úrovni terénu bude provedeno  ekvipotenciální pospojování v souladu s |

ČSN  EN 62305-3).

- Stínění anténních kabelů

- Kovové trubky topení uvnitř jednotlivých objektů

- Bod rozdělení soustavy TN-C na TN-S

- Podružné (lokální) uzemňovací sběrnice v koupelnách, v kuchyni a 	ostatních místnostech.

-  Instalalovaná techologická zařízení (gastro zařízení, technolgie vytápění,

technologie ZI, technologie VZT ... - viz výkres. dokumnetace).

Pozn.:  1) Při realizaci zemních prací a při betonáži základů (před záhozem)

doporučuji spolupracovat  s revizním technikem hromosvodu.

2) Před zahájením realizace výkopových prací je nutno předem vyhledat a

vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě a objekty v celé délce zemnící  	     	 trasy.

3) Výkopové práce v blízkosti vytýčených inženýrských síti je nutno provádět 	     	 ručně.

Ve smyslu požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. Bude provedeno uzemnění  tvořené páskem FeZn 30/4. Uzemňovací síť bude společná pro pro pracovní i ochranné uzemňení, zemnící soustava musí splňovat požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-5-54ed. 3, řady norem ČSN EN 62305 a řady norem ČSN EN 62561. Hromosvod bude realizován v souladu s ČSN EN 62561. Doplňující pospojování musí být provedeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2130 ed.2 všude tam, kde to příslušné normy vyžadují.

Pro zajištění ochrany před účinky atmosferického a průmyslového přepětí musí být ve smyslu požadavků ČSN 33 2000-1 ed. 2 čl. 131.6.2 a ČSN 33 2000-5-534, čl. 534.2.3.1 instalována  vnitřní ochrana dle ČSN EN 62305-4 ed. 2, příloha C.

-Kombinované přístroje typu 1+2 dle ČSN EN 61643-44 (třída I+II dle IEC 61643-1/třída II dle ČSN EN 60664-1 ed.2 max. 2,5kV na bázi jiskřiště budou instalovány na přívodu v jednotlivých podružných rozvodnicích na přechodu mezi zónami LPZ 0b a LPZ 1.

-Přístroje typu 3 dle ČSN EN 61643-11 s ochrannou úrovní impulzního výdržného napětí kategorie I dle ČSN EN 60664-1 ed.2 max. 1,5kV musí být na přechodu mezi zónami LPZ2 a LPZ3 (musí řešit koncový uživatel na základě konkrétního rozmístění koncových spotřebičů. V případě, že budou použity kovové pohledové krycí trubky kabelů budou i tyto řádně uzemněny na uzemňovací sběrnici HOP.

4/ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Technické řešení je dostatečně patrné z předchozího textu a z výkresové  dokumentace. V dalším textu je uveden pouze stručný popis a doplňující údaje navrhovaného řešení.

Veškerá elektroinstalace (vyjma elektroinstalace pro technologii tepelného čerpadla) je napojena rozv. R02.

Světelná a zásuvková instalace  je navržena běžným způsobem.  Ovládání ostatního osvětlení je nevrženo standardně– pomocí lokálně osazených vypínačů. Umístění zásuvek a elektrických spotřebičů ve sprchách a v šatnách a ostatních prostorách (viz vněší vlivy), jakož i provedení elektroinstalace musí být provedeno v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 a norem souvisejících.

Ostatní zařízení požadované investorem (osoušeče rukou, fény a připojení technologie UT, ZI, VZT a chlazení)  budou připojeny a propojeny v souladu  s požadavky příslušných subdodavatelů a v souladu s platnými normami, vyhláškami a předpisy.

Elektroinstalace musí být  provedena v souladu s ČSN 332312, ČSN EN 60695-2-2, ČSN EN 60670-1, ČSN 370100, ČSN EN 13501-1, ČSN EN 33 2000-4-482 a norem souvisejících tj, s ohledem na třídu reakce na oheň použitých stavebních  materiálů ve kterých je elektroinstalace instalována . Zapuštěné rozvodné krabice, zásuvky, vypínače a ostatní elektroinstalační prvky umístěné na dřevěných konstrukcích musí být v provedení pro montáž do materiálu příslušné třídy reakce na oheň. Krabice musí být uloženy v souladu s ČSN 33 2000-4-402 (obloženy min. 12mm skelné tkaniny nebo 100mm skelné nebo minerální vaty). Rovněž kabelové rozvody (úseky kabelů vedené v dutinách dřevěných konstrukcí) musí být uloženy v trubkách v provedení pro montáž do materiálu příslušné třídy reakce na oheň. Kabely musí být vedeny odděleně. V případě, že kabely budou uloženy ve svazcích musí vyhovovat ČSN EN 50266-2-2. Zapuštěná osvětlovací tělesa  musí být  rovněž v  provedení pro montáž do materiálu  třídy reakce na oheň ve které budou instalovány.   V případě, že budou umístěny osvětlovací tělesa, vypínače, zásuvky a ostatní elektroinstalační materiál na povrchu hořlavých materiálů budou tyto řádně odděleny nehořlavými podložkami (z materiálu A1) tloušťky min 5mm.

Dle ČSN 730834 rozvaděče umístěné na chráněných únikových cestách, ve shromažďovacích prostorách budou v provedení  s požární odolností EI30DP1 (30minut).

Zařízení (rozvaděče) sloužící k požárnímu zajištění objektu budou opatřeny dvířky s požární odolností EI 60 DP1 (60min) a budou zapuštěny v příčkách požadované požární odolnosti.

Nouzové  osvětlení je navrženo pomocí   osvětlovacích těles  s vlastními samodob. zdroji  (doba zálohování 60 min).

Z hlediska třídy reakce na oheň musí být kabelové rozvody provedeny v souladu s ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 730848. Použité kabely ve shromažďovacích prostorách a na chráněných únikových cestách (nejsou-li uloženy pod omítkou v hloubce min. 1cm) musí odpovídat z hlediska třídy reakce na oheň elektrických kabelů min. B2ca,S1,d0. (např.kabely typ NOPOVIC 1-CXKH-R).

Kabelové trasy (kabely vč nosných konstrukcí, úchytných prvků a ostatním montážních prvků) sloužící k požárnímu zajištění objektu musí dále splňovat  požární odolnost (funkčnost při požáru) min P60-R nebo PH60-R (dle ČSN EN 1363-1). Tyto kabely (např. typ NOPOVIC 1-CXKH-V, druh vodič III, dle TP-NKT04/09) budou vedeny v samostatných oddělených trasách. Kabelové trasy musí být mechanicky ochráněny tak, aby po dobu zachování funkce při požáru nebyly narušeny okolními prvky. Veškeré průchody kabelů mezi požárními úseky budou vyplněny protipožárními ucpávkami příslušné požární odolnosti.

4/ BEZPEČNOST

Dle požadavku Vyhlášky č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních mohou být

veškeré montáže, opravy, revize a zkoušky prováděny pouze právnickými nebo fyzickými

podnikajícími osobami s příslušným oprávněním dle Zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném

dozoru nad bezpečností práce, vydaným organizací státního odborného dozoru.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními

opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Během elektroinstalačních prací a při

následném provozu, obsluze a údržbě zařízení je nutno dodržovat zejména:

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon);

 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce;

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech;

 Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků;

 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon;

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví;

 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky;

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí;

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně;

 Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce;

 Vyhlášku č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody;

 Vyhlášku č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních;

 Vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby;

 Vyhlášku č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb;

 Vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci;

 Vyhlášku č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a

technických zařízení;

 Vyhlášku č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice;

 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení;

 Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich

elektromagnetické kompatibility;

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích;

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při

nebezpečí pádu;

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí;

 Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení

nízkého napětí;

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné

prostředky;

 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební

výrobky;

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů;

 Nařízení vlády č. 10/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

označované CE;

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání

strojů;

 předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zhotovitele;

 předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví provozovatele.

Pro uvedení zařízení do provozu platí podmínky Vyhlášky č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických

technických zařízeních, Příloha 2, odst. 3.

Pro provoz, údržbu, obsluhu a práci na zařízení platí základní ustanovení předpisů a norem, zejména

ČSN EN 50110-1 ed. 2, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a dalších souvisejících norem a předpisů.

5/ ZÁVĚR

Elektroinst. musí  být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize všech  el. zařízení.

V  Praze, říjen 2020			          			  Ing. Morčuš Josef