## hlavička (hidden)
| SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY | ODHAD CENY DODÁVKY PODLE PROJEKTU VZDUCHOTECHNIKY
Poznámka: | aktualizace 18.11.2020 | PRACOVNÍ KOPIE | (SEZNAM MATERIÁLU JE S OHLEDEM NA STUPEŇ PROJEKTU POUZE ORIENTAČNÍ) | Specifikace je vyhotovena v podrobnosti projektu pro stavební řízení
Akce: | Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi
stupeň projektu: | Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) | Investiční záměr | Studie stavby (STS) | Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) | Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) | Dokumentace pro dodatečné povolení stavby (DDPS) | Dokumentace pro stavební povolení (DSP) | Dokumentace pro provedení stavby (DPS) | Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) | Realizační dokumentace stavby (RDS) | Dokumentace změny stavby před dokončením (DZSD) | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Datum: | 2020-10-31
2026-07-29

## specifikace
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
aktualizace 18.11.2020
Akce: | Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi
Stupeň: | Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
Datum: | 2020-10-31
U některých výrobků je uveden v souladu s § 89 odst. 5 písm. a) nebo b) zákona č. 134-2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek)
konkrétní výrobek. Stanovení technických podmínek by v těchto případech nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné (§ 89 odst. 1 zákona).
Zadavatel v těchto případech připouští rovnocenné řešení.
Obecně tedy platí, že pokud je v textové nebo výkresové části projektu uveden odkaz na konkrétní výrobek, neznamená to,
že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku.
Uchazeč může při dodávce použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry
dané projektovou dokumentací.
| Zařízení číslo: | A01 – Centrální větrání | počet
poznámka | pozice | popis
| A1.1.1 | kompaktní větrací jednotka, 2000/1210m3/h, 150Pa, deskový rekuperátor s obtokem, vodní ohřívač, filtrace vzduchu, filtrace vzduchu. Automatická regulace časovým programem s možností napojení na ModBus. Podrobná specifikace viz příloha | 1 | ks
| A1.4.1 | buňkový tlumič hluku, 200x500mm, délka 1000mm | 5 | ks
| A1.5.1 | žaluzie pozinkovaný plech, 400x400, bez síta proti hmyzu | 2 | ks
| A1.6.1 | přívodní anemostat DN300, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, výška max. 250mm | 1 | ks
| A1.6.2 | odvodní anemostat DN300, napojení z boku, regulace průtoku vzduchu, výška max. 250mm | 1 | ks
| A1.6.3 | přívodní vyústka 600x200mm, RAL, dvouřadá, regulace průtoku vzduchu | 1 | ks
| A1.6.4 | odvodní vyústka 400x250mm, RAL, dvouřadá, regulace průtoku vzduchu | 1 | ks
| A1.6.5 | mřížka 500x200mm, osadit na tlumič mezi místnostmi 0.1 a 1.1 | 1 | ks
| A1.6.5 | kovový odvodní ventil, DN125, m.č. 1.5 | 2 | ks
| A1.7.2 | digestoř nerez, DxŠxH=1650x650x600mm, osvětlení, z boku napojení DN180 s regulační klapkou viz výkres (50mm pod horní hranu digestoře), plocha lapačů tuku celkem 0,05m2 (rychlost na lapači tuku 1,5m/s), lapač tuku ze smotku drátů - minimálně 8 vrstev, lišta RAL na zakrytí mezery mezi digestoří a podhledem (digestoř částečně zapuštěna do podhledu) | 1 | kpl
| A1.10.1 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 60% tvarovek | 81 | m2
| A1.10.2 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN100 až DN225 | 93 | bm
| A1.10.3 | ohebné potrubí DN125 až DN160 | 5 | bm
| A1.10.4 | tepelná izolace s parozábranou, minerální vata tl. 40mm, hliníková fólie (veškeré potrubí včetně prostupů zdmi mezi žaluzií a větrací jednotkou | 96 | m2
| A1.10.5 | protipožární izolace, odolnost 30 minut | 23 | m2
| Rekapitulace zařízení: | odhad ceny celkem bez DPH:
| Zařízení číslo: | B01 – Sociální zázemí | počet
poznámka | pozice | popis
| B1.2.1 | odvodní ventilátor do potrubí, 750m3/h, 150Pa, 230V/120W, ak. tlak do okolí v 1m do 40dBA | 1 | ks
| B1.3.1 | zpětná samotížná kovová uzavírací klapka, DN250 | 1 | ks
| B1.4.1 | kruhový tlumič hluku, DN250, l=cca 1bm (v případě potřeby nahradit ohebným tlumičem hluku) | 2 | ks
| B1.6.1 | kovový odvodní ventil, DN125 | 7 | ks
| B1.6.2 | kovový odvodní ventil, DN160 | 1 | ks
| B1.6.3 | kovový odvodní ventil, DN200 | 4 | ks
| B1.6.3 | kovový odvodní ventil, DN200 | 4 | ks
| B1.10.1 | kruhové potrubí pozinkovaný plech, DN100 až DN250 | 63 | bm
| B1.10.2 | ohebné potrubí DN125 až DN200 | 16 | bm
| Rekapitulace zařízení: | odhad ceny celkem bez DPH:
| Zařízení číslo: | C01 – Centrální chlazení | počet
poznámka | pozice | popis
| C1.1.1 | venkovní kompresorová jednotka miniVRV typ DAIKIN RXYSQ5TY1, chladicí výkon 14kW (-5°C až 46°C), topný výkon 14kW (chod zařízení při -20°C až 15°C), maximální počet vnitřních jednotek: 64, Minimum capacity index 63, Maximum capacity index 162, hladina akustického tlaku 51dBA, napájení 3x400V, příkon 3,73kW, jištění 16A, chladivo R410A, ŠxHxV 900x320x1345mm, hmotnost: 104kg, včetně konstrukce pro uchycení jednotky (poloha viz výkres)
|  |  | 1 | ks
| C1.1.2 | vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ15P, chladicí výkon 1,7kW, topný výkon 1,9kW, elektro 230V/30W, hladina akustického tlaku 29-35dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg
|  | kabelový ovladač DAIKIN BRC1E53B (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2 | 4 | kpl
| C1.1.3 | vnitřní nástěnná chladicí jednotka typ DAIKIN FXAQ20P, chladicí výkon 2,2kW, topný výkon 2,5kW, elektro 230V/30W, hladina akustického tlaku 29-35dBA, ŠxHxV=795x290x238mm, hmotnost 11kg
|  | kabelový ovladač DAIKIN BRC1E53B (týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, omezený provoz a zobrazení teploty v místnosti) - omezení teplot na +/-2 | 1 | kpl
| C1.1.4 | vnitřní potrubní chladicí jednotka nízká typ DAIKIN FXDQ32A, chladicí výkon 3,6kW, topný výkon 4,0kW, množství vzduchu 430/480m3/h, externí tlak 10/30Pa, elektro 230V/70W, bez dekoračního panelu (sání z potrubí, úprava pro vyjímání filtru), rozměr napojení sání cca 580x160 (nutno ověřit podle dodané jednotky), zajistit možnost výměny filtrů, rozměr napojení výtlak cca 650x150 (nutno ověřit podle dodané jednotky), čerpadlo kondenzátu (standartní výbava), hladina akustického tlaku 27-33dBA, ŠxHxV=750x620x200mm, hmotnost 22kg
|  |  | 2 | kpl
| C1.1.10 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | 65 | bm
| C1.1.11 | rozbočovač chladu | 6 | kpl
| C1.1.12 | ocelová konstrukce pozinkovaná, výšky 300mm, pod venkovní kompresorovou jednotku | 1 | kpl
| C1.1.13 | autorizované měření hluku od větracího a chladicího zařízení, vystavení protokolu pro kolaudaci | 1 | kpl
| C1.1.14 | čtyřhranné potrubí pozinkovaný plech, 80% tvarovek | 10 | m2
| C1.1.15 | pružná textilní vložka na výtlak FCU, délka 120mm, rozměr cca 1000x200mm | 2 | ks
| C1.1.16 | tepelná izolace s parozábranou, minerální vata tl. 30mm, hliníková fólie | 8 | m2
| C1.1.17 | protipožární izolace, odolnost 30 minut (m.č.1.4) | 6 | m2
| Rekapitulace zařízení: | odhad ceny celkem bez DPH:
| Zařízení číslo: | C02 – Chlazení odpadním chladem - zařízení zrušeno
| Zařízení číslo: | C03 – Chlazení server | počet
poznámka | pozice | popis
| C3.1.1 | venkovní kompresorová jednotka typ DAIKIN RXM35, elektro 230V/1,2kW/jištění 13A, hmotnost 32kg, chladivo R32, hladina akustického tlaku 49dBA, VxŠxH=550x765x285mm, maximální délka/převýšení rozvodu chladu 20/15m, chlazení -15°C až +46°C | 1 | kpl
| C3.1.2 | vnitřní nástěnná jednotka DAIKIN Perfera FTXM35, Qchl=3,4kW při 27°C, Qtop=4,0kW, infra ovladač a Wi-Fi ovládání, hladina akustického tlaku 19/29/45dBA, VxŠxH 294x811x272mm, hmotnost 10kg | 1 | kpl
| C3.1.10 | rozvod chladu, měděné potrubí vyrobené v EU, rozměry podle požadavku výrobce vnitřních a venkovních jednotek, včetně tepelné izolace, ve venkovním prostoru v instalační liště (ochrana tepelné izolace proti UV záření) | 15 | bm
| C3.1.11 | ocelová konstrukce pozinkovaná, výšky 300mm, pod venkovní kompresorovou jednotku | 1 | kpl
| Rekapitulace zařízení: | odhad ceny celkem bez DPH: