## Rozpočet
pozice | specifikace - dodávky | měrná jednotka | množství | jednotk.. cena dodávky [Kč] bez DPH | celková cena dodávky[Kč] bez DPH
výkaz výměr proveden z výkreů D.1.4.2.2 a D.1.4.2.3
Zařízení
1 | plynový kondenzační kotel, jmenovitý výkon kotle 10 - 49,5 kW, výkon kotle pro 80/60 °C 9,7 - 48,7 kW, spotřeba plynu 1,06 - 5,29 m3/hod, příkon kotle 55,65 kW, emisní třída NOx 5, součástí oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami pro dosažení max. stupně kondenzace, kotel bez expanzní nádoby, součástí pojistný ventil s otevíracím přetlakem 300 kPa. Součástí kotle elektronická ekvitermní regulace s oblužným digitálním panelem + napájení čerpadla cirkulace teplé vody v časovém programu. Součástí kotle bude v regulaci monitorování důležitých provozních stavů jako je min. a max. přetlak média v kotli, překročení max. teploty média v kotli, přerušení dodávky el. energie, přerušení dodávky plynu, porucha odvodu spalin atd - vše pro splnění ustanovení ČSN 060310-Z1. Kotel bude vybaven sadou pro připojení nepřímotopeného ohřívače teplé vody včetně čidla teploty teplé vody do zásobníkového ohřívače. El. připojení kotle 230 V, 110 W, 50 Hz, el. krytí IP44. Součástí dodávky kotle bude kotlový adaptér průměr 125/80 a čidlo vnější teploty | kpl | 1 |  | 0
2 | redukce pr. 80/110 pro odkouření kotle | ks | 1 |  | 0
3 | redukce pr. 125/160 pro přívod spal. vzduchu kotle | ks | 1 |  | 0
4 | koaxiální koleno 87° pr. 110/160 s kontrolním otvorem | ks | 1 |  | 0
5 | koaxiální trubka s hrdly pr. 110/160 - délka 1 m | ks | 1 |  | 0
6 | komínová zděř pro potrubí pr. 160/110 | ks | 1 |  | 0
7 | kryt komínové zděře pro pr. 160 nerez | ks | 1 |  | 0
8 | patní koleno s podpěrou 87° pr. 110 | ks | 1 |  | 0
9 | trubka s hrdlem pr. 110, délka 1 m | ks | 1 |  | 0
10 | to samé, ale délka 2 m | ks | 1 |  | 0
11 | komínový poklop k osazení na hlavu komína, pro trubku spalin pr. 110, černý plast s UV ochranou, včetně systému pro přívod spalovacího vzduchu do komínového průduchu mezi stáv. Vložku pr. 200 mm a potrubí odvodu spalin pr. 110 | ks | 1 |  | 0
12 | distanční objímka pro pr. 110, materiál plast | ks | 3 |  | 0
13 | nerezový ohřívač teplé vody vertikální o objemu 200 litrů, nerezová nádoba včetně duplikátorového výměníku o předávací ploše 1,92 m2, jmenovitý výkon předávací plochy pro spád 80/60 °C je 60 kW, jmenovitý přetlak nádoby PN7, přípojka pro připojení cirkulace teplé vody, součástí analogový teploměr teplé vody, součástí dodávky integrovaná tepelná izolace z pěnoplastů včetně vrchní ochranné folie a krytů | kpl | 1 |  | 0
14 | čidlo vnitřní teploty pro korekci topného režimu plynového kotle na referenční místnost, nástěnné provedení, digitální, drátové napojení, systémový prvek dodávaný dodavatel kotle, aby si rozumněl s regulací kotle | ks | 1 |  | 0
15 | webserver pro plynový kotel s přenosem poruchy zdroje tepla a soustavy na mail pověřené obsluhy či její mobilní telefon, bude dodáno dodavatelem kotle, aby si regulace rozumněly | ks | 1 |  | 0
16 | neutrobox pro neutralizaci kondenzátů z provozu kondenzačních kotlů do výkonu 500 kW, včetně první náplně | kpl | 1 |  | 0
17 | vnitřní prostorový termostat pro montáž na stěnu, s bezpotenciálním výstupem, digitální, týdenní program, spínací kontakt se zatížení min. 230 V AC 2 A v indukrivní zátěži, včetně vnitřních alkalických baterií - pro spínání provozu oběhových čerpadel vytápěcí větve sever a jih | kpl | 2 |  | 0
18 | uzavřený kryt čidla teploty v referenční místnosti a vnitřního prostorového termostatu severní větve pro nástěnnou montáž ve vyznačeném místě v místnosti 102, vyrobeno z ocel. Plechu, rozměry cca 300 mm délka, 250 mm výška, 150 mm hloubka, v horní a spodní boční straně otvory průměr cca 10 mm v řadě vedle sebe, aby do krabice mohl proudit vzduch o aktuální teplotě, dvířka na patentech, zamykání na FAB ložku v dodávce se dvěm klíči, povrchová úprava světle šedý komaxit | kpl | 1 |  | 0
19 | sonda zaplavení kotelny 2 elektrodová, regulátor teploty prostorový 20 - 60°C, detektor úniku plynu 2° - vše pro zapojení do regulátoru plynového kotle pro splnění požadavků ČSN 060310-Z1 | kpl | 1 |  | 0
20 | dávkovací stanice hygienického zabezpečení teplé vody proti výskytu bakterie Legionely, složená z dávkovacího čerpadla 230 V AC 5 W, s příslušenstvím, vodoměru 1" Qn3,5 s vysílačem impulsů včetně šroubení a 2 kusů kanystrů s desinfekcí á 10 litrů, včetně propojovacích hadiček a kabelů, desinfekce s atestem pro úpravu pitné vody | kpl | 1 |  | 0
21 | úpravna vody proti tvorbě vápenatých usazenin v systémech ohřevu TV - dávkovač o objemu 3 litry, PN6 | kpl | 1 |  | 0
22 | granulovaný přípravek polyfosfátu s atestem pro úpravu pitné vody | kg | 10 |  | 0
23 | tlaková expanzní nádoba pro uzavřené topné systémy, objem 80 litrů, max. přetlak 600 kPa, napojení 1", max. 70 °C | ks | 1 |  | 0
24 | kulový kohout se zabezpečením, vypouštěním a šroubením pro připojení expanzních nádob, DN25 | ks | 1 |  | 0
25 | tlaková expanzní nádoba pro ohřev teplé vody, objem 18 litrů, max. přetlak 10 barů, napojení 3/4", atest na pitnou vodu | kpl | 1 |  | 0
26 | popisné štítky na rozhodující zařízení a čerpadla, větve, směry průtoku - vyrobeno na laserové tiskárně tiskem na samolepící štítky velikosti min. 105 x 105 mm + po nalepení na zařízení a tepelné izolace potrubí přestříkání bezbarvým lakem | ks | 11 |  | 0
27 | celková cena dodávek zařízení |  |  |  | 0
28 | celková cena montáže zařízení |  |  |  | 0
Otopná tělesa
29 | deskové otopné těleso ocelové pozinkované pod vrchním bílým komaxitovým nástřikem, provedení s bočními přívody, připojovací hrdla 1/2" vnitřní závit, součástí sada pro upevnění a odvzdušň. ventilek, typ 11 - 900/600 (typ - výška/délka) | kpl | 1 |  | 0
30 | to samé, ale 22 - 900/400 | kpl | 2 |  | 0
31 | to samé, ale 33 - 900/500 | kpl | 1 |  | 0
32 | celková cena dodávek radiátorů |  |  |  | 0
33 | celková cena montáže radiátorů |  |  |  | 0
Čerpadla s příslušenstvím
34 | oběhové teplovodní čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami umožňující regulaci na konstantní dopravní tlak, vhodné pro cirkulaci teplé vody, nerezová skříň, DN25, PN10, dopravní tlak 3,0 m v. sl. při průtoku 2,0 m3/hod, stavební délka 130 mm, 230 V, 50 Hz, příkon cca 3 - 18 W, součástí dodávky tepelně izolační kryt | ks | 1 |  | 0
35 | šroubení k oběhovému čerpadlu bez uzávěru, materiál mosaz, 1" x 6/4" | ks | 4 |  | 0
36 | celková cena dodávek čerpadel s příslušenstvím |  |  |  | 0
37 | celková cena montáže čerpadel s příslušenstvím |  |  |  | 0
Armatury
38 | kvalitní kulový kohout závitový s vysokou zárukou na spolehlivost otevření i po delší době a těsnost osičky, vnitřní závity, červená páčka, PN42 (do DN20 včetně, PN35 pro DN25 - 50 včetně) max. 185 °C, DN20 | ks | 3 |  | 0
39 | to samé, ale DN25 | ks | 5 |  | 0
40 | to samé, ale DN40 | ks | 2 |  | 0
41 | kulový kohout závitový s vysokou zárukou na spolehlivost otevření i po delší době a těsnost osičky, s vypouštěcím kohoutkem, vnitřní závity, koule Dado, červená páčka, PN42 (do DN20 včetně, PN35 pro DN25 - 50 včetně) max. 185 °C, DN25 | ks | 2 |  | 0
42 | to samé, ale DN40 | ks | 1 |  | 0
43 | prodloužení dříku kulových kohoutů pro provedení tepelných izoolací, pro kulové kohouty DN20 - 32 | ks | 5 |  | 0
44 | to samé, ale pro kulové kohouty DN40 - 50 | ks | 3 |  | 0
45 | vypouštěcí kul. kohout s vrtulkou, mosazný, vnější závit s hadicovou přípojkou, DN15, pouze kvalitní provedení | ks | 19 |  | 0
46 | automatický plovákový odvzdušńovací ventil včetně zpětné klapky pro demontáž ventilu a jeho čištění, DN15, pouze kvalitní demontovatelné provedení | kpl | 7 |  | 0
47 | analogový teploměr s axiálním vývodem průměr 100 mm, délka stonku 50 mm, rozsah 0 - 120 °C | ks | 2 |  | 0
48 | mosazná jímka délky 50 mm (vnější závit 1/2") - pro analogový teploměr | ks | 2 |  | 0
49 | topenářské šroubení mosazné přímě PN16 DN20 | ks | 6 |  | 0
50 | to samé, ale DN25 | ks | 6 |  | 0
51 | manometr průměr 100 mm, spodní napojení M20 x 1,5, rozsah 0 - 1 MPa | ks | 1 |  | 0
52 | manometr průměr 100 mm, spodní napojení M20 x 1,5, rozsah 0 - 0,4 MPa | ks | 1 |  | 0
53 | trojcestný kohout k manometrům M20 x 1,5 | ks | 2 |  | 0
54 | pojistný ventil závitový bronzový, DN15/20, provedení KD, otevírací přetlak 300 kPa | ks | 1 |  | 0
55 | pojistný ventil závitový, Ivar, 1/2" x 3/4" KB, otevírací přetlak 600 kPa | ks | 1 |  | 0
56 | zpětná klapka pro montáž do všech poloh s mosaznou kůželkou, závitové provedení, PN10 max. 110 °C, DN25 | ks | 1 |  | 0
57 | mosazný filtr s nerez sítkem, závitový, PN16, max. 130 °C, DN20 | ks | 1 |  | 0
58 | to samé, ale DN40 | ks | 1 |  | 0
59 | přímý radiátorový ventil se závitem M30 x 1,5 pro montáž termostatické hlavice, mosaz niklovaná, pro připojení potrubí vnitřní závit 1/2", DN15, PN10 min., stavitelné kvs plynule v rozsahu 0,025 až 0,67 K v pásmu proporcionality 2K | ks | 5 |  | 0
60 | přímé radiátorové regulační šroubení, mosaz niklovaná, pro připojení potrubí vnitřní závit 1/2", DN15, PN10 min., stavitelné kv plynule v rozsahu 0 až 1,31, možnost vypuštění vody z radiátoru speciálním přípravkem | ks | 5 |  | 0
61 | celková cena dodávek armatur |  |  |  | 0
62 | celková cena montáže armatur |  |  |  | 0
Potrubí s příslušenstvím
63 | PVC hadice transparentní DN 20 včetně upevňovacích FeZn stahovacích objímek | m | 4 |  | 0
64 | potrubí ocelové bezešvé závitové, materiál 11353, vč. přechodových kusů, vč. závitových navařovacích kusů, včetně navařovacích kolen od DN25 včetně výše, včetně pozinkovaných závěsů s pryžovou výstelkou, DN 15 | m | 65 |  | 0
65 | to samé, ale DN 20 | m | 17 |  | 0
66 | to samé, ale DN 25 | m | 21 |  | 0
67 | to samé, ale DN 40 | m | 31 |  | 0
68 | kanalizační potrubí, HT systém, materiál PP, DN100 (na zmenšení otvorů ve zdivu v místnosti zdroje tepla pro přívod a odvod větracího vzduchu), jen přímé potrubí bez tvarovek, na stavbě bude délka upravena na 2 kusy pro tl. Obvodového zatepleného zdiva | m | 1 |  | 0
69 | potrubí z polypropylenu Hostalen, PN 16, včetně tvarovek, včetně upevňovacích prvků, vnější průměr 25 mm | m | 4 |  | 0
70 | to samé, ale průměr 32 | m | 6 |  | 0
71 | kovové doplňkové konstrukce svařené z válcovaných hutních profilů | kg | 7 |  | 0
72 | montážní PUR pěna, balení malá lahev do 0,5 litru | lahev | 1 |  | 0
73 | trvale pružný tmel, materiál polyuretan, přetíratelný, nízký modul, balení kartuše 310 ml | ks | 2 |  | 0
74 | celková cena dodávek potrubí s příslušenstvím |  |  |  | 0
75 | celková cena montáže potrubí s příslušenstvím |  |  |  | 0
Izolace
76 | tepelně izolační pouzdra z minerální vaty, vata hydrofobizovaná, s povrchem z kašírované hliníkové folie, včetně příslušenství, vnitřní průměr x tl. stěny 22 x 40 | m | 1 |  | 0
77 | to samé, ale 35 x 40 | m | 4 |  | 0
78 | to samé, ale 42 x 40 | m | 6 |  | 0
79 | to samé, ale 48 x 50 | m | 12 |  | 0
80 | to samé, ale 64 x 50 | m | 1 |  | 0
81 | tepelně izolační rohož s povrchem z hliníkové kašírované folie, vata hydrofobizována, pro tepelnou izolaci armatur, přírub, včetně příslušenství, tl. izolace 30 mm | m2 | 2 |  | 0
82 | tepelně izolační rohož s povrchem z hliníkové kašírované folie, vata hydrofobizována, pro tepelnou izolaci posic HV a RSK, včetně příslušenství, tl. izolace 40 mm | m2 | 4 |  | 0
83 | tepelně izolační pouzdra z pěnového PE, bez povrchové úpravy, včetně příslušenství, vnitřní průměr x tl. stěny 28 x 6 | m | 2 |  | 0
84 | to samé, ale 35 x 6 | m | 4 |  | 0
85 | celková cena dodávek izolací |  |  |  | 0
86 | celková cena montáže izolací |  |  |  | 0
Nátěry
87 | odrezení, odmaštění a nátěry ocelového potrubí,dvojnásobné základní akrylátovou barvou | m2 | 1.4 |  | 0
88 | odrezení, odmaštění a nátěry potrubí a kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné základní a 1 x vrchní akrylátovou barvou | m2 | 12.6 |  | 0
86 | celková cena nátěrů |  |  |  | 0
Demontáže a zpětné montáže
90 | vypuštění otopné soustavy včetně v kotelně | kpl | 1 |  | 0
91 | demontáž plynových kotlů o výkonu 25 a 49 kW, včetně plechových kouřovodů z nerezového plechu, včetně přesunu hmot a likvidace ve sběrných surovinách | kpl | 2 |  | 0
92 | demontáž deskových otopných těles typu 10 až 22, výšky do 900 mm, délky do 1500 mm, včetně držáků a konzolí, včetně přesunu hmot a likvidace ve sběrných surovinách | kpl | 7 |  | 0
93 | demontáž ocelového potrubí včetně armatur, TH hlavice z ventilů těles budou demontovány pro další využití, včetně přesunu hmot a včetně likvidace ve sběrných surovinách, pro potrubí DN10 - DN40 | ks | 58 |  | 0
94 | zpětná montáž termostatických hlavic dříve demontovaných na nová otopná tělesa | ks | 4 |  | 0
95 | vyrovnání horních mřížek a spodních lemujících lišt na stávajících deskových radiátorech, které se nebudou demontovat, včetně opravy nátěrů bílým lakem - emailem na radiátoryzpětná montáž demontovaných radiátorů v posunuté poloze (místnost č. 104 a 112), včetně zaslepení původ. Vývodů na potrubních přípojkách, pokud nebylo potrubí demontováno - zavařením a napojení potrubních přípojek na stávající potrubí v nové poloze | kpl | 13 |  | 0
96 | zpětná montáž demontovaných radiátorů v posunuté poloze (místnost č. 104 a 112), včetně zaslepení původ. Vývodů na potrubních přípojkách, pokud nebylo potrubí demontováno - zavařením a napojení potrubních přípojek na stávající potrubí v nové poloze | kpl | 2 |  | 0
97 | celkem demontáže |  |  |  | 0
Ostatní montážní práce
98 | výchozí revize kouřovodu a komína, komínový štítek | kpl | 1 |  | 0
99 | elektromontáže připojení oběhových čerpadel na prostorové termostaty zóny sever a jih, včetně napájení a jištění čerpadel, výchozí revize zapojení je součástí projektu elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
100 | propláchnutí potrubí ústředního vytápění vodou, naplnění systému vodou, odvzdušnění, tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
101 | výchozí revize tlakových nádob - tlakových expanzních nádob, včetně vystavení pasportů | kpl | 2 |  | 0
102 | autorizované spuštění plynového kotle servisem dodavatele kotle, včetně parametrizování regulace, včetně úhrady cestovného, včetně zaškolení uživatele | kpl | 1 |  | 0
103 | topná zkouška ústředního vytápění včetně zkoušky dilatační a zaregulování systému | kpl | 1 |  | 0
104 | zednické přípomocné práce při provádění prostupů potrubí včetně pro napojení turbo potrubí na komínové těleso, včetně přesunu hmot, včetně likvidace suti | kpl | 1 |  | 0
105 | dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
106 | celkem ostatní montážní práce |  |  |  | 0
107 | Celkem dodávky v Kč bez DPH |  |  |  | 0
108 | Celkem montáže v Kč bez DPH |  |  |  | 0
109 | Celkem náklady v Kč bez DPH |  |  |  | 0
110 | Celkem DPH v Kč | % | 21 |  | 0
111 | Celková náklady v Kč s DPH |  |  |  | 0
Vypracoval: Ing. Zdeněk Poskočil
tel.: 603 482 262, 466 303 263
poskocil.atis@volny.cz