Obsah:

Identifikační údaje …………………………………………………….. strana 2

Silnoproudá elektroinstalace ………………………………………… strana 3

Slaboproudá elektroinstalace ……………………………...………… strana 5

Závěr ………….………………………………………………………… strana 5

Zpracovatel …………………………………………………………….. strana 5

Příloha 1 – úprava rozváděče R1 …..……………………………….. strana 6

## Identifikační údaje

# 1.1 předmět projektu

Tento projekt řeší vnitřní silnoproudou elektroinstalaci a instalaci PZTS pro obnovu hospodářské budovy v areálu fary Dolní Krupá. Tento projekt obsahuje následující instalace:

- osvětlení,

- zásuvkový okruh.

- pohybová čidla a detektory kouře systému PZTS

# 1.2 stupeň projektu

Spojená dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

# 1.3 výchozí podklady

- prohlídka místa

- podklady a požadavky investora

- stavební výkresy

- ustanovení příslušných norem a předpisů

# 1.4 požadavky na ostatní profese

stavba:

- výkop, zahození a úpravu terénu pro přívodní kabely z fary

- zajistí drážky a prostupy pro kabelové trasy

- stavební začištění, zaomítání instalace

# 1.5 bezpečnost práce a odborné provedení

Za dodržení všech příslušných technických norem, požadavků a předpisů bezpečnosti práce při realizaci odpovídá dodavatelská firma (odbornost provedení, práce ve výškách, zabezpečení pracoviště, ...). Elektroinstalaci smí instalovat jen osoby s příslušnou kvalifikací a prokazatelně proškolené.

## Silnoproudá elektroinstalace

# 2.1 napěťová soustava

přípojka: napěťová soustava je 3 ~ PEN 50 Hz 400/230 V / TN-C

vnitřní rozvody: napěťová soustava je 3 ~ NPE 50 Hz 400/230 V / TN-C-S. Bod rozdělení PEN vodiče na PE a N je v R1 v objektu fary.

# 2.2 stupeň důležitosti dodávky el. energie

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie je č. 3 podle ČN 34 1610.

# 2.3 celkový instalovaný a současný příkon

Elektrická energie bude používána pro osvětlení a zásuvkový okruh hospodářské budovy. Tyto přívody budou odjištěny ve stávajícím rozváděči R1 v objektu fary.

| ENERGETICKÁ BILANCE DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R1 | Pi [kW] | k | Pp [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| osvětlení | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| zásuvkový okruh | 3,0 | 0,5 | 1,5 |
| CELKEM | 4,0 |  | 2,0 |

Pro výpočet současného příkonu je uvažován koeficient současnosti podle typu jednotlivých spotřebičů, jejich počtu a předpokládaného způsobu jejich provozu.

# 2.4 způsob měření spotřeby

Měření spotřeby el. energie není předmětem tohoto projektu, spotřeba el. energie se měří stávajícím způsobem.

# 2.5 způsob kompenzace účiníku

- Kompenzace účiníku se neprovádí, spotřebiče mají zanedbatelný jalový odběr.

# 2.6 ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí

- Jističe ve stávajícím silovém rozváděči R1 omezují maximální příkon a chrání přívodní kabel ke svítidlům a zásuvkám v hospodářské budově.

# 2.7 náhradní zdroje

Náhradní zdroj nebude instalován.

# 2.8 členění prostor podle vnějších vlivů

Na základě současných znalostí se předpokládá:

- prostory normální

Běžná vnitřní elektroinstalace (bytové prostory, ...) je z hlediska vnějších vlivů "v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 normální". Minimální krytí je IP20.

AB5 -	prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty

BA1 -	nepoučené osoby (laici)

CB1 -	zanedbatelné nebezpečí

- prostory nebezpečné - minimální krytí je IP44

Venkovní prostor, to znamená meziprostor mezi dvěma částmi hospodářské budovy, lze považovat z hlediska výše uvedených norem za prostor nebezpečný. Elektrické předměty musí mít krytí alespoň IP 44.

AB8 -	venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami

BA1 -	nepoučené osoby (laici)

CB1 -	zanedbatelné nebezpečí

- prostory zvlášte nebezpečné

nejsou

# 2.9 technické řešení

- úprava stávajícího rozváděče R1

Do prostorové rezervy stávajícího rozváděče R1 na faře budou osazeny kombinované jističe s chráničem pro napájení osvětlení a zásuvkového okruhu hospodářské budovy. Z rozvodnice bude proveden paprskový rozvod provedený běžným způsobem. Blokové schéma úpravy rozvaděče R1 je součástí této technické zprávy.

- kabeláž

Kabely budou typu CYKY a budou uloženy skrytě ve stavebních konstrukcích (v trubkách na povrchu v příchytkách, ve stěnách, pod omítkou, v podlaze atd.). V případě vedení v podlaze budou kabely chráněny trubkami do betonu. Silové kabely budou v souběhu minimálně 200 mm od slaboproudých rozvodů. Kabely budou (dle reálných možností) uloženy přehledně, vodorovně a svisle v zónách vymezených ČSN 33 2130, změna 2.

- osvětlení

Osvětlení bude navrženo podle ČSN  EN 12464-1 a  požadavku investora (osvětlenost 100 – 500 lx). Typ svítidel a jejich přesné umístění určí architekt interiéru. Bude navržena kombinace různých typů závěsných a přisazených průmyslových svítidel. Tato svítidla budou ovládána pomocí vypínačů, které budou umístěny na vhodném místě u vchodu do jednotlivých místností.

- ovladače a zásuvky

Spodní hrana zásuvek bude ve výšce 0,3 m nad dokončenou podlahou. Pro některé zásuvky bude výška jiná, daná dodavatelem technologie. Spodní hrana vypínačů bude ve výšce 1,1 m. Typy a barvy ovladačů a zásuvek určí architekt interiéru. Vypínače budou pokud možno vždy v místnosti, ve které ovládají osvětlení. Bude-li na jednom místě více vypínačů, budou řazeny vedle sebe.

Slaboproudá elektroinstalace

# 3.1 Systém PZTS

Ve skladu 01, v dřevníku 03 a v krovu  budou instalovány opticko – kouřové detektory.  Detektor kouře pracuje na principu rozptýleného světla a je určený k bezpečné a spolehlivé detekci požárů. Ve skladu 01 budou umístěny dvě pohybová čidla PIR. Pro napojení PIR čidel a detektorů budou použity kabely UTP cat. 5e vedené v trubkách. Kabeláž k detektorům a PIR čidlům bude svedena do stávající ústředny PZTS v objektu fary, viz. situace elektroinstalace.

## Závěrem

Celý rozvod je nutno provést dle platných bezpečnostních předpisů ČSN 33 2000-4-41 ed.3 pro elektrická zařízení. Po dokončení před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize všech částí elektrického zařízení. Elektrická zařízení se musí pravidelnou údržbou a prohlídkami udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu. Servis zařízení provádí výrobce nebo organizace jím pověřená, která má pro tuto činnost prokazatelně vyškolené osoby a je vybavena potřebným zařízením a materiálem.

## Zpracovatel

Ing. Jaroslav Zuna, Bezdrevská 539, 198 00 Praha 9

registrační číslo ČKAIT: 0009222, tel: +420 602 353 985

e-mail :  jzuna@apolloart.cz

## Příloha 1 – úprava stávajícího rozváděče R1