TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce : 	REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE

Místo :	GJP PODĚBRADY

Projektovaná část :	Zařízení vzduchotechniky

Stupeň :	Projekt pro provedení stavby

Zodpovědný projektant :	ing. Karel Dovrtěl

Vypracoval :	ing. Karel Dovrtěl

Datum zpracování :	09/2019

Projektová dokumentace vzduchotechniky ve stupni DPS je řešena dle zadání a požadavků formulovaných v době přípravy a v průběhu zpracování projektové dokumentace. Při zpracování dokumentace bylo dbáno na soulad řešení s platnou legislativou, příslušnými technickými normami a dalšími předpisy a podklady.

Projektová dokumentace zajišťuje úpravu VZT potrubí pro nucený odvod vzduchu od laboratorní digestoře.

OBSAH

1.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	1

Digestoř	1

2.	PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ	1

3.	POŽADAVKY PRO OSTATNÍ PROFESE	2

3.1	Na profesi STAVBA	2

4.	SPECIFIKACE	2

5.	PŘÍLOHY	2

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

## Digestoř

Odvod vzduchu od digestoře v laboratoři chemie bude řešen vestaveným ventilátorem (ventilátor bude součástí dodávané digestoře a není tedy součástí dodávky VZT). Vzduchový výkon ventilátoru je uvažován max. 1000 m3/h při externím tlaku 250 Pa a zajistí ve volném průřezu digestoře rychlost proudění cca 0,5 m/s. Znehodnocený vzduch bude vyfukován do venkovního prostředí na fasádu objektu (bude využit stávající stavební otvor po výfukovém potrubí staré digestoře). Přívod náhradního vzduchu bude zajištěn z chodby přes tlumič hluku a krycí mřížky. Odvodní potrubí vedené v učebnách pod stropem bude provedeno v celém rozsahu nové z PE, vč. všech komponentů (zpětná klapka, výfukový díl, pružné spojky, ventilátor).

Ventilátor digestoře bude s potrubím spojen přes pružné potrubí z PVC.

Dodávaná digestoř bude vybavena ventilátorem!

# PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Projektová dokumentace vzduchotechniky je navržena v souladu s platnou legislativou a příslušnými technickými normami s cílem zajistit v požadované míře protipožární ochranu objektu a bezpečnostní prvky. Základním legislativním předpisem pro požárně bezpečnostní řešení je vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sbírky o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Praktické provedení zařízení vzduchotechniky se řídí zejména technickou normou ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. V souladu s touto normou a dalšími technickými normami řady ČSN 73 08.. – Požární bezpečnost staveb jsou do projektové dokumentace navržena tato opatření:

- Nejsou použity žádné protipožární opatření VZT

# POŽADAVKY PRO OSTATNÍ PROFESE

## Na profesi STAVBA

- Zajistí veškeré prostupy do stavebních konstrukcí.

- Zajistit akustický zákryt ventilátoru s revizním otvorem

# SPECIFIKACE

| Pozice | Název dílu | Jednotky | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIGESTOŘ |  |  |
| 1 | Potrubí z materiálu PE v barevném odstínu RAL 9011. Spojení bude provedeno na hrdla. Hadice bude vyrobena z měkčeného PVC v barvě šedé a bude vyztužena spirálou z neměkčeného PVC. K hadici jsou oceněny i 2ks nerezových spon pro napojení na potrubí a digestoř. vč. spojovacího, závěsového a těsnícího materiálu součástí kompletu je: 3x oblouk d200/90°; zpětná klapka d200 horizontální; výfukový díl s krycí mřížkou d200; potrubí d200 délky 1m, 1,2m a 1,4m; ohebná hadice z PVC 1m | kpl | 1,0 |
| 2 | Kulisový tlumič hluku 600x200x1000 (složený ze 3 kulis 100x200x1000, konce kulis budou opatřeny náběhovými hranami), vč. pláště tlumiče hluku ze 4hranného potrubí | kpl | 1,0 |
| 3 | Komfortní krycí mřížka 600x200 mm | ks | 2,0 |
| 1 | Celkem zařízení - DIGESTOŘ |  |  |

# PŘÍLOHY

- Půdorys a řez.