TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce : 	MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Místo :	GYMNÁZIUM JIŘÍHO Z PODĚBRAD, PODĚBRADY P. Č. 1637/1,  K. Ú. PODĚBRADY

Projektovaná část :	zařízení vzduchotechniky

Stupeň :	DSP

Zodpovědný projektant :	ing. Karel Dovrtěl

Vypracoval :	ing. Karel Dovrtěl

Datum zpracování :	3.8.2021

Projektová dokumentace vzduchotechniky ve stupni DSP zajišťuje nucené podtlakové větrání místnosti WC invalida při modernizaci učeben přírodovědných předmětů v budově gymnázia v Poděbradech.

OBSAH

1.	POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	1

WC invalida	1

2.	POŽADAVKY PRO OSTATNÍ PROFESE	1

Na profesi elektro	1

Na profesi STAVBA	2

3.	SPECIFIKACE	2

4.	PŘÍLOHY	2

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

## WC invalida

Místnosti WC invalida bude větrána nuceným podtlakovým způsobem pomocí nástěnného axiálního ventilátoru. Vzduchový výkon ventilátoru je navržen pro odvod znehodnoceného vzduchu dle dávek vzduchu na zařizovací předměty (50 m3/h na WC a 30 m3/h na umývadlo). Znehodnocený vzduch bude z místností odváděn přes mřížku odvodního ventilátoru. Výfuk vzduchu bude proveden na  fasádu přes protidešťovou žaluzii. Náhradní vzduch bude do místností přiváděn mezerami pod dveřmi. Součástí ventilátoru je integrovaná zpětná klapka.

Ventilátor bude ovládán se světlem s nastavitelným časovým doběhem, zajistí profese elektro. Technické parametry uvažovaného ventilátoru (16W; 230V).

# POŽADAVKY PRO OSTATNÍ PROFESE

## Na profesi elektro

- Zajistit napájení, jištění a ovládání ventilátoru pozice 1.

- Spouštět se světlem místnosti s nastavitelným časovým doběhem (10min)

## Na profesi STAVBA

- Zajistí prostup do obvodové stěny.

- Zajistí mezeru pod dveřmi (cca 10 mm)

# SPECIFIKACE

| Pozice | Název dílu | Jednotky | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WC INVALIDÉ |  |  |
| 1. 1 | Axiální nástěnný ventilátor s integrovanou zpětnou klapkou SILENT 200 CZ 80 m3/h; 30 Pa; 16 W; 230 V | ks | 1,0 |
| 1. 2 | Protidešťová žaluzie s kruhovým napojením (hliníková) Ø125; vč. síta proti hmyzu, barva RAL dle fasády | ks | 1,0 |
| 1. 3 | Kruhové potrubí SPIRO Ø125 mm z pozinkovaného plechu, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz TZ a výkresová dokumentace | bm | 0,5 |
| 1. 4 | Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, parotěsná, samolepící, pás o tl. 15 mm s povrcvhovou úprvou "tenká ocelová fólie, stříbrná"; λ = 0,036 W/mK při 0°C nebo s lepšími parametry; např. výrobce K-FLEX pásy H DUCT | m2 | 0,5 |

# PŘÍLOHY

- PŮDORYS 1.NP (VÝŘEZ) 1:50.