Příloha č. 5A

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na veřejnou zakázku:

Veřejná zakázka

„Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 5“

POVINNÁ OPATŘENÍ A DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ

AKTUALIZACE 1

V následujícím textu jsou uvedena povinná opatření a další požadavky zadavatele na provedení základních opatření.

# Povinná opatření

Zadavatel požaduje realizaci takového souboru opatření, kterým bude dosaženo stejných úrovní podpory, jako jsou u obou podaných žádostí zadavatele (tj. úroveň A.2 odpovídající snížení spotřeby neobnovitelní primární energie alespoň o 40 % oproti výchozímu stavu). Splněny musí být i ostatní podmínky 38. výzvy OPŽP v oblastech podpory 1.1.1 (zateplení, VZT a další úsporná opatření), 1.1.3 (osvětlení, stínění) a 1.2.1 (FVE, TČ), viz https://opzp.cz/dotace/38-vyzva/.

Níže jsou uvedena opatření, která zadavatel požaduje zahrnout povinně do nabídky. Jedná se o opatření, která byla navržena a uvažována v rámci dotačních projektů, resp. ve studiích stavebně technologického řešení a energetických posudcích.

Poznámka: Podrobnější popis navržených opatření, která jsou předmětem podpory z OPŽP, je uveden ve studiích stavebně technického řešení. Zadavatel však upozorňuje, že se nemusí jednat o jediné či nejlepší možné řešení. Pokud účastník nalezne vhodnější řešení (tj. zejména technicky a ekonomicky), je možné o nich se zadavatelem jednat a do nabídky zahrnout.

## OA, SPgŠ a JŠ Beroun

Stavební opatření:

- Výměna otvorových výplní v celkové ploše 1 526 m2, z toho:

- okna ve vnější stěně (1 376 m2): 	požadované Uw ≤ 0,90 W/(m2.K),

- okna střešní (94 m2):			požadované Uw ≤ 0,84 W/(m2.K),

- dveře (56 m2):				požadované Ud ≤ 1,10 W/(m2.K).

- Zateplení obvodových stěn v ploše 6 199 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,19 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD (environmentálně šetrný materiál).

- Zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům tj. strop k půdě v ploše 1 471 m2, z toho:

- strop k půdě 3.NP dřevěný (499 m2) 	požadované U ≤ 0,12 W/(m2.K),

- strop k půdě 3.NP ŽLB (176 m2) 	požadované U ≤ 0,13 W/(m2.K),

- strop k půdě nad tělocvičnou (684 m2) 	požadované U ≤ 0,14 W/(m2.K),

- střecha plochá chodby (56 m2) 		požadované U ≤ 0,15 W/(m2.K),

- podlaha chodby nad ext. (56 m2) 	požadované U ≤ 0,15 W/(m2.K),

s použitím izolantů s certifikátem EPD.

- Instalace venkovní stínící techniky s motorovým pohonem a ručním ovládáním na všech oknech vč. střešních mimo sever v ploše 874 m2.

Poznámka: Skutečná zateplovaná plocha konstrukcí bude nad rámec výše uvedených výměr větší o zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům (půdám, sklepům apod.), o zateplení špalet tepelnou izolací tl. 30 mm apod.

Opatření na tepelném hospodářství:

- výměna plynových kotlů za moderní kondenzační,

- rekonstrukce hlavního R/S,

- rekonstrukce R/S v budově bazénu,

- IRC systém,

- nový systém MaR (pro kotle, směšování na R/S, systém přípravy TV, IRC, VZT apod.),

- termohydraulické vyregulování otopné soustavy.

Instalace VZT:

- Instalace nové VZT s rekuperací pro učebny s kapacitou cca 900 žáků a tělocvičnu.

- Výměna VZT pro  bazén.

Modernizace osvětlení vnitřních prostor:

- Modernizace stávajícího osvětlení za LED v rozsahu uvedeném ve studii stavebně technologického řešení.

Instalace FVE:

- Instalace FVE o výkonu max. 20,3 kWp na střechu budovy.

Další požadavky a informace:

- Veškeré práce je potřeba realizovat v souladu s Odborným posudkem výskytu zvláště chráněných a obecně chráněných druhů synantropních živočichů.

## SOŠ a SOU Jílové (jídelna)

Stavební opatření:

- Výměna otvorových výplní, z toho:

- okna (68,9 m2): 		požadované Uw ≤ 0,90 W/(m2.K),

- okna střešní (10,1 m2):		požadované Uw ≤ 0,84 W/(m2.K),

- dveře (16,5 m2):		požadované Ud ≤ 1,10 W/(m2.K).

- Zateplení stropu k nevyt. půdě v ploše 235,0 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,15 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD (environmentálně šetrný materiál).

- Zateplení obvodových stěn v ploše 419,7 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,15 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD (environmentálně šetrný materiál).

- Instalace venkovní stínící techniky s motorovým pohonem a ručním ovládáním na všech oknech vč. střešních mimo sever v ploše 42,8 m2.

Poznámka: Uvedené plochy konstrukcí byly stanoveny v souladu s metodikou pro výpočet energetické náročnosti budov (jedná se o plochy vytápěného prostoru ohraničené vnějšími rozměry stavby). Uvedené výměry nezahrnují plochy ostění, atik, soklů apod. Skutečná zateplovaná plocha konstrukcí bude nad rámec výše uvedených výměr větší o zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům (štítové stěny k půdnímu prostoru), o zateplení špalet tepelnou izolací tl. 30 mm apod.

Opatření na tepelném hospodářství:

- Odpojení od centrální elektrokotelny a realizace vlastního plynového kondenzačního kotle.

- Současně bude provedeno termohydraulické vyvážení otopné soustavy, popř. doplnění otopných těles termoregulačními ventily, bude-li shledáno jako nezbytné.

Modernizace osvětlení vnitřních prostor:

- Modernizace stávajícího osvětlení za LED v rozsahu uvedeném ve studii stavebně technologického řešení.

Instalace VZT:

- Instalace VZT s rekuperací pro krajní učebnu v patře objektu s kapacitou 25 žáků.

Instalace FVE:

- Instalace FVE na střechu budovy o výkonu max. 14,96 kWp.

Zajištění vytápění budovy praktické výuky (ředitelství a dílen)

- Zadavatel požaduje realizaci nového způsobu vytápění sousední budovy praktické výuky. Účastník může navrhnout zásobování teplem této budovy teplovodní přípojkou (cca 10 m) ze zdroje tepla umístěného v budově kuchyně a jídelny, případně realizaci samostatného zdroje uvnitř budovy praktické výuky. Technický návrh bude předmětem jednání o předběžných nabídkách.

Upozornění: Toto opatření není součástí dotačního projektu OPŽP!

Budova praktické výuky není zařazena do žádosti o dotaci a její budoucí spotřeba energie a vody nebude zahrnuta do výpočtu zaručených úspor a nebude vstupovat do hodnocení přínosů projektu EPC.

## Regionální muzeum Jílové

Stavební opatření:

- Zateplení stropu k půdě u budov Mince a Domeček v ploše 314,4 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,16 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD (environmentálně šetrný materiál).

- Zateplení jižní fasády (průjezd) budovy Domeček v ploše 49,1 m2 max. tl. izolantu 80 mm, zateplení ostatních třech fasád v ploše 112,9 m2,

dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,21 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD (environmentálně šetrný materiál), s výjimkou izolantu na jižní fasádě.

- Instalace venkovní stínící techniky s motorovým pohonem a ručním ovládáním na všech oknech Domečku mimo sever v ploše 14,3 m2.

Poznámka: Uvedené plochy konstrukcí byly stanoveny v souladu s metodikou pro výpočet energetické náročnosti budov (jedná se o plochy vytápěného prostoru ohraničené vnějšími rozměry stavby). Uvedené výměry nezahrnují plochy ostění, atik, soklů apod. Skutečná zateplovaná plocha konstrukcí bude nad rámec výše uvedených výměr větší o zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům (štítové stěny k půdnímu prostoru, soklové části), o zateplení špalet tepelnou izolací tl. 30 mm apod.

Instalace FVE:

- Instalace FVE na střechu budovy o výkonu max. 6,66 kWp.

Modernizace elektrického akumulačního vytápění

- Náhrada stávajících akumulačních kamen za nové modernější, s inteligentním systémem spínání a regulace.

Další požadavky a informace:

- Jedná se o kulturní nemovitou památku (budova Mince), resp. budovy v památkové zóně. Bude třeba respektovat stanovisko památkové péče. Níže uvádíme jejich předběžné vyjádření:

„…návrhy jsou v podstatě ok, omítky na domku v Jílovém se dají upravit na klasickou štukovou po provedení zateplení, osazení oken za ostění se dá též dořešit i s roletami. Problematické je umístění FVE. Posílám odkaz, kde najdete metodiku NPU k fotovoltaice, neměla by se pohledově uplatňovat s kulturními památkami, což z této strany konírny bude vždy. Jinak je snad vše v pořádku.

https://www.npu.cz/cs/pamatkova-pece/o-pamatkove-peci/metodicke-materialy/fotovoltaika“

## Domov Kytín

Stavební opatření:

- Zateplení obvodových stěn v ploše 1 677 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,17 (plynosilikát. zdivo), resp. 0,21 (plné cihly) W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD.

- Zateplení stropů k nevytápěným půdám v ploše 779 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 (strop k 3.NP), resp. 0,15 (strop k 2NP) W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD.

- Instalace venkovní stínící techniky s motorovým pohonem a ručním ovládáním na všech oknech vč. střešních mimo sever v ploše 364 m2.

Poznámka: Uvedené plochy konstrukcí byly stanoveny v souladu s metodikou pro výpočet energetické náročnosti budov (jedná se o plochy vytápěného prostoru ohraničené vnějšími rozměry stavby). Uvedené výměry nezahrnují plochy ostění, atik, soklů apod. Skutečná zateplovaná plocha konstrukcí bude nad rámec výše uvedených výměr větší o zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům (štítové stěny k půdním prostorům), o zateplení špalet tepelnou izolací tl. 30 mm apod.

Změna zdroje vytápění:

- Instalace tepelného čerpadla země-voda o výkonu cca 95,4 kW (cca 80 % tepelné ztráty po realizaci navržených stavebních opatření).

- Současně bude provedeno termohydraulické vyvážení otopné soustavy, popř. doplnění otopných těles termoregulačními ventily, bude-li shledáno jako nezbytné.

Instalace FVE:

- Instalace FVE o výkonu max. 20,3 kWp na střechu budovy.

Další požadavky a informace:

- Veškeré práce je potřeba realizovat v souladu s Odborným posudkem výskytu zvláště chráněných a obecně chráněných druhů synantropních živočichů.

## ZŠ a DD Sedlec-Prčice (Přestavlky 1)

Stavební opatření:

- Zateplení stropů k nevytápěným prostorům k půdě v ploše 1 004,3 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,17 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD.

Poznámka: Opatření bude realizováno až po dokončení opravy střechy (samostatná akce mimo projekt EPC).

Regulace systému vytápění:

- Doplnění TRV na OT v objektu (uvažováno celkem 55 topných těles) a termohydraulické vyvážení otopné soustavy.

Další požadavky a informace:

- Veškeré práce je potřeba realizovat v souladu s Odborným posudkem výskytu zvláště chráněných a obecně chráněných druhů synantropních živočichů.

- Jedná se o kulturní nemovitou památku. Bude třeba požádat o závazné stanovisko památkové péče na MěÚ Sedlčany.

## DPS Nové Strašecí

Stavební opatření:

- Realizace nové sedlové/valbové střechy nad ubytovacím pavilonem ve sklonu 30° - pro pčely nabídky uvažujte krov v podobě dřevěných příhradových vazníků, se střešní rovinou ve sklonu shodném s historickou budovou (cca 30°) a keramickou střešní krytinou červeného odstínu.

- Zateplení stropů k nevytápěným prostorům (půdám) v ploše 1 537,8 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,16 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD.

- Zateplení obvodových stěn v ploše 1 043,8 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,21 W/(m2K), použití izolantu s certifikátem EPD.

- Instalace venkovní stínící techniky s motorovým pohonem a ručním ovládáním na všech oknech do pokojů a denních místností v ubytovací části (kromě výplní na sever) v ploše 137,6 m2.

Poznámka: Uvedené plochy konstrukcí byly stanoveny v souladu s metodikou pro výpočet energetické náročnosti budov (jedná se o plochy vytápěného prostoru ohraničené vnějšími rozměry stavby). Uvedené výměry nezahrnují plochy ostění, atik, soklů apod. Skutečná zateplovaná plocha konstrukcí bude nad rámec výše uvedených výměr větší o zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům (štítové stěny k půdním prostorům), o zateplení špalet tepelnou izolací tl. 30 mm apod.

Modernizace osvětlení vnitřních prostor:

- Modernizace stávajícího osvětlení za LED v rozsahu uvedeném ve studii stavebně technologického řešení.

Instalace FVE:

- Instalace FVE o výkonu max. 36,9 kWp na novou šikmou střechu ubytovací části.

Ostatní:

- Současně s rekonstrukcí objektu čítající zásadní snížení tepelné ztráty budovy bude provedeno termohydraulické vyvážení otopné soustavy, popř. doplnění otopných těles termoregulačními ventily, bude-li shledáno jako nezbytné.

Další požadavky a informace:

- Budova nespadá do režimu památkové ochrany, informativně však uvádíme doporučení památkové péče:

„Východní čelní křídlo bylo postavené někdy okolo r. 1870 a má zachovanou štukovou výbavu fasád, plasticitu a architektonické členění fasádních ploch. Zateplení by měl navrhnout architekt a zachovat - obnovit - plastické členění fasád. To jest zdokumentovat a zaměřit současné členění fasád a při návrhu zateplení je respektovat. S projektantem budeme rádi konzultovat i zateplení střechy, umisťování FVE na střechu a vnější žaluzie do východní fasády.“

## DM SOU Sedlčany

Stavební opatření:

- Zateplení střechy v ploše 1 190,2 m2, dosažení součinitele prostupu tepla U ≤ 0,15 W/(m2.K), s použitím izolantu s certifikátem EPD. Zateplení bude provedeno na levé a pravé části objektu (blok A a B) a dále bude zateplena prostřední část objektu, mimo vazníkovou část sálu.

Pozn: Je uvažováno s ponecháním původní hydroizolace, může sloužit jako parozábrana. Na nově realizované souvrství bude aplikována nová hydroizolace.

- Výměna okenních výplní  v ploše 242,1 m2, dosažení součinitele prostupu tepla Uw ≤ 0,9 W/(m2K).

- Výměna dveřních výplní 1.PP v ploše 3,2 m2, dosažení UD ≤ 1,1 W/(m2K).

- Zateplení fasády v ploše 1954,5 m2, dosažení U ≤ 0,22 W/(m2.K), s použitím izolantu s certifikátem EPD.

- Instalace venkovní stínící techniky s motorovým pohonem a ručním ovládáním na všech oknech mimo sever v ploše 375,9 m2.

Poznámka: Uvedené plochy konstrukcí byly stanoveny v souladu s metodikou pro výpočet energetické náročnosti budov (jedná se o plochy vytápěného prostoru ohraničené vnějšími rozměry stavby). Uvedené výměry nezahrnují plochy ostění, atik, soklů apod. Skutečná zateplovaná plocha konstrukcí bude nad rámec výše uvedených výměr větší o zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům (sokly podsklepené části) a atik, a o zateplení špalet tepelnou izolací tl. 30 mm apod.

Změna zdroje vytápění:

- Instalace plynového kondenzačního kotle a realizace nové teplovodní otopné soustavy. Nová otopná soustava bude termohydraulicky vyvážena a případně doplněna o další prvky regulace (např. TRV, vyvažovacích ventilů apod.).

Poznámka: Umístění plynové kotelny se předpokládá v místě výstupu na střechu budovy. V areálu je již v současnosti využit zemní plyn, uvažováno je s dodávkou ze stávající plynové přípojky novým potrubím do Domova mládeže.

Modernizace osvětlení vnitřních prostor:

- Modernizace stávajícího osvětlení za LED v rozsahu uvedeném ve studii stavebně technologického řešení.

Instalace VZT:

- Instalace VZT s rekuperací pro učebnu kadeřnic v přízemí objektu s kapacitou 16 osob.

Instalace FVE:

- Instalace FVE na střechu budovy o výkonu max. 9,68 kWp.

Další požadavky a informace:

- Budova nespadá do režimu památkové ochrany, informativně však uvádíme doporučení památkové péče:

„K této budově se vyjadřovat nemusíme. Jen bych poprosila, aby byla zvolena vhodná barevnost fasády, obecně by byla vhodná pískovcová barva (světlý, šedopískový odstín). FV panely by neměly být naklopeny, případně naklopeny jen mírně tak, aby byly skryty za atikou a pohledově se neuplatňovaly.“

# Další požadavky na navrhovaná opatření

Energeticky úsporná opatření:

- musí vyhovovat příslušným technickým normám a předpisům platným v době realizace veřejné zakázky;

- musí být vhodně navržena tak, aby zohledňovala skutečný stav řešených objektů a aktuální podmínky jejich využití a nevedla k potřebě vynaložit nepřiměřené náklady na údržbu a opravy ze strany zadavatele po ukončení účinnosti Smlouvy EPC;

- musí být kompatibilní se stávajícími stavebními i technologickými instalacemi a prvky (včetně stávajících řídících a regulačních systémů);

- musí mít smluvně stanovenou strukturu a plnit záruku dostupnosti, pokud jde o získání náhradních dílů po ukončení účinnosti Smlouvy EPC;

- nesmí vést ke snížené nebo nedostatečné úrovni standardů pohodlí vnitřního prostředí, která vyplývá z hygienických norem a předpisů;

- nesmí mít žádné hmotné nedostatky a vady a musí být prováděna takovým způsobem, aby uživatelé budov nebyli ve svých možnostech užívat budovy omezeni více, než je nezbytně nutné.

Zadavatel dále požaduje:

- Zavedení energetického managementu dle podmínek OPŽP, 38. výzva – viz Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu.

- Veškerá data a informace z měřidel a čidel nainstalovaných ESCO v rámci zajištění energetického managementu budou otevřená a on line přístupna zadavateli pro případné další využití v informačních a manažerských systémech zadavatele.

Zadavatel předpokládá implementaci systému energetického managementu Středočeského kraje v horizontu 5 let od uzavření Smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem s vybranou ESCO. Po zavedení systému energetického managementu Středočeského kraje zajistí zadavatel napojení vybraných čidel a měřidel přes komunikační rozhraní na platformu nově vybudovaného systému energetického managementu Středočeského kraje a ESCO umožní zasílání naměřených dat z vybraných čidel a měřidel do tohoto systému. Komunikační rozhraní a požadovaný formát zadavatel zatím nezná, ESCO však musí být připraveno poskytnout data z čidel a měřidel v kompatibilních běžně používaných formátech a v případě potřeby poskytnout zadavateli další nezbytnou součinnost za účelem správného nastavení a zprovoznění systému a zobrazení zasílaných dat.

- V případě návrhu výměny osvětlení bude akceptována pouze výměna celých svítidel za LED svítidla (nikoliv pouze náhrada zářivkových trubic apod.). Výjimkou je výměna žárovkových zdrojů za LED žárovky.

- V rámci nabídek nebudou akceptována opatření spočívající v instalaci spořičů vody.