## UT
Pol. číslo | Popis | Parametry/typ | Výrobce | M.j. | Počet m.j. | Dodávka j. | Montáž j. | Dodávka celkem | Montáž celkem
1 | UT - VYTÁPĚNÍ
1.1 | Zařízení
1.1.1 | Plynový kondenzační kotel, s teplotou přívodu 85 °C, provozní tlak max. 0,6 MPa v provedení pro osazení na podlahu (vč. rámu) s modulovým hořákem Qt=19,0-94,5 kW (80/60°C); provedení závislé na vzduchu v místnosti-spotřebič typu B; vč. pojistného ventilu 4 bar napětí 1x230 V / 50 Hz krytí IXP4D hmotnost 74 kg rozměry: 1120x520x457 (v x š x hl.) mm normovaný stupeň využití 110,3 % (40/30°C) | GC7000WP-100 Q=19,0-94,5 kW |  | kpl | 2
1.1.2 | Zpětná spalinová klapka |  |  | kpl | 2
1.1.3 | Napojovací adaptér odvodu spalin |  |  | kpl | 2
1.1.4 | Rychlomontážní sada osazení pod kotel vč. mokroběžného oběhového čerpadla vč. připojovacích armatur UT a PLYNOVODU |  |  | kpl | 2
1.1.5 | Systém kaskádového odkouření pro dvojici kondenzačních kotlů a pro odvod spalin komínem nad rovinu střechy vč. příslušenství odvod spalin: -kouřovod -CAS Kaskádový paket OFFSET pro 2 kotle bez ZK; DN160/110 - 1 kpl -STARR Trubka 1,0m s hrdlem DN160 - 2ks -STARR Revizní koleno 87°; černá; DN160 - 2 ks -STARR Trubka 2,0m s hrdlem DN160 - 2ks -STARR Trubka 1,0m s hrdlem DN160 - 1ks -STARR Trubka 0,5m s hrdlem DN160 - 1ks -ZUB objímka M8/10 DN 160 - 5ks -komín: -STARR koleno 87° pro vložkování s podpěrou DN160 - 1ks -konzola k patečnímu kolenu 40 cm, nerez 1 ks -STARR Trubka 2,0m s hrdlem DN160 - 8ks -STARR Trubka 1,0m s hrdlem DN160 - 1ks -STARR Komínová plast. hlavice (komplet) DN160 - 1ks -ZUB Distanční objímka universální 1 bal- 6ks - 10 ks -ZUB Silikonové mazivo 50g - 1ks Před objednámím bude nutné ověřit skutečnou délku kouřovodu, jelikož v době zpracování PD nebylo možné projektantem z PD a na stavbě ověřit skutečnou výšku. |  |  | kpl | 1
1.1.6 | Ocelový hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků vč.šroubení, vypouštění a odvzdušnění, montážních konzol vč. izolace, připojení 4xDN65/PN6 - přírubový spoj objemový průtok 10,0 m3/h hmotnost 46 kg vč návarku pro odkalení vč. návarku pro teplotní čidlo vč. izolace vč. konzole | HVDT SINUS 160/80 |  | kpl | 1
1.1.7 | Ocelový rozdělovač sběrač pro 4 větve vč.montážních konzol a izolace hrdla kotlový okruh: 2xDN65 - závit (napojení z pravé strany) hrdla topné větve: 8xDN50 - závit rozteč hrdel min 250 mm objemový průtok 14,0 m3/h vč. návarků napouštění, vypouštění PN 6 vč, izolace vč. konzole hmotnost 31 kg | RSMU124 - 4 okruhy a 1 kotlový PRAVÉ PROVEDENÍ |  | kpl | 1
1.1.8 | Tlaková expanzní nádoba pro osazení na podlahu objem 250 l max. provozní tlak 6 barů, teplota do 70°C, připojení DN25 - závit hmotnost 24,7 | N 250/6 250 L |  | ks | 1
1.1.9 | Stacionární zásobník o objemu 729l - max. dovolený tlak 10 bar - rozměry 960 mm x 2053 mm (pr. x v.) - plocha výměníku 7,0m2 - tl. Izolace 105 mm - snímatelná - hmotnost 263 kg - max. tlak 10 bar - vč. napájené anody 1x230 V | AH750/1_C 729 l |  | ks | 1
1.1.10 | Plastová neutralizační nádoba použití pro výkon kotlů do 350 kW | ZUB |  | ks | 1
1.1.11 | Čerpadlo oběhové s adaptabilní elektronickou regulací výkonu, včetně šroubení, těsnění vč. izolace napětí 1x230 V 50/60 Hz max. provozní tlak 10 bar | STRATOS MAXO 32/0,5-8 |  | ks | 1
1.1.12 | Čerpadlo oběhové s adaptabilní elektronickou regulací výkonu, včetně šroubení, těsnění vč. izolace napětí 1x230 V 50/60 Hz max. provozní tlak 10 bar | STRATOS MAXO 40/0,5-8 |  | ks | 2
1.1.13 | Magnetický odkalovač s vnitřním magnetem a uzavíracími kohouty napojení závit: DN 50 průtok 7,5 m3/h PN 10 vč. odvzdušnění a vypouštěcího kohoutu | EXDIRT D 2 M |  | ks | 3
1.1.14 | Magnetický odkalovač s vnitřním magnetem a uzavíracími kohouty napojení závit: DN 40 průtok 5,0 m3/h PN 10 vč. odvzdušnění a vypouštěcího kohoutu | EXDIRT D1 1/2 M |  | ks | 1
1.1.15 | Magnetický odkalovač s vnitřním magnetem a uzavíracími kohouty napojení závit: DN 32 průtok 3,7 m3/h PN 10 vč. odvzdušnění a vypouštěcího kohoutu | EXDIRT D1 1/4 M |  | ks | 1
| Nespecifikované prvky a zařizení potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
Regulace
1.1.20 | Ekvitermní regulátor pro řízení 1-ho topného směšovacího okruhu a 1-ho nesměšovaného čerpadlového okruhu, včetně obslužné jednotky a včetně čidla venkovní teploty, napájení 230V/50Hz, v plastové skříni s vývodkami pro montáž na zeď | CW400 |  | kpl | 1
1.1.21 | Modul pro řízení kaskády dvou kotlů včetně čidla teploty vody anuloidu, včetně jímky | MC400 |  | kpl | 1
1.1.22 | Modul přídavný pro řízení dvou topných ekvitermních směšovaných okruhů včetně čidla teploty vody topného okruhu | MM100 |  | kpl | 3
1.1.23 | Teplotní čidlo do zásobníku | NTC |  | kpl | 1
1.1.24 | Čidlo teploty vody topného okruhu příložné |  |  | kpl | 6
1.1.25 | Čidlo teploty vody anuloidu |  |  | kpl | 1
1.1.26 | Čidlo teploty do zásobníku |  |  | kpl | 1
| Nespecifikované prvky a zařizení potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
1.2 | Armatury
1.2.1 | Kulový uzavírací kohout s jištěním pro expanzní potrubí PN10/180°C | DN 32 |  | ks | 1
1.2.2 | Kulový uzavírací kohout PN10/180°C vč. šroubení | DN 50 |  | ks | 4
1.2.3 | Zpětná klapka, PN10/180°C vč. šroubení | DN 50 |  | ks | 2
1.2.4 | Vypouštěcí kohout, PN10/180°C vč. šroubení | DN 15 |  | ks | 2
1.2.5 | Pojistnný ventil 4 bar | 4 bar |  | ks | 2
1.2.6 | Kulový uzavírací kohout PN10/180°C vč. šroubení | DN 32 |  | ks | 2
1.2.7 | Kulový uzavírací kohout PN10/180°C vč. šroubení | DN 40 |  | ks | 6
1.2.8 | Kulový uzavírací kohout PN10/180°C vč. šroubení | DN 50 |  | ks | 4
1.2.9 | Kulový uzavírací kohout PN10/180°C vč. šroubení | DN 65 |  | ks | 2
1.2.10 | Zpětná klapka, PN10/180°C vč. šroubení | DN 32 |  | ks | 1
1.2.11 | Zpětná klapka, PN10/180°C vč. šroubení | DN 40 |  | ks | 1
1.2.12 | Zpětná klapka, PN10/180°C vč. šroubení | DN 50 |  | ks | 1
1.2.13 | Filtr, PN10/180°C vč. šroubení | DN 32 |  | ks
1.2.14 | Vypouštěcí kohout, PN10/180°C vč. šroubení | DN 15 |  | ks | 3
1.2.15 | Vypouštěcí kohout, PN10/180°C vč. šroubení | DN 20 |  | ks | 2
1.2.16 | Automatický odvzdušňovací ventil, PN10/180°C | DN 15 |  | ks | 2
1.2.17 | Teploměr, PN 10/120 °C + teplotní jímka |  |  | ks | 2
1.2.18 | Tlakoměr vč. barometrické smyčky, PN 10/180 °C |  |  | ks | 1
1.2.19 | Trojcestný směšovací ventil závitový, DN25, PN16, Kv=15.0, 2..110°C, mosaz, netěsnost 0,05%, vč- servopohonu |  |  | ks | 1
1.2.20 | Trojcestný směšovací ventil závitový, DN40, PN16, Kv=15.0, 2..110°C, mosaz, netěsnost 0,05%, vč- servopohonu |  |  | ks | 1
| Nespecifikované prvky a zařizení potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
1.3 | Potrubí
1.3.1 | Ocelové potrubí závitové běžné a bezešvé včetně tvarovek, spojovacího materiálu, přírub, konzol | DN32 |  | m | 4
1.3.2 | Ocelové potrubí závitové běžné a bezešvé včetně tvarovek, spojovacího materiálu, přírub, konzol | DN50 |  | m | 4
1.3.3 | Ocelové potrubí závitové běžné a bezešvé včetně tvarovek, spojovacího materiálu, přírub, konzol | DN65 |  | m | 12
1.3.4 | Cu potrubí včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 35x1,5 |  | m | 5
1.3.5 | Cu potrubí včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 42x1,5 |  | m | 5
1.3.6 | Cu potrubí včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 54x2,0 |  | m | 17
| Nespecifikované prvky a zařizení potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
1.4 | Izolace
1.4.1 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka dle vyhl. č. 193/2007 | DN32 |  | m | 4
1.4.2 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka dle vyhl. č. 193/2007 | DN50 |  | m | 4
1.4.3 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka dle vyhl. č. 193/2007 | DN65 |  | m | 12
1.4.4 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka dle vyhl. č. 193/2007 | 35x1,5 |  | m | 5
1.4.5 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka dle vyhl. č. 193/2007 | 42x1,5 |  | m | 5
1.4.6 | Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně lepidla, tvarovek tloušťka dle vyhl. č. 193/2007 | 54x2,0 |  | m | 17
| Nespecifikované prvky a zařizení potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
1.5 | Demontážní práce v rámci kotelny
1.5.1 | Uzavření systému systému UT |  |  | kpl | 1
1.5.2 | Vypuštění systému UT |  |  | kpl | 1
1.5.3 | Demontáž stávajících stacionárních plynových kotlů |  |  | kpl | 2
1.5.4 | Demontáž čerpadel kotlového okruhu |  |  | kpl | 2
1.5.5 | Demontáž expanzní nádoby | 250 L |  | kpl | 1
1.5.6 | Demontáž ocelového rozdělovače a sběrače | 3 větve |  | kpl | 1
1.5.7 | Demontáž čerpadel sekundárního okruhu |  |  | kpl | 3
1.5.8 | Demontáž stojatého zásobníku TV 750 l | 750 L |  | kpl | 1
1.5.9 | Demontáž stávající regulace kotlové techniky |  |  | kpl | 1
1.5.10 | Demontáž ocelového svařovaného potrubí vč. armatur | DN 20-65 |  | m | 42
| Nespecifikované demontážní práce potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
1.6 | Ostatní
1.6.1 | Označení stávajících potrubí před demontáží (přívody, zpátečky, okruhy) |  |  | kpl | 1
1.6.2 | Označení nastavení otáček stávajících čerpadel |  |  | kpl | 1
1.6.3 | Napojení na stávající rozvody |  |  | kpl | 4
1.6.4 | Prokabelování MaR kotlové techniky |  |  | kpl | 1
1.6.5 | Kotvící, spojovací, montážní materiál |  |  | kpl | 1
1.6.6 | Nátěry, označení potrubí |  |  | kpl | 1
1.6.7 | Propláchnutí systému |  |  | kpl | 1
1.6.8 | Napuštění systému přes mobilní úpravnu vody |  |  | kpl | 1
1.6.9 | Sada pro úpravu otopné vody obsahující patronu P8000 náhradní náplň 7 l, připojovací sadu Profi s digitálním měřičem vodivosti, elektronickým vodoměrem a tepelnou izolací, montážní konzolu na stěnu | VES kit P8000 |  | kpl | 1
1.6.10 | Antikorozní roztok proti korozi a vodnímu kameni |  |  | kpl | 1
1.6.11 | Tlaková zkouška |  |  | kpl | 1
1.6.12 | Topná zkouška |  |  | kpl | 1
1.6.13 | Přesun hmot |  |  | kpl | 1
1.6.14 | Zaregulování systému UT v rámci kotelny |  |  | kpl | 1
1.6.15 | Uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  | kpl | 1
1.6.16 | Doklady, revize, dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1
2 | VODOVOD
2.1 | Zařízení
2.1.1 | Úpravna vody - pouzdro - změkčovací patrona - směšovací armatura | FILLSOFT |  | kpl | 1
2.1.2 | Automatické doplňovací zařízení - s oddělovačem BA - připojení DN 20 - externí tlakové čidlo | FITCONTROL PLUS COMPACT |  | kpl | 1
2.1.3 | Čerpadlo cirkulační s elektronickou regulací výkonu, včetně šroubení a těsnění vč. izolace napětí 1x230 V 50/60 Hz | YONOS MAXO-Z 30/0,5-7 |  | ks | 1
| Nespecifikované prvky a zařizení potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
2.2 | Armatury
2.2.1 | Kulový uzavírací kohout PN10/180°C vč. šroubení | DN 15 |  | ks | 2
2.2.2 | Kulový uzavírací kohout PN10/180°C vč. šroubení | DN 32 |  | ks | 2
2.2.3 | Kulový uzavírací kohout PN10/180°C vč. šroubení | DN 40 |  | ks | 2
2.2.4 | Vzorkovací ventil vč. vypouštění vč. šroubení | DN 15 |  | ks | 1
2.2.5 | Zpětná klapka, PN10/180°C vč. šroubení | DN 15 |  | ks | 1
2.2.6 | Zpětná klapka, PN10/180°C vč. šroubení | DN 32 |  | ks | 1
2.2.7 | Vypouštěcí kohout, PN10/180°C vč. šroubení | DN 15 |  | ks | 1
2.2.8 | Teploměr, PN 10/120 °C + teplotní jímka |  |  | ks | 1
2.2.9 | Pojistný ventil 6 bar |  |  | ks | 1
| Nespecifikované prvky a armatury potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
2.3 | Potrubí
2.3.1 | Potrubí PPr S2,5/PN20/SDR 6 32x5,4 mm vč. tvarovek | 25x4,2 |  | m | 15
2.3.2 | Potrubí PPr S2,5/PN20/SDR 6 32x5,4 mm vč. tvarovek | 50x8,3 |  | m | 9
2.3.3 | Potrubí PPr S2,5/PN20/SDR 6 40x6,7 mm vč. tvarovek | 63x10,5 |  | m | 8
| Nespecifikované potrubí a tvarovky potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
2.4 | Izolace
2.4.1 | Izolace potrubí návlekovou minerální izolací tl. dle vyhl. č. 193/2007 | 25x4,2 |  | m | 15
2.4.2 | Izolace potrubí návlekovou minerální izolací tl. dle vyhl. č. 193/2007 | 50x8,3 |  | m | 9
2.4.3 | Izolace potrubí návlekovou minerální izolací tl. dle vyhl. č. 193/2007 | 63x10,5 |  | m | 8
| Nespecifikované potrubí a tvarovky potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
2.5 | Demontážní práce v rámci kotelny
2.5.1 | Uzavření systému SV,TV a cirkulace |  |  | kpl | 1
2.5.2 | Vypuštění systému ZTI |  |  | kpl | 1
2.5.3 | Demontáž úpravny vody |  |  | kpl | 1
2.5.4 | Demontáž cirkulačího čerpadla |  |  | kpl | 1
2.5.4 | Demontáž rozvodného potrubí (ocel/plast) vč. armatur | DN 15-40 |  | m | 30
| Nespecifikované demontážní práce potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
2.6 | Ostatní
2.6.1 | Označení stávajících potrubí před demontáží (SV,TV,CIR) |  |  | kpl | 1
2.6.2 | Označení nastavení otáček stávajících čerpadel |  |  | kpl | 1
2.6.3 | Napojení na stávající rozvody |  |  | kpl | 3
2.6.4 | Tlaková zkouška |  |  | kpl | 1
2.6.5 | Spojovací materiál |  |  | kpl | 1
2.6.6 | Těsnící materiál |  |  | kpl | 1
2.6.7 | Montážní materiál |  |  | kpl | 1
2.6.8 | Kotvící materiál |  |  | kpl | 1
2.6.9 | Označení potrubí |  |  | kpl | 1
2.6.10 | Zaregulování cirkulačího čerpadla |  |  | kpl | 1
2.6.11 | Přesun hmot |  |  | kpl | 1
2.6.12 | Doklady, dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1
3 | KANALIZACE
3.1 | Potrubí
3.1.1 | Potrubí z polypropylénu HT vč. tvarovek | DN 50 |  | m | 15
| Nespecifikované potrubí a tvarovky potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
3.2 | Demontážní práce v rámci kotelny
3.2.1 | Demontáž rozvodného potrubí vč. armatur | DN 20-50 |  | m | 11
| Nespecifikované demontážní práce potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
3.3 | Ostatní
3.3.1 | Napojení na stávající rozvody |  |  | kpl | 1
4 | PLYNOVOD
4.1 | Trubní vedení určené pro rozvod zemního plynu
4.1.1 | Potrubí ocelové závitové černé svařované vč. tvarovek | DN 20 |  | m | 7
4.1.2 | Potrubí ocelové závitové černé svařované vč. tvarovek | DN 32 |  | m | 7
| Nespecifikované potrubí a tvarovky potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
4.2 | Tvarovky a zařízení určené pro rozvod zemního plynu
4.2.1 | Kolový kohout s pákou s atestem pro použití jako plynový uzávěr | DN 25 |  | ks | 2
4.2.2 | Kolový kohout s pákou s atestem pro použití jako plynový uzávěr | DN 20 |  | ks | 2
4.2.3 | Tlakoměr deformační d 160 0 až 60 mbar (6 kPa) s kul. kohoutem na plyn G 1/2“ + kul. kohoutem na plyn G 1/2“ opatřeným plynotěsnou zátkou pro odtlakování plynoměru |  |  | ks | 2
4.2.4 | Vzorkovacá ventil | DN20 |  | kpl | 2
| Nespecifikované potrubí a tvarovky potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
4.3 | Demontážní práce v rámci kotelny
4.3.1 | Uzavření systému PLYNOVODU |  |  | kpl | 1
4.3.2 | Profuk potrubí vzduchem |  |  | kpl | 1
4.3.3 | Demontáž rozvodného potrubí vč. armatur | DN 20-32 |  | m | 9
4.3.4 | Odpojení od plynového zařízení |  |  | kpl | 2
| Nespecifikované demontážní práce potřebné ke správné funkci zařízení |  |  | kpl | 1
4.4 | Ostatní
4.4.1 | Přípojky k zařízením |  |  | kpl | 2
4.4.2 | Napojení na stávající rozvody |  |  | kpl | 4
4.4.3 | Zkouška těsnosti |  |  | kpl | 1
4.4.4 | Zkouška provozu schopnosti |  |  | kpl | 1
4.4.5 | Spojovací materiál |  |  | kpl | 1
4.4.6 | Těsnící materiál |  |  | kpl | 1
4.4.7 | Montážní materiál |  |  | kpl | 1
4.4.8 | Kotvící materiál |  |  | kpl | 1
4.4.9 | Nátěry |  |  | kpl | 1
4.4.10 | Označení potrubí |  |  | kpl | 1
4.4.11 | Přesun hmot |  |  | kpl | 1
4.4.12 | Doprava |  |  | kpl | 1
4.4.13 | Doklady, revize, dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1
5 | Zabezpěčení kotelny dle ČSN 07 0703
5.1
5.1.1 | Zabezpečení kotelny dle ČSN 07 0703 |  | MaR | kpl | 1