## Výkaz výměr
Příloha č. 9 Zadávací dokumentace
Výkaz výměr
| Popis výkonu | jednotka | počet | dodávka | montáž | celk. dodávka | celk. montáž | Poznámka dodavatele
Chlazení místností v 1.NP - TC-A :
| 1.1 Tepelné čerpadlo pro vnitřní chladící jednotky v sektoru A, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
zn. ………………………………………………..
chladivo : R410A.
Qch=61.50 kW, Nch=20.20 kW (380V,50Hz,3f)
Qt=61.50 kW, Nt=17.60 kW (380V,50Hz,3f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 19.10 mm
b) plyn 31.80 mm
| 1.2 Y rozbočky do Cu potrubí | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 Izolátory chvění pod skříň tepelného čerpadla | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 19.10 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 31.80 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 Vnitřní chladící jednotka - nástěnná, zn. ………….. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : ……………………….
Qch=2.20 kW
Qt=2.40 kW,
N=0.028 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 6.35 mm
b) plyn 12.70 mm
včetně :
a) infračervený ovladač ………………………(1x)
b) čerpadlo kondenzátu……………………….(1x)
| 1.7 Vnitřní chladící jednotka - nástěnná, zn. …………... | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : ……………………….
Qch=2.85 kW
Qt=3.20 kW,
N=0.028 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 6.35 mm
b) plyn 12.70 mm
včetně :
a) infračervený ovladač …………………….(7x)
b) drátový ovladač…... ………………….….(2x)
c) čerpadlo kondenzátu……………………..(11x)
| 1.8 Vnitřní chladící jednotka - nástěnná, zn. …………... | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : ……………………….
Qch=3.60 kW
Qt=4.00 kW,
N=0.030 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 6.35 mm
b) plyn 12.70 mm
včetně :
a) infračervený ovladač …………………..(19x)
b) čerpadlo kondenzátu…………………...(19x)
| Dodávka zařízení |  |  |  |  | 0
| Montáž zařízení | [5 empty] | 0
1 | TČ č.1.1 - sektor A celkem : |  |  |  |  | 0 | 0
Chlazení místností v 1.NP - TC-B :
| 2.1 Tepelné čerpadlo pro vnitřní chladící jednotky v sektoru B, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
zn. ………………………………………………..,
chladivo : R410A.
Qch=61.50 kW, Nch=20.20 kW (380V,50Hz,3f)
Qt=61.50 kW, Nt=17.60 kW (380V,50Hz,3f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 19.10 mm
b) plyn 31.80 mm
| 2.2 Y rozbočky do Cu potrubí | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 Izolátory chvění pod skříň tepelného čerpadla | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 19.10 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 31.80 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 Vnitřní chladící jednotka - nástěnná, zn. ……………….. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : ………………………..
Qch=2.20 kW
Qt=2.40 kW,
N=0.028 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 6.35 mm
b) plyn 12.70 mm
včetně :
a) infračervený ovladač …………………(1x)
b) čerpadlo kondenzátu………………….(1x)
| 2.7 Vnitřní chladící jednotka - nástěnná, zn. ………………... | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : …………………………..
Qch=2.85 kW
Qt=3.20 kW,
N=0.028 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 6.35 mm
b) plyn 12.70 mm
včetně :
a) infračervený ovladač …………………(7x)
b) čerpadlo kondenzátu………………....(7x)
| 2.8 Vnitřní chladící jednotka - nástěnná, zn. ……………………. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : ………………………..
Qch=3.60 kW
Qt=4.00 kW,
N=0.030 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 6.35 mm
b) plyn 12.70 mm
včetně :
a) infračervený ovladač …………………(1x)
b) čerpadlo kondenzátu…………….…...(1x)
| 2.9 Vnitřní chladící jednotka - nástěnná, zn. ……………….. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : ……………………….
Qch=4.50 kW
Qt=5.00 kW,
N=0.040 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 6.35 mm
b) plyn 12.70 mm
včetně :
a) infračervený ovladač ………………(3x)
b) 3x čerpadlo kondenzátu………….…(3x)
| 2.10 Vnitřní chladící jednotka - podstropní, zn. ………………. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : ………………………...
Qch=7.10 kW
Qt=8.00 kW,
N=0.115 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 9.52 mm
b) plyn 15.90 mm
včetně :
a) infračervený ovladač ……(4x)
b) 4x čerpadlo kondenzátu….(4x)
| Dodávka zařízení |  |  |  |  | 0
| Montáž zařízení | [5 empty] | 0
2 | TČ č.2.1 - sektor B celkem : |  |  |  |  | 0 | 0
Chlazení místností v 2.NP - TC-C :
| 3.1 Tepelné čerpadlo pro vnitřní chladící jednotky v sektoru C, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
zn. …………………………………………….,
chladivo : R410A.
Qch=61.50 kW, Nch=20.20 kW (380V,50Hz,3f)
Qt=61.50 kW, Nt=17.60 kW (380V,50Hz,3f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 19.10 mm
b) plyn 31.80 mm
| 3.2 Y rozbočky do Cu potrubí | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 Tepelné izolace Cu potrubí s chladivem | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 Izolátory chvění pod skříň tepelného čerpadla | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 19.10 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 31.80 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 Vnitřní chladící jednotka - nástěnná, zn. ……………... | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : ………………………..
Qch=2.20 kW
Qt=2.40 kW,
N=0.028 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 6.35 mm
b) plyn 12.70 mm
včetně :
a) infračervený ovladač …………….….(1x)
b) čerpadlo kondenzátu……… ………(1x)
| 3.8 Vnitřní chladící jednotka - nástěnná, zn. ………………. | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : ………………………..
Qch=2.85 kW
Qt=3.20 kW,
N=0.028 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 6.35 mm
b) plyn 12.70 mm
včetně :
a) infračervený ovladač ………………(17x)
b) drátový ovladač…... ……………....(1x)
b) čerpadlo kondenzátu……………....(19x)
| 3.9 Vnitřní chladící jednotka - nástěnná, zn. ………………. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : ………………………..
Qch=3.60 kW
Qt=4.00 kW,
N=0.030 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 6.35 mm
b) plyn 12.70 mm
včetně :
a) infračervený ovladač ………………(1x)
b) čerpadlo kondenzátu……………….(1x)
| 3.10 Vnitřní chladící jednotka - nástěnná, zn. ………………. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : ………………………....
Qch=4.50 kW
Qt=5.00 kW,
N=0.040 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 6.35 mm
b) plyn 12.70 mm
včetně :
a) 1x ovladač ………………….(společné ovládání)
b) 3x čerpadlo kondenzátu……(3x)
| Dodávka zařízení |  |  |  |  | 0
| Montáž zařízení | [5 empty] | 0
3 | TČ č.3.1 - sektor C celkem : |  |  |  |  | 0 | 0
Chlazení místností v 2.NP - TC-D :
| 4.1 Tepelné čerpadlo pro vnitřní chladící jednotky v sektoru D, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
zn. ……………………………………………
chladivo : R410A.
Qch=61.50 kW, Nch=20.20 kW (380V,50Hz,3f)
Qt=61.50 kW, Nt=17.60 kW (380V,50Hz,3f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 19.10 mm
b) plyn 31.80 mm
| 4.2 Y rozbočky do Cu potrubí | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 Izolátory chvění pod skříň tepelného čerpadla | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 19.10 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 Pružná spojka do Cu potrubí - průměr 31.80 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 Vnitřní chladící jednotka - nástěnná, zn. ……………….. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : ………………………..
Qch=2.20 kW
Qt=2.40 kW,
N=0.028 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 6.35 mm
b) plyn 12.70 mm
včetně :
a) infračervený ovladač …………..…(3x)
b) čerpadlo kondenzátu……………..(3x)
| 4.7 Vnitřní chladící jednotka - nástěnná, zn. ………………... | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
typ : ……………………….
Qch=2.85 kW
Qt=3.20 kW,
N=0.028 kW (230V,50Hz,1f)
přípojky Cu potrubí :
a) kapalina 6.35 mm
b) plyn 12.70 mm
včetně :
a) infračervený ovladač …………….(24x)
b) čerpadlo kondenzátu……………..(24x)
| Dodávka zařízení |  |  |  |  | 0
| Montáž zařízení | [5 empty] | 0
4 | TČ č.4.1 - sektor D celkem : |  |  |  |  | 0 | 0
Centrální ovladač všech skupin jednotek 4 + 86 ks
| Infračervený ovladač centrální Zn:…............................................... | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Režim chlazení, topení, auto. Zapnuto-vypnuto. Tichý mód. Reset. Zámek
Týdenní časovač. Hodiny a časovač vyp/zap. Eco funkce.Detekce chyb.
Týdenní časovač 20 programů.Spravuje 20 skupin.
Rychlost ventilátoru nízká, střední, vysoká, auto.Export reportu přes USB
Propojení mezi jednotkami a PC
4a | Centrální ovládání celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Podružný elektrorozvaděč RTC-A/B pro ovládání
provozu tepelných čerpadel TC-A,TC-B
| 5.1 Elektrorozvaděč vyzbrojený pro samostatné ovládání, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
napájení a jištění TC-A,TC-B
a) manuální spouštění zařízení
b) manuální přepínání režimů topení / chlazení
c) jištění
d) samostaný bezpečnostní vypínač pro všechna napájená TČ
| 5.2 Kontrolky červené a zelené barvy signalizující stav napájení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelného čerpadla TC-A,TC-B (zapnuto/vypnuto),
montované na skříň příslušného TČ
| 5.3 Montáž silové kabeláže mezi RTC-A/B a TC-A/TC-B | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 Montáž komunikační kabeláže mezi RTC-A/B a TC-A/TC-B | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 Dodávka a montáž signalizační kabeláže pro kontrolky mezi | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
RTC-A/B a TC-A/TC-B
| Dodávka zařízení |  |  |  |  | 0
| Montáž zařízení | [5 empty] | 0
| 5.6 Volná pozice | [5 empty] | 0
| Podružný elektrorozvaděč RTC-A/B celkem : |  |  |  |  | 0 | 0
Podružný elektrorozvaděč RTC-C/D pro ovládání
provozu tepelných čerpadel TC-C,TC-D
| 5.10 Elektrorozvaděč vyzbrojený pro samostatné ovládání, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
napájení a jištění TC-C,TC-D
a) manuální spouštění zařízení
b) manuální přepínání režimů topení / chlazení
c) jištění
d) samostaný bezpečnostní vypínač pro všechna napájená TČ
| 5.11Kontrolky červené a zelené barvy signalizující stav napájení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
tepelného čerpadla TC-A,TC-B (zapnuto/vypnuto),
montované na skříň příslušného TČ
| 5.12 Montáž silové kabeláže mezi RTC-C/D a TC-A/TC-D | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.13 Montáž komunikační kabeláže mezi RTC-C/D a TC | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.14 Dodávka a montáž signalizační kabeláže pro kontrolky mezi | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
RTC-C/D a TC-C/TC-D
| Dodávka zařízení |  |  |  |  | 0
| Montáž zařízení | [5 empty] | 0
| Podružný elektrorozvaděč RTC-C/D celkem : |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Podružné elektrorozvaděče RTC-A/B a RTC-C/D celkem : |  |  |  |  | 0 | 0
g) Cu rozvody pro chladivo :
| 7.1) průměr 6.35 mm | bm | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2) průměr 9.50 mm | bm | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3) průměr 12.70 mm | bm | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4) průměr 15.90 mm | bm | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5) průměr 19.10 mm | bm | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6) průměr 25.00 mm | bm | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.7) průměr 28.60 mm | bm | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.8) průměr 31.80 mm | bm | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávka |  |  |  |  | 0
| Montáž | [5 empty] | 0
6 | Cu potrubí celkem : |  |  |  |  | 0 | 0
h) Tepelné izolace Cu potrubí :
| 8.1) pro průměr 6.35 mm / 15 mm | bm | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.2) pro průměr 9.50 mm / 15 mm | bm | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.3) pro průměr 12.70 mm / 15 mm | bm | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.4) pro průměr 15.90 mm / 15 mm | bm | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.5) pro průměr 19.10 mm / 20 mm | bm | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.6) pro průměr 25.00 mm / 20 mm | bm | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.7) pro průměr 28.60 mm / 20 mm | bm | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8) pro průměr 31.80 mm / 20 mm | bm | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávka |  |  |  |  | 0
| Montáž | [5 empty] | 0
7 | Tepelné izolace celkem : |  |  |  |  | 0 | 0
Nosný rám pro tepelná čerpadla
| 9.1 Atypický nosný rám zhotovený z válcovaných polotovarů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
(profil U, plech, kulatina) dle výkresové dokumentace. Po provedení
základního nátěru bude opatřen dvojnásobným vrchním nátěrem.
Rozměry : 7700x1340x500 mm
| 9.2 Atypické kotevní profily U160 s čepy 16/35 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.3 Atyp. pryžová podložka 65x65x10 mm (pryž střední tuhosti) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
s otvorem 20 mm
| 9.4 Atyp. pryžová podložka 300x300x10 mm (pryž střední tuhosti) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávka |  |  |  |  | 0
| Montáž | [5 empty] | 0
8 | Nosný rám včetně příslušenství celkem : |  |  |  |  | 0 | 0
Pomocný a montážní materiál
| 10.1 Rošty pro chladivo se zakrytím (ve venkovním prostředí) : | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
šířka 600 mm
| 10.2 Rošty pro chladivo se zakrytím (ve venkovním prostředí) : | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
šířka 300 mm
| 10.3 Rošty pro chladivo se zakrytím (ve vnitřním prostředí) : | bm | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
šířka 300 mm, výška 100 mm
| 10.4 Rošty pro chladivo se zakrytím (ve vnitřním prostředí) : | bm | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
šířka 150 mm, výška 60 mm
| 10.5 Plastová montážní lišta s uzavíratelným víkem : | bm | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
šířka 120 mm, výška 50 mm
| 10.6 Montážní a spojovací materiál pro upevnění roštů a lišt | kg | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
ke stavebním konstrukcím (chemické kotvy do zdiva, šrouby,
matice, podložky, apod.)
| 10.7 Montážní a kotevní materiál pro upevnění Cu potrubí a kabeláže | kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
na roštech (objímky, šrouby, matice, podložky)
| 10.8 Materiál pro pájení spojů Cu potrubí | kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.9 Doplňované chladivo R410A | kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.10 Informační tabulky a štítky | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.11 Drobný materiál a výrobky, které nejsou v přecházejícím výpisu | kptl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávka |  |  |  |  | 0
| Montáž | [5 empty] | 0
9 | Pomocný a montážní materiál celkem : |  |  |  |  | 0 | 0
m) Práce autojeřábu
| 10.1 Přípravné práce (ustavení autojeřábu do pracovní polohy) | hod. | 1 |  | 0 |  | 0
| 10.2 Jeřábnické práce (montáž nosného rámu na střeše, montáž tepelných čerpadel) | hod. | 7 |  | 0 |  | 0
| 10.3 Ustavení autojeřábu do přepravní polohy | hod. | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Práce autojeřábu celkem: | [5 empty] | 0
Zacvičení personálu v ovládání zařízení
| 11.1 Seznámení s funkcí ovládacího systému | hod. | 2 | 0 |  | 0
| 11.2.Řízení přes rozhraní WIFI, napojené na PC, tablet, mobil+software | kptl. | 1 | 0 |  | 0
| 11.3 Zkušební ovládání prostřednictvím PC -centrálním ovladačem | hod. | 2 | 0 |  | 0
| 11.4 Zaškolení osob pověřených ovládáním prostřednictvím PC -centrálním ovladačem | hod. | 1 | 0 |  | 0
11 | Zacvičení personálu v ovládání zařízení celkem: |  |  |  |  | 0
Mimostaveništní doprava specifikované dodávky
| 12.1 Mimostaveništní doprava všech součástí chladícího zařízení na místo montáže zařízení: tepelná čerpadla, vnitřní chladící jednotky, nosný rám, Cu potrubí, kabeláž, rošty, atd. | km | 500 | 0 |  | 0
12 | Mimostaveništní doprava specifikované dodávky celkem: |  |  |  |  | 0
Záruka revize a servis
| 13.1. Záruka 5 let+pravidelný bezplatný servis a chem. čištění vč. dopravy a čistících prostředků (antibakteriálních, antidesifekčních apod.) | kptl. | 1 | 0 |  | 0
| 13.2. Zákonné revize+revize úniku chladiv na 5 let vč. dopravy | kptl. | 1 | 0 |  | 0
| 13.3 Založení revizní knihy s nakládáním chladiv | ks | 4 | 0 |  | 0
13 | Záruka revize a servis |  |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
| 14.1 VRN-Prostup stěnou/stropem/podlahou,beton překlad-jádrové vrtání | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2 Vedlejší rozpočtové náklady- ostatní náklady jinde neuvedené | kptl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0
Rekapitulace
| 1 Zařízení č.1 Chlazení místností v 1.NP - TC-A |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 Zařízení č.2 Chlazení místností v 1.NP - TC-B |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 Zařízení č.3 Chlazení místností v 2.NP - TC-C |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 Zařízení č.4 Chlazení místností v 2.NP - TC-D |  |  |  |  | 0 | 0
| 4a Centrální ovladač celkem |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 Rozvaděče a dálkové ovládání |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 Cu potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 Tepelná izolace |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 Nosný rám s příslušenstvím |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 Pomocný a montážní materiál |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 Práce autojeřábu | [5 empty] | 0
| 11 Zaškolení personálu + ovládání zařízení |  |  |  |  | 0
| 12 Doprava |  |  |  |  | 0
| 13 Záruka revize a servis, |  |  |  |  | 0
| 14 Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0
| 1) Specifikovaná dodávka (D) |  |  |  |  | 0
| 2) Montáž (M) | [5 empty] | 0
| 3) TZB - VZT/CH celkem (D+M) | [5 empty] | 0
| DPH 12 % | [5 empty] | 0
| Celkem s DPH 12 % | [5 empty] | 0
Datum ….........................................
….....................................................
Razítko a podpis