# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

# akce   :

# DOMOV SENIORŮ UNHOŠŤ Berounská 500

# Chlazení

# profese   :

# TZB – chlazení

# stupeň dokumentace   :

# DPS

# zpracovatel   :

# Richard Eichler (EICHLER VZT)

# IČO  :  12510076

# ČKAIT  :  0004706

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

Příloha č.02

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah    :

I.     -   Úvod.

II.    -  Celková koncepce chladícího zařízení.

III.   -  Dimenzování a popis chladících zařízení.

IV.   -  Energetické příkony.

V.    -  Způsob ovládání chladícího zařízení a nastavování žádaných parametrů

(základní funkce M+R),

VI.   -  Tepelné izolace.

VII.  -  Montáž zařízení.

VIII. -  Hygiena provozu chladících zařízení.

IX.    -  Kompletační práce navazujících profesí na chlazení.

### I.  -  Úvod

Předmětem této technické dokumentace je projektová dokumentace chladícího zařízení, zajišťujících tepelnou pohodu ve vnitřních prostorech vybraných místností Domova seniorů v Unhošti, Berounská 500. Projektováb dokumentace je zpracována v úrovni projektu pro provedení zařízení (DPS).

Technická zpráva obsahuje údaje o   :

-  popisu provozu chladícího zařízení,

-  základní údaje a charakteristiky chladících zařízení,

-  výchozí parametry pro výpočet a dimenzování strojního vybavení a potrubí,

-  tabulky spotřeb energie,

-  ochranu proti hluku a proti šíření požáru,

-  popis ovládání a měření / regulace.

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

Zhotovitelem dokumentace je projektová kancelář EICHLER VZT, Richard Eichler

(IČO 12510076, ČKAIT 0004706).  Veškeré údaje a navržené technické řešení - v této dokumentaci - je předmětem ochrany autorských práv zhotovitele dokumentace,

(dle zákona č. 12/2000 Sb.).

Objednatel má právo užít autorského díla zhotovitele výlučně se souhlasem autora a pro účel sjednaný smlouvou. Jakékoliv jiné užití díla je podmíněno výslovným, písemným, souhlasem autora. Dokumentace v elektronické podobě bude předána pouze ve formě pro elektronické prohlížení a archivaci - neumožňující úpravu kopií.

Lokalita provozu a parametry venkovního vzduchu

Lokalita provozu a nadmořská výška

Lokalita provozu zařízení                     :         Unhošť, Berounská 500

nadmořská výška                                  :         300.00 m n. m.

Zimní parametry venkovního vzduchu

temin                                                       :         -12.00   oC

tep                                                           :            3.60   oC

iemin                                                       :         -11.00   kJ.kgv-1

xemin                                                      :            1.00   gw.m-3

vz                                                           :            1.27   kg.m-3

Letní parametry venkovního vzduchu

temax                                                       :           32.00   oC

iemax                                                       :           59.00   kJ.kgv-1

xemax                                                      :           10.50   gw.m-3

vl                                                          :             1.13   kg.m-3

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

Zařízení CH č.1 - chlazení domova seniorů

a) charakteristika

Úkolem tohoto zařízení je eliminace venkovních a vnitřních tepelných zisků v prostoru místností situovaných do Domova seniorů Unhošť. Chladící zařízení je sestaveno z vnějších jednotek tepelných čerpadel a vnitřních jednotek, zajišťujících distribuci chladu do cirkulační vzdušiny v jednotlivých vybraných prostorech.  Chladící zařízení je rozděleno (a tím i chlazené prostory) na 4 nezávislé části, každá z nich je vybavena samostatným zdrojem chladu a tvoří společně s vnitřními jednotkami samostatné systémy.

b) rozdělení chladícího zařízení   :

1) 1.NP   :

a) Tepelné čerpadlo TC-A     :

č.místnosti           název / účel              instalovaný chladící výkon            chladící jednotka č.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.01                   pokoj                                    2.20 kW                                              1

1.02                   pokoj                                    2.85 kW                                              2

1.03                   pokoj                               2x2.85=5.70 kW                                  3+4

1.04                   pokoj                               2x2.85=5.70 kW                                  5+6

1.05                   pokoj                                    2.85 kW                                               7

1.06                   sesterna                                3.60 kW                                               8

1.07                   kancelář                               3.60 kW                                               9

1.08                   kancelář                               3.60 kW                                             10

1.09                   kancelář                               3.60 kW                                             11

1.10                   kancelář                               3.60 kW                                             12

1.11                   kancelář                               3.60 kW                                             13

1.12                   ředitel                                   3.60 kW                                            14

1.13                   pokoj                                    2.85 kW                                            15

1.14                   pokoj                                    2.85 kW                                            16

1.15                   pokoj                                    2.85 kW                                            17

1.16                   pokoj                                    2.85 kW                                            18

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

č.místnosti           název / účel              instalovaný chladící výkon            chladící jednotka č.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.17                   pokoj                                    2.85 kW                                            18

1.18                   pokoj                                    2.85 kW                                            19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaný chladící výkon TC-A ve 1.NP celkem                                                      61.60 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navržený chladící výkon                                                                                              61.50 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezerva / přetížení systému  (+/-)                                                                                    -0.01 %

b) Tepelné čerpadlo TC-B     :

č.místnosti           název / účel              instalovaný chladící výkon            chladící jednotka č.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.19                   společenská místnost      3x4.50=13.50 kW                             27+28+29

1.20                   pokoj                                    2.85 kW                                             20

1.21                   pokoj                                    2.85 kW                                             21

1.22                   pokoj                                    2.85 kW                                             22

1.23                   pokoj                                    2.85 kW                                             23

1.24                   pokoj                                    2.85 kW                                             24

1.25                   pokoj                                    2.85 kW                                             25

1.26                   pokoj                                    2.85 kW                                             26

1.32                   jídelna                            4x7.10=28.40 kW                          32+33+34+ 35

1.68                   pokoj                                    3.60 kW                                             31

1.70                   ambulance                            2.20 kW                                             30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaný chladící výkon TC-B ve 1.NP celkem                                                      67.65 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navržený chladící výkon                                                                                              61.50 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezerva / přetížení systému (+/-)                                                                                   -10.00 %

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

2) 2.NP   :

a) Tepelné čerpadlo TC-C     :

č.místnosti           název / účel              instalovaný chladící výkon              chladící jednotka č.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.01                   pokoj                                    2.20 kW                                            1

2.02                   pokoj                                    2.85 kW                                            2

2.03                   pokoj                                    2.85 kW                                            3

2.04                   pokoj                                    2.85 kW                                            4

2.05                   pokoj                               2x2.85=5.70 kW                                  5+6

2.06                   pokoj                                    2.85 kW                                             7

2.07                   sesterna                                3.60 kW                                             8

2.08                   pokoj                                    2.85 kW                                             9

2.09                   pokoj                                    3.60 kW                                           10

2.10                   pokoj                                    2.85 kW                                           11

2.11                   pokoj                                    2.85 kW                                           12

2.12                   pokoj                                    2.85 kW                                           13

2.13                   pokoj                                    2.85 kW                                           14

2.14                   pokoj                                    2.85 kW                                           15

2.15                   pokoj                                    2.85 kW                                           16

2.16                   pokoj                                    2.85 kW                                           17

2.17                   pokoj                                    2.85 kW                                           18

2.18                   pokoj                                    2.85 kW                                           19

2.19                   pokoj                                    2.85 kW                                           20

2.20                   pokoj                                    2.85 kW                                           21

2.21                   společenská místnost      3x4.50=13.50 kW                           31+32+33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaný chladící výkon TC-C ve 2.NP celkem                                                      74.20 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navržený chladící výkon                                                                                              61.50 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezerva / přetížení systému  (+/-)                                                                                  -17.00 %

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

b) Tepelné čerpadlo TC-D     :

č.místnosti           název / účel              instalovaný chladící výkon             chladící jednotka č

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.22                   pokoj                                    2.85 kW                                       22

2.23                   pokoj                                    2.85 kW                                       23

2.24                   pokoj                                    2.85 kW                                       24

2.25                   pokoj                                    2.85 kW                                       25

2.26                   pokoj                                    2.85 kW                                       26

2.27                   pokoj                                    2.85 kW                                       27

2.28                   pokoj                                    2.85 kW                                       28

2.32                   pokoj                                    2.85 kW                                       34

2.33                   pokoj                                    2.85 kW                                       35

2.34                   pokoj                                    2.85 kW                                       36

2.35                   pokoj                                    2.85 kW                                       37

2.36                   pokoj                                    2.85 kW                                       38

2.37                   pokoj                                    2.85 kW                                       39

2.41                   pokoj                                    2.85 kW                                       46

2.42                   pokoj                                    2.85 kW                                       45

2.43                   pokoj                                    2.85 kW                                       44

2.46                   pokoj                                    2.85 kW                                       43

2.47                   pokoj                                    2.85 kW                                       42

2.48                   pokoj                                    2.85 kW                                       41

2.49                   pokoj                                    2.85 kW                                       40

2.50                   pokoj                               2x2.20=4.40 kW                            47+48

2.51                   kadeřníctví                           2.20 kW                                       49

2.54                   pokoj                                    2.85 kW                                       50

2.55                   pokoj                                    2.85 kW                                       51

2.60                   pokoj                                    2.85 kW                                       30

2.61                  odpočinková místnost           2.85 kW                                       31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaný chladící výkon TC-D ve 2.NP celkem    :                                                 75.00 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navržený chladící výkon                                                                                              61.50 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezerva / přetížení systému (+/-)                                                                                   -18.00 %

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

## b) Dimenzování

1) Úvod k odstavci „Dimenzování“   :

Chlazené prostory jsou situovány v objektu se specifickým provozním režimem, který charakterizuje značný pohyb osob. Tím pohybem osob dochází k určité výměně vzduchu

mezi chlazenými a nechlazenými prostory.

Každé chladící zařízení (obecně) je dimenzováno na eliminaci tepelných zisků – vnitřních a vnějších, při dosažení určité vnitřní teploty. Vnější zisky chlazených prostorů jsou spojeny s omezením vstupu tepla do prostoru.

Vstup tepla lze rozdělit do dvou částí  :

a) během chlazení musí být zavřená okna (musí se zabránit vstupu venkovního vzduchu),

b) stíněním okenních otvorů - to je pro chladící zařízení, respektive jeho dimenzování, velmi

důležité,

c) minimalizovat výměnu vzduchu mezi chlazenými a nechlazenými prostory.

Důsledným stíněním okenních otvorů lze snížit tepelný tisk konvekcí a radiací na cca

50-80 % hodnoty, kdy stínění není prováděno.

Stínění lze provádět pomocí okenních žaluzií ve vnějším nebo vnitřním provedení, rovněž ovládání žaluzií může být ruční nebo pomocí servopohonů (zejména vnější žaluzie).

U dveřních otvorů doporučuji osazení samozavíračů, aby byla minimalizována výměna vzdchu mezi chlazenými a nechlazenými prostory.

V každém případě, by měly být (provozovatelem zařízení) stanoveny podmínky provozu chladícího zařízení.

2) Teploty a parametry vzduchu    :

temax   -   teplota venkovního ovzduší…………………………..….32.00  oC

iemax   -   entalpie venkovního vzduchu…………………………....59.00   kJ.kgv-1

ti          -   vnitřní výpočtová teplota v místnosti při temax.…………..23.00  oC

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

Přehled jednotlivých chladících systémů

Tepelné čerpadlo TC-A + 20 vnitřních jednotek

typ TČ                   :   …………………………………….

Qch=61500.00 W

Nch=16250.00 W

Qt=69000.00 W

Nt =16600.00 W

rozměry (dxšxv)    :   1340x825x1635 mm

hmotnost               :   344.00 kg

===================================================================

typ vnitřní jedn.    :   ……………………………………..

Qch=2200.00 W…..Qch=2200.00 W

Nch=28.00 W……..ch=28.00 W

Qt=2400.00 W…..Qt=2400.00 W

Nt =28.00 W………Nch=28.00 W

rozměry (dxšxv)   :   835x203x280 mm

hmotnost               :   8.40 kg

počet                     :   1.00 ks

typ vnitřní jedn.    :   ……………………………………….

Qch=2800.00 W…..Qch=30800.00 W

Nch=28.00 W……..ch=308.00 W

Qt=3200.00 W…..Qt=35200.00 W

Nt =28.00 W………Nch=308.00 W

rozměry (dxšxv)   :   885x203x280 mm

hmotnost               :   9.50 kg

počet                     :   11.00 ks

typ vnitřní jedn.    :   ……………………………………….

Qch=3600.00 W…..Qch=25200.00 W

Nch=30.00 W……..ch=210.00 W

Qt=4000.00 W…..Qt=28000.00 W

Nt =30.00 W………Nch=210.00 W

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

rozměry (dxšxv)   :   990x223x315 mm

hmotnost               :   11,40 kg

počet                     :   7.00 ks

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaný chladící výkon TC-A ve 1.NP celkem                                                      58.20 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navržený chladící výkon                                                                                              61.50 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezerva / přetížení systému  (+/-)                                                                                   +5.00 %

Tepelné čerpadlo TC-B + 16 vnitřních jednotek

typ TČ                   :   …………………………………………………..

Qch=61500.00 W

Nch=16250.00 W

Qt=69000.00 W

Nt =16600.00 W

rozměry (dxšxv)    :   2310x765x1615 mm

hmotnost               :   344.00 kg

===================================================================

typ vnitřní jedn.    :   ……………………………………

Qch=2200.00 W…..Qch=2200.00 W

Nch=28.00 W……..ch=28.00 W

Qt=2400.00 W…..Qt=2400.00 W

Nt =28.00 W………Nch=28.00 W

rozměry (dxšxv)   :   835x203x280 mm

hmotnost               :   8.40 kg

počet                     :   1.00 ks

typ vnitřní jedn.    :   ……………………………………….

Qch=2800.00 W…..Qch=19600.00 W

Nch=28.00 W……..ch=196.00 W

Qt=3200.00 W…..Qt=22400.00 W

Nt =28.00 W………Nch=196.00 W

rozměry (dxšxv)   :   885x203x280 mm

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

hmotnost               :   9.50 kg

počet                     :   7.00 ks

typ vnitřní jedn.    :   ………………………………………

Qch=3600.00 W…..Qch=3600.00 W

Nch=30.00 W……..ch=30.00 W

Qt=4000.00 W…..Qt=4000.00 W

Nt =30.00 W………Nch=30.00 W

rozměry (dxšxv)   :   990x223x315 mm

hmotnost               :   11,40 kg

počet                     :   1.00 ks

typ vnitřní jedn.    :   ……………………………………….

Qch=4500.00 W…..Qch=13500.00 W

Nch=40.00 W……..ch=120.00 W

Qt=5000.00 W…..Qt=15000.00 W

Nt =40.00 W………Nch=120.00 W

rozměry (dxšxv)   :   990x223x315 mm

hmotnost               :   12.80 kg

počet                     :   3.00 ks

typ vnitřní jedn.    :   ……………………………………….

Qch=7100.00 W…..Qch=28400.00 W

Nch=115.00 W……..ch=460.00 W

Qt=8000.00 W…..Qt=32000.00 W

Nt =115.00 W………Nch=460.00 W

rozměry (dxšxv)   :   990x660x210 mm

hmotnost               :   28.00 kg

počet                     :   4.00 ks

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaný chladící výkon vnitřních jednotek v sektoru B v 1.NP celkem                 67.30 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navržený chladící výkon                                                                                              61.50 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezerva / přetížení systému (+/-)                                                                                   -10.00 %

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

Tepelné čerpadlo TC-C + 24 vnitřních jednotek

typ TČ                   :   …………………………………………..

Qch=61500.00 W

Nch=16250.00 W

Qt=69000.00 W

Nt =16600.00 W

rozměry (dxšxv)    :   2310x765x1615 mm

hmotnost               :   344.00 kg

===================================================================

typ vnitřní jedn.    :   ……………………………………

Qch=2200.00 W…..Qch=2200.00 W

Nch=28.00 W……..ch=28.00 W

Qt=2400.00 W…..Qt=2400.00 W

Nt =28.00 W………Nch=28.00 W

rozměry (dxšxv)   :   835x203x280 mm

hmotnost               :   8.40 kg

počet                     :   1.00 ks

typ vnitřní jedn.    :   ……………………………………….

Qch=2800.00 W…..Qch=53200.00 W

Nch=28.00 W……..ch=532.00 W

Qt=3200.00 W…..Qt=60800.00 W

Nt =28.00 W………Nch=532.00 W

rozměry (dxšxv)   :   885x203x280 mm

hmotnost               :   9.50 kg

počet                     :   19.00 ks

typ vnitřní jedn.    :   ………………………………………

Qch=3600.00 W…..Qch=3600.00 W

Nch=30.00 W……..ch=30.00 W

Qt=4000.00 W…..Qt=4000.00 W

Nt =30.00 W………Nch=30.00 W

rozměry (dxšxv)   :   990x223x315 mm

hmotnost               :   11,40 kg

počet                     :   1.00 ks

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

typ vnitřní jedn.    :   ……………………………………….

Qch=4500.00 W…..Qch=13500.00 W

Nch=40.00 W……..ch=120.00 W

Qt=5000.00 W…..Qt=15000.00 W

Nt =40.00 W………Nch=120.00 W

rozměry (dxšxv)   :   990x223x315 mm

hmotnost               :   12.80 kg

počet                     :   3.00 ks

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaný chladící výkon vnitřních jednotek v sektoru C ve 2.NP celkem                72.50 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navržený chladící výkon                                                                                               61.50 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezerva / přetížení systému (+/-)                                                                                   -15.00 %

Tepelné čerpadlo TC-D + 27 vnitřních jednotek

typ TČ                   :   ………………………………………

Qch=61500.00 W

Nch=16250.00 W

Qt=69000.00 W

Nt =16600.00 W

rozměry (dxšxv)    :   2310x765x1615 mm

hmotnost               :   344.00 kg

===================================================================

typ vnitřní jedn.    :   ……………………………………..

Qch=2200.00 W…..Qch=6600.00 W

Nch=28.00 W……..ch=84.00 W

Qt=2400.00 W…..Qt=7200.00 W

Nt =28.00 W………Nch=84.00 W

rozměry (dxšxv)   :   835x203x280 mm

hmotnost               :   8.40 kg

počet                     :   3.00 ks

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

typ vnitřní jedn.    :   ……………………………………….

Qch=2800.00 W…..Qch=67200.00 W

Nch=28.00 W……..ch=672.00 W

Qt=3200.00 W…..Qt=76800.00 W

Nt =28.00 W………Nch=672.00 W

rozměry (dxšxv)   :   885x203x280 mm

hmotnost               :   9.50 kg

počet                     :   24.00 ks

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaný chladící výkon vnitřních jednotek v sektoru D ve 2.NP celkem               73.80 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navržený chladící výkon                                                                                               61.50 kW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezerva / přetížení systému (+/-)                                                                                   -17.00 %

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

c) Technický popis zařízení    :

Pro zvolené parametry je navrženo tepelně-technické zařízení sestavené z dílů

a komponentů značky ……………, jejímž výhradním zástupcem je ………………………...

Chladící zařízení je rozděleno na 4 samostatné a nezávislé části, vybavené vnější chladící jednotkou (tepelným čepadlem) a systémem vnitřních jednotek osazených v chlazených prostorech. Vnější jednotka (tepelné čerpadlo) a vnitřní jednotky jsou propojeny soustavou Cu potrubí, kterým je vedeno chladivo (R410A), komunikačním kabelem zprostředkovávajícím přenos signálů mezi vnější a vnitřními jednotkami a silovým kabelem pro napájení vnitřních jednotek. Tepelná čerpadla jsou napájena z podružného elektrorozvaděče RTC silovým kabelem (každé samostatně). Tento elektrozvaděč bude umístěn v interiéru haly 2.NP hlavní budovy.

Pro každou část zařízení (A,B,C,D) lze tedy měnit pracovní režim (topení / ohřev), v každé místnosti lze měnit (v rámci pracovního režimu sektoru) tepelný výkon a tím i vnitřní teplotu (ti).

Systém s náplní chladiva využívá změny skupenství k převodu a transformaci tepelné energie obsažené ve venkovním prostředí. Vnějí jednotka je vybavena tepelným výměníkem mezi pracovní náplní R410A a venkovním vzduchem. V chladícím režimu je teplo předáváno do venkovního ovzduší, v topném je teplo venkovnímu vzduchu odebíráno. Potřebé změny

tlaku pracovní náplně jsou zajištěny pomocí kompresoru, s jehož pomocí je v části okruhu v plynném stavu a v další v kapalném stavu.

Před výměník vnitřní jednotky je přiváděno pracovní médium v plynném (chladící režim) nebo kapalném (topný režim) skupenství a jeho nebo odparem nebo kondenzací je získáváno chlad nebo teplo. Tento proces probíhá ve výměnících vnitřních jednotek a chlad nebo teplo je přes výměník s žebrovanou pracovní plochou uvolňován do vzduchu proudícího skříní jednotky.

Vnitřní jednotky jsou v nástěnném provedení a nasávají cirkulační vzduch a po průchodu

filtrem a výměníkem ji vyfukují – ochlazenou nbo ohřátou - zpět do místnosti.

Vnější jednoty (tepelná čerpadla), jsou osazena ve vnějším prostředí na střeše, na nosných ocelových konstrukcích. Tyto konstrukce budou zajišťovat stabilní ukotvení tepelných čerpadel a přenos jejich hmotnosti do nosných částí komnstrukce objektu. Odvod kondenzátu z tepelných čerpadel bude proveden svodem zabezpečeným proti zámrazu (el. odporovým kabelem) do kanalizace objektu.

Vnitřní jednotky jsou ovládány pomocí standardních, dálkových, infra voličů. Teplota

v chlazených místnostech (ti) bude volitelná v rozmezí 22–26 °C. Vnitřní jednotky budou

odvodněny do kanalizace přes protizápachové uzávěry.

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

IV. – Elektrické připojení zařízení a tabulka elektrických příkonů chladícího zařízení

1) Příkony uvedené v tabulce jsou instalované příkony, tj. maximální příkony vzt. zařízení při dosažení jmenovitých chladících výkonů a specifikovaných teplot vzduchu.

2) Všechny venkovní jednotky budou vybaveny zařízením, které bude plnit úlohu tzv. softstartéru zajišťujícího náběh zařízení bez proudových nárazů v elektrorozvodné síti.

3) Bezpečnostní vypínače pro venkovní jednotky budou umístěny v elektrorozvaděčích pro tato zařízení. Osoba provádějící údržbu nebo opravy chladícího zařízení je povinna příslušný bezpečnostní vypínač použít a přívod el. energie vypnout po dobu práce.

4) Přívod elektrické energie do venkovních jednotek lze vypnout pouze v případě údržby, poruchy nebo nebezpečí požáru. V opačném případě musí přívod elektrické energie zůstat zapojen. Pro vymezení denní doby chodu a klidu chladícího zařízení slouží samostatné zařízení např. BMS controler.

CH č. 1     -      část A

1x tepelné čerpadlo …………………                                                   20.20 kW

1x vnitřní, nástěnná, jednotka Qch=2.20 kW                                     1x0.028 kW

11x vnitřní, nástěnné, jednotka Qch=2.80 kW                      11x0.028=0.308 kW

7x vnitřní, nástěnná, jednotka Qch=3.65 kW                          7x0.030=0.210 kW

========================================================

Instalovaný příkon části A                                                                   20.746 kW

CH č. 2     -      část B

1x tepelné čerpadlo ………………….                                                  20.20 kW

1x vnitřní, nástěnná, jednotka Qch=2.20 kW                                     1x0.028 kW

7x vnitřní, nástěnné, jednotka Qch=2.80 kW                          7x0.028=0.196 kW

1x vnitřní, nástěnná, jednotka Qch=3.65 kW                          1x0.030=0.030 kW

3x vnitřní, nástěnná, jednotka Qch=4.50 kW                          3x0.040=0.120 kW

4x vnitřní, podstropní, jednotka Qch=7.10 kW                       4x0.115=0.460 kW

========================================================

Instalovaný příkon části B                                                                   21.034 kW

CH č. 3     -      část C

1x tepelné čerpadlo …………………                                                   20.20 kW

1x vnitřní, nástěnná, jednotka Qch=2.20 kW                          1x0.028=0.028 kW

19x vnitřní, nástěnné, jednotka Qch=2.80 kW                      19x0.028=0.532 kW

1x vnitřní, nástěnná, jednotka Qch=3.65 kW                          1x0.030=0.030 kW

3x vnitřní, nástěnná, jednotka Qch=4.50 kW                          3x0.040=0.120 kW

========================================================

Instalovaný příkon části C                                                                   20.910 kW

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

CH č. 4     -      část D

1x tepelné čerpadlo ………………………..                                         20.20 kW

3x vnitřní, nástěnná, jednotka Qch=2.20 kW                          3x0.028=0.084 kW

24x vnitřní, nástěnné, jednotka Qch=2.80 kW                      24x0.028=0.672 kW

========================================================

Instalovaný příkon části D                                                                   20.956 kW

========================================================

Celkový instalovaný příkon zařízení chlazení                                     83.646 kW

========================================================

Předpokládaná současnost provozu                                                           0.90 %

========================================================

Předpokládaný současný příkon                                                     cca 76.00 kW

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

###### V. Ovládání chladících zařízení a nastavování žádaných parametrů

1) Vlastní ovládání chodu chladícího zařízení bude řešeno pomocí podružných elektrorozvaděčů RTC-A/B v 1.NP a RTC-C/D v 2.NP. Pomocí těchto elektrorozvaděčů budou samostatně spouštěna a vypínána tepelná čerpadla TC-A, TC-B,TC-C a TC-D.  Rovněž samostatně bude ručně volen provozní režim – chlazení / topení.

2) Elektrorozvaděče budou umístěny v prostoru místností č. 1.30 a 2.56 (chodba) a budou vybaveny proti zásahu nepovolaných osob – skříně elektrorozvaděčů budou vybaveny uzavíratelným, transparentním, čelním panelem, umožňujícím kontrolu nastavených hodnot bez nutnosti zpřístupnění ovládacích prvků.

3) Elektrorozvaděče RTC-A/B v 1.NP a RTC-C/D budou součástí dodávky chladícího zařízení.

4) Každý z obou elektrorozvaděčů (RTC-A/B a RTC-C/D) bude vybaven jištěným přívodem el. energie s kapacitou 45.00 kW současného elektrického příkonu. Přivedení tohoto příkonu

zajistí investor.

5) Napojení tepelných čerpadel (TC-A, TC-B,TC-C a TC-D) bude řešeno samostatně v rámci dodávky chladícího zařízení. Rovněž napájení systémů vnitřních jednotek pro jednotlivá tepelná čerpadla bude řešeno v rámci dodávek chlazení.

6) Ovládání a nastavování požadovaných parametrů pro vnitřní prostory (ovládání vnitřních jednotek), bude provedeno pomocí standardních infračervených ovladačů, které jsou součástí vybavení vnitřních jednotek.

7) Ovládání a nastavování požadovaných parametrů v místností č. 1.19 a 2.21 (společenské místnosti) a č. 1.32 (jídelna) bude řešeno společně pomocí drátového ovladače u vstupu do místnosti.

8) Ovladače v místnostech č.1.19, 1.32 a 2.21, budou vybaveny proti zásahu nepovolaných osob – skříň ovladače bude vybavena uzavíratelným, transparentním, čelním panelem umožňujícím kontrolu nastavených hodnot bez nutnosti zpřístupnění ovládacích prvků.

9) Rozsah volby teploty v místnosti bude omezen na interval 22-25°C. Plný rozsah teplot vnitřního prostředí bude blokován (možností manuálního odblokování).

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

10) Vnitřní teplota (ti) bude měřena v sacím otvoru vnitřních jednotek.

11) Ovladače (infračervené i drátové) budou umožňovat volbu požadované teploty vzduchu v prostoru osazení příslušné vnitřní jednotky, ovládání otáček ventilátoru a nastavení vzduchových lamel a současně bude tímto ovladačem kontrolován stav filtru vzduchu.

###### VI.  Hygiena provozu a provoz chladících zařízení

1) Dimenzování chladících zařízení vychází z požadavků eliminaci tepelných zisků v jednotlivých prostorech a je uvedeno v popisu jednotlivých částí chladícího zařízení.

2) Akustický tlak způsobený provozem chladících zařízení – tepelných čerpadel - nepřevýší

ve venkovním chráněném prostoru stavby pro denní dobu 55 dB(A). Ve vnitřních prostorech, ve kterých se budou trvale zdržovat osoby, bude hladina akustického tlaku – vlivem provozu chladících zařízení - maximálně 40 dB(A), ve vzdálenosti 1.00 m od obrysu vnitřní jednotky.

3) Chladící zařízení bude pravidelně udržováno a kontrolováno. Provádění všech prací

spojených s údržbou a provozními opravami zařízení bude pověřena odborná firma,

atestovaná pro servis tepelných zařízení dodavatelem části chlazení dle tohoto

projektu. Bude vypracován provozní řád chladícího zařízení a rozpis pravidelné údržby.

4)  Součástí běžné údržby bude zejména  :

a) čistění filtračních vložek a výměníků vnitřních jednotek při dosažení signalizovaného

a doporučeného stavu zanesení (filtrační vložky budou vyměnovány až při poškození)

a čistění a desinfekce vnitřních prostorů vnitřních jednotek,

b) čistění vnitřních prostorů vnějších jednotek (tepelných čerpadel), zejména povrchu tepelných výměníků, interval čistění vnějších jednotek bude minimálně 6 měsíců provozu jednotek – bude ověřen při provozu zařízení,

c) kontrola a doplnění provozních náplní (chladivo, olejové náplně),

d) kontrola stavu elektrického napájení chladícího zařízení.

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

###### VII.  Tepelné izolace, trasy Cu potrubí a kabeláže

1) Veškeré trasy Cu potrubí a kabeláže budou vedeny na roštech šířky 600, 300 a 150 mm, popřípadě pomocí plastových uzavíratelných lišt. Ve vnějším prostředí budou rošty vybaveny krytem tvořeným odnímatelnými panely (spodní strana roštu bude otevřená pro větrání vnitřního prostoru a únik vlhkosti). Ve vnitřním prostředí budou (zejména v pohledových úsecích) rošty vybaveny obkladem z vhodného materiálu.

2) Trasy roštů pro vedení Cu potrubí a kabelových tras, budou vedeny převážně pod stropem jednotlivých místností (s výjimkou vstupu systému Cu potrubí a kabeláže do objektu z venkovního prostředí). Vlastní napojení vnitřních jednotek (respektive jejich instalací) bude provedeno pomocí plastových lišt.

3) Tepelné izolace Cu potrubí budou na všech potrubních Cu rozvodech, které zajišťují rozvod chladícího média od tepelných čerpadel k vnitřním jednotkám. Složení tepelných izolací bude následující    :

a)  nenasákavá tepelná izolace tl. 15-20 mm,

b)  ve vnějším prostoru s ochranou proti UV záření.

4) Napájecí kabely k jednotlivým tepelným čerpadlům budou vedeny na společných roštech

z podružných elektrorozvaděčů RTC-A/B a RTC-C/D.

5) Každá vnitřní jednotka bude vybavena čerpadlem kondenzátu a navazujícím potrubím pro svod kondenzátu do místa zařízovacího předmětu (WC, umývadlo, apod.), které zajistí zavodňování protizápachového uzávěru - i v době kdy není kondenzát k dispozici.

6) S ohledem na potřebný spád sběrného kondenzátního potrubí, bude vedeno samostatně

- mimo trasy Cu potrubí a kabeláže.

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

###### VIII.  -  Poznámky pro přípravu dodávek, výroby a montáže

1) Před započetím prací na realizaci této zakázky, zástupce prováděcí firmy podrobně prostuduje tento projekt – a to v celém rozsahu, tj. seznam přiloh, technickou zprávu, výpis materiálu, výkresovou dokumentaci – a provede prohlídku prostorů, které budou chlazeny

nebo které jsou montáží chladícího zařízení dotčeny. Dále bude dodavatelem chladícího  zařízení provedena adjustace prostorů ve kterých bude instalována strojní část chlazení.   V případě, že bude zjištěna shoda s touto projektovou dokumentací, pak je možné objednat díly a součásti zařízení a zahájit přípravu montáže chladícího zařízení.

2) Veškeré prostupy instalace rozvodů chladícího zařízení (Cu potrubí a kabelů) stavební konstrukcí budov musí být opatřeny průchodkami – vnitřní dimenze průchodky bude rovna vnějšímu průměru potrubí a jeho tepelné izolaci. Průchodky umožní volný pohyb potrubí nebo kabelu v axiálním směru.

3)  Tepelná čerpadla budou při montáži osazena na nosné konstrukce na izolátorech vibrací.

4)  Závěsy a podpory roštů s Cu potrubím a kabeláží, budou provedeny tak, aby se hmotnost roštů a nesených instalací nepřenášela na tepelná čerpadla a vnitřní jednotky. Rozteč závěsů

a podpor bude maximálně 3 m (1.50 – 3.00 m).

IX. - Podmínky investora pro přepravu venkovních jednotek

a nosného rámu

1)  Pokyny pro transport součástí chladícího zařízení   :

a) Vzhledem ke skutečnosti, že objekt Domov seniorů je v plném provozu, je nutné přepravu materiálu načasovat do okrajových částí doby provozu – harmonogram prací dohodne dodavatel chladícího zařízení ve spolupráci se zmocněným pracovníkem Domova seniorů.

b) Veškerá pomocná technologie a pomůcky užité pro přepravu materiálu nesmí poškozovat stavební konstrukce a vybavení budovy a musí být beze zbytku demontovatelné a z budovy odstraněnitelé.

c) Budou-li potřeba zásahy do stěn budovy (např. pomocné kotvení zdvíhacích zařízení), budou po ukončení montáže odstraněny a dočasná kotevní místa budou uvedena do původního stavu.

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

d) Při manipulaci s venkovními jednotkami, tj. zejména při zdvihání a přesunu na místo montáže, je nutné dbát na zvýšenou bezpečnost při práci.

e) Pro uložení montážního materiálu, nářadí a pracovních pomůcek bude uživatelem objektu

(po dobu montáže chladícího zařízení) vyčleněna 1 místnost – č……….v ………objektu.

Tato místnost má cca …… m2 a je vybavena uzamykáním pro zabezpečení skladovného

materiálu.

# Domov seniorů Unhošť, Berounská 500, DPS                                                                                             TZB/CH

### 10.2021                                                                                                                                              EICHLER VZT

XI. – Kompletační práce navazující na chladící zařízení

Práce stavební   -  provedení všech stavebních úprav potřebných pro montáž a správnou

funkci chladícího zařízení, provedení základů a prostupů dle dispozice projektu chlazení

a hlavního montéra chlazení na montáži. Začistění prostupů pro dokončené montáži.

Práce elektrotechnické (investor)  -  přívod a jištění specifikovaného el. příkonu k podružným elektrorozvaděčům. Připojení zařízení na střeše objektu na hromosvod. Vyhotovení revizní zprávy.

Práce elektrotechnické (dodavatel chlazení)  -  veškeré rozvody el. energie od podružných elektrorozvaděčů RTC-A/B a RTC-C/D k tepelným čerpadlům TC-A, TC-B,TC-C a TC-D

a k vnitřním jednotkám. Provedení ovládání tepelných čerpadel a vnitřních jednotek. Vodivé pospojování a zemnění všech částí chladícího zařízení. Vyhotovení revizní zprávy.

Práce z oboru M+R -  provedení M+R jednolivých vnitřní jednotek dle požadavků této technické zprávy. Provedení zkušebního provozu systémů M+R, vyhotovení protokolu o provedených zkouškách.

Práce z oboru ZTI  -  odvodnění výměníků vnitřních jednotek, odvodnění tepelných výměníků tepelných čerpadel svodem do kanalizace zabezpečeným proti zámrazu (např. elektrickým odporovým kabelem.

autor dokumentace                                                                                   Richard       EICHLER

datum                                                                                                        30.10.                  2021

EICHLER VZT                                                                                        eichler.vzt@seznam.cz

Družstevní ochoz 961/54b - Nusle, 140 00 Praha 4                                 mobil     :   728315534