## EPS Zamek LYSÁ
Stavba | Vybudování EPS v Domově Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.
Stavební objekt | Realizaece elektrické požární signalizace |  |  |  |  | číslo SO, PS
Uchazeč:
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR
číslo položky | popis položky /referenční výrobek | alternativní výrobek oproti uvedenému standardu. Vyplní dodavatel. | měrná jednotka | množství | ceny v Kč (bez DPH)
[5 empty] | jednotková cena | cena položka
0 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
0.1 | Projektová dokumentace systému skutečného stavu EPS v Objektu | X | soubor | 1 |  | 0
0.2 | Projektová dokumentace systému ZDP (zařízení dálkového přenosu) v Objektu - jednostupňová | X | soubor | 1 |  | 0
0.3 | Projektová dokumentace systému DZP (dok. zdolávání požáru) v Objektu - jednostupňová | X | soubor | 1 |  | 0
0.4 | Statické posouzení pomocných nosných konstrukcí pro požární trasy | X | soubor | 1 |  | 0
0.5 | Zpracování revize a aktualizace (případně jen doplnění adekvátních příloh a dodatků k platné PBŘ (Požárně Bezpečnostní Řešení)), která (é) se bude (budou) vztahovat a souviset se zahájením a dokončením realizace elektrické požární signalizace. | X | soubor | 1 |  | 0
1. | Ústředna, systémové prvky
1.1 | Ústředna EPS / 808004 IQ8control M |  | ks | 1 |  | 0
1.2 | Rozšiřující skříň / 789300 pro 8000C/M |  | ks | 1 |  | 0
1.3 | Čelní ovl. panel CZ pro ústřednu EPS / 786009 IQ8Control C/M |  | ks | 1 |  | 0
1.4 | Rozšiřující karta do ústřeny EPS pro další 3 linky / 772476 Mikromodul. karta IQ8ControlM se třemi pozicemi pro MM |  | ks | 1 |  | 0
1.5 | rozhr. pro připojení OPPO k ústředně EPS / 772478 Periferní modul IQ8ControlC/M rozhr. pro OPPO a 1 MM pozice |  | ks | 1 |  | 0
1.6 | linková karta / 784382.D0 Mikromodul Esserbus IQ8Control/8000 |  | ks | 3 |  | 0
1.7 | Akumulátor do ústředny EPS / 018006 Akku 12 V / 24 Ah |  | ks | 4 |  | 0
1.8 | REPS, rozvaděč OCEP, vč výzbroje |  | ks | 1 |  | 0
1.9 | Paraelní LCD zobrazovací tablo |  | ks | 3 |  | 0
1.10 | přepěťová ochrana kruhové linky / DTNV 4/12/5 |  | ks | 3 |  | 0
1.11 | Přepěťová ochrana síťového přívodu |  | ks | 1 |  | 0
1.12 | OPPO CZ, Obslužný panelo pož. Ochrany standard CZ |  | ks | 1 |  | 0
1.13 | KTPO, klíčový trezor pož. Ochrany |  | ks | 1 |  | 0
1.14 | Maják červeno-červený, tř. W |  | ks | 1 |  | 0
1.15 | Externí síťový zdroj 24VDC/4,4A 17Ah EN 54-4 |  | ks | 1 |  | 0
1.16 | Akumulátor 12 V / 17 Ah |  | ks | 2 |  | 0
1.17 | Zařízení dálkového pčřenosu (ZDP) : Přenosové zařízení - KOMUNIKÁTOR (HZS Kladno) |  | ks | 1 |  | 0
2. | Prvky (čidla)
2.1 | Automatický hlásič opticko-kouřový / 802371 (série IQ8) |  | ks | 169 |  | 0
2.2 | Automatický hlásič termodiferenciální / 802372 (série IQ8) |  | ks | 2 |  | 0
2.3 | Automatický multisenzorový hlásič OT / 802373 OT - multisenzorový hlásič série IQ8Quad |  | ks | 3 |  | 0
2.4 | Automatický opticko-kouřový hlásič s integrovanou sirénou / 802382 O/So optický hlásič IQ8Quad s integrovanou sirénou |  | ks | 30 |  | 0
2.5 | Sokl hlásiče / 805590 Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad |  | ks | 48 |  | 0
2.6 | Elektronika tlačítka / 804905 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem |  | ks | 29 |  | 0
2.7 | Skříňka tlačítkového hlásiče červená / 704900 Skříň tlačítkový hlásič IQ8 červená se sklíčkem, RAL 3020 |  | ks | 29 |  | 0
2.8 | bezdrátový koppler / 805595.10 IQ8Wireless |  | ks | 17 |  | 0
2.9 | bezdrátová patice / 805593.10 IQ8Wireless bezdrátová patice |  | ks | 128 |  | 0
2.10 | bezdrátový univerzální interface / 805601.10 Q8Wireless bezdrátový univerzální interface, červený |  | ks | 25 |  | 0
2.11 | bezdrátový univerzální interface, bílý / 805602.10 IQ8Wireless bezdrátový univerzální interface, bílý |  | ks | 28 |  | 0
2.12 | Montážní rámeček / 805604 rámeček slouží pro instalaci požárního hlásiče IQ8Quad s integrovaným signalizačním ​zařízením na univerzální bezdrátový interface 805602. |  | ks | 28 |  | 0
2.13 | vstupně-výstupní modul (4IN/2OUT) / 808623 Esserbus-poplachový koppler |  | ks | 4 |  | 0
2.14 | vstupně-výstupní modul (12REL) / 808610.10 Esserbus-koppler 12 relé VdS G298038 |  | ks | 2 |  | 0
2.15 | Siréna požární multitónová, nízkoodběrová / 766239 |  | ks | 4 |  | 0
2.16 | Požární přídržný magnet dveří s tlačítkem, 100 kg, 24V |  | ks | 4 |  | 0
2.17 | Dvoukřídlý dveřní (požární kouřotěsné) samozavírač (hmotnost 1 křídla 100kg) s koordinační lištou je vybavenou přídržnými magnety křídel v poloze otevřeno, které uvolňuje přerušení napájení z EPS 24V/DC 200 mA pouze v případě požárního poplachu. /např. GEZE TS 5000 E-ISM BG/ |  | ks | 2 |  | 0
3. | Kabely a kabelové trasy
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene
3.1 | Sděl. stíněný kabel 1×2×0,8, B2ca, s1, d0 vhodný pro linku EPS (PRAFlaguard) |  | m | 960 |  | 0
Kabely s funkční odolností při požáru
3.2 | KABEL PRAFLADUR-J 3X2,5 RE P60-R |  | m | 380 |  | 0
3.3 | KABEL PRAFlaGuard F 2x2x0,8 |  | m | 740 |  | 0
3.4 | KABEL PRAFlaGuard F 10x2x0,8 |  | m | 40 |  | 0
Kabelové trasy
3.5 | Trubka ohebná průměr 36, zasekat |  | m | 80 |  | 0
3.6 | Trubka ohebná průměr 25, zasekat |  | m | 60 |  | 0
3.7 | Trubka ohebná průměr 13, zasekat |  | m | 110 |  | 0
3.7 | Trubka ohebná průměr 18, pro instalaci do stoupacího vedení a volné instalaci na povrch pro bezdrátovou telefonii |  | m | 1155 |  | 0
3.8 | Příchytka s požární odolností minimálně 60 minut vč upevňovacího mat., jednotlivý kabel |  | ks | 900 |  | 0
3.9 | Příchytka s požární odolností minimálně 60 minut vč upevňovacího mat., 2 kabely |  | ks | 360 |  | 0
3.10a | Trubka pevná bezhalogenová hrdlovaná nebo se spojkou (např. KOPOS 1516EHF_FA) |  | m | 1250 |  | 0
3.10b | Požární příchytky trubky 16 (např. Dobrman 5216 D_ZNCR s vrutem KVP 50/6) |  | m | 4100 |  | 0
3.11 | Drobný instalační materiál, štítky | X | soubor | 1 |  | 0
Krabice
3.15 | Krabice s PO |  | ks | 7 |  | 0
4. | Instalace
4.1 | Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku cca 400m) | X | soubor | 1 |  | 0
4.2 | Instalace kabelových tras | X | soubor | 1 |  | 0
4.3 | Instalace čidel | X | soubor | 1 |  | 0
4.4 | Instalace systémových prvků | X | soubor | 1 |  | 0
4.5 | Programování | X | soubor | 1 |  | 0
4.6 | Instalace přívodu ústředny, připojení do podružného rozvaděče NN vč. Revize přívodu EPS | X | soubor | 1 |  | 0
5. | Ostatní
5.1 | Požární ucpávky | X | soubor | 1 |  | 0
5.2 | Likvidace elektroodpadu | X | soubor | 1 |  | 0
5.3 | Průrazy | X | soubor | 6 |  | 0
5.4 | Průrazy (stěny/stropy/klenby) 1 až 1,5m | X | soubor | 12 |  | 0
5.5 | Stavební přípomoce včetně drážkování | X | soubor | 1 |  | 0
5.6 | požární stěna (EW30DP3) 160(120+40)cm×400cm, revizní dvířka pro ústřednu EPS - EW30DP3 nebo rozvaděčová skříň s PO /např Celsion LS 12.3-30L, kat.č. 180035, v1950 x š930 x h450 + podstavec cca 150 mm s odolností 30 minut/ dodávka a práce |  | soubor | 1 |  | 0
5.7 | Oživení systému EPS | X | soubor | 1 |  | 0
5.8 | Komplexní a individuální zkoušky včetně funkční zkoušky | X | soubor | 1 |  | 0
5.9 | Zaškolení obsluhy, údržby | X | soubor | 1 |  | 0
5.10 | Revize systému EPS | X | soubor | 1 |  | 0
5.11 | Dílenská dokumentace | X | soubor | 1 |  | 0
5.12 | Provozní řády | X | soubor | 1 |  | 0
5.13 | Koordinace technika | X | soubor | 1 |  | 0
5.14 | Doprava | X | soubor | 1 |  | 0
5.15 | Likvidace odpadu | X | soubor | 1 |  | 0
5.16 | Úklid | X | soubor | 1 |  | 0
5.17 | Doprava materiálu | X | soubor | 1 |  | 0
5.18 | Přesun stavebních hmot a materiálů | X | soubor | 1 |  | 0
5.19 | PPV pro elektromontáže | X | soubor | 1 |  | 0
5.20 | Projednání předmětu díla | X | soubor | 1 |  | 0
5.21 | Přizpůsobení navržené elektroinstalace skutečnostem zjištěným při podrobném průzkumu stávající - instalace | X | soubor | 1 |  | 0
5.22 | Připojení zařízení ostatních profesí | X | soubor | 1 |  | 0
5.23 | Začištění drážek | X | soubor | 1 |  | 0
5.24 | Malování (hlavní vstupní chodba+trasa k výtahové šachtě). Výmalby po provedeném drážkování a stavebních pracech, které vyžadují následnou výmalbu. | X | soubor | 1 |  | 0
5.25 | Náročnost montáže - zámeček (pámátkový objekt) | X | soubor | 1 |  | 0
6. | Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené
6.1 | Projekt ESI /úprava rozvaděče RH a R-UPS pro tlačítka Total/Central STOP | X | soubor | 1 |  | 0
6.2 | tlačítko Totalstop |  | ks | 1 |  | 0
6.3 | tlačítko Centralstop |  | ks | 1 |  | 0
6.4 | Úprava rozvaděče RH /kompletní výměna rozvaděče včetně zasekání do obvodové zdi, výměna pojistek/přípojnic a doplnění hlavních výkonových jističů za jističe s ovládáním signálem EPS/ | X | soubor | 1 |  | 0
6.5 | Rozvaděč pro bezdrátovou telefonii včetně patch panelu a aktivního prvku a nutných porpojovacích kabelů, stavebních úprav a napájecího panelu včetně UPS pro aktivní prvek. | X | soubor | 1 |  | 0
6.6 | Bezdrátové přístupové body pro bezdrátovou telefonii /včetně měření dostupnosti signálu/ |  | soubor | 21 |  | 0
6.7 | WiFi telefon (ruční) |  | ks | 2 |  | 0
6.8 | Datový kabel cat. 5E pro IP telefonii | X | m | 1500 |  | 0
6.9 | úprava rozvaděče R-UPS | X | soubor | 1 |  | 0
6.10 | Revize RH | X | soubor | 1 |  | 0
6.11 | Revize R-UPS 4.NP | X | soubor | 1 |  | 0
6.12 | Projekt ESI /úprava rozvaděče vodárny RPV pro připojení UPS/ | X | soubor | 1 |  | 0
6.13 | UPS tower pro čerpadla požární vody /P1=1,3kW, doba zalohování 60min/* |  | ks | 1 |  | 0
6.14 | rozvaděč 19" 42U pro UPS a zálohovaný rozvod k čerpadlům, včetně vystrojení a zemnění |  | ks | 1 |  | 0
6.15 | Systém generálního klíče - standard Dormakaba včetně zámečnických úprav souvisejících s úpravou kování jednotlivých dveří pro osazení systému generálního klíče. Fotodokumentace dveří, které mají být osazeny systémem generálního klíče je součástí projektové dokumentace. |  | soubor | 30 |  | 0
6.16 | Revize UPS (zřízení, připojení) | X | soubor | 1 |  | 0
6.17 | Revize RPV | X | soubor | 1 |  | 0
Součet CELKEM bez DPH | [5 empty] | 0
* lze řešit dodávkou UPS napr 8KVA s dostatečnou kapacitou, nebo menší UPS s baterypacky pro prodloužení doby zalohování
Uchazeč vyplní označená pole (žlutá povinně, fialová volitelně).
Poznámka : Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení jiných výrobců než jsou referenční výrobky, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. V případě alternativních výrobků uchazeč ručí za kompletnost a funkčnost alternativní technologie
Poznámka : jednotkové ceny zahrnují drobný instalační materiál
Poznámka : nabídnuté jednotkové ceny výrobků platí pro libovolné množství, pomocné a vedlejší výkony jsou zahrnuty v jednotkových cenách
|  |  |  | Celkem s DPH (15%) |  | 0

## počty
č. výkresu | ok-drát | ok-bezdrát | ok-drát+SIR | ok-bezdrát+SIR | multisenzor-drát | tepl-bezdrát | tl-drát | tl bezdrát
Z.5 | 19 |  |  |  | 3 |  | 2
Z.4 | 14 | 27 | 2 | 6 |  |  | 1 | 4
Z.3 |  | 40 |  | 9 |  |  |  | 9
Z.2 | 2 | 59 |  | 11 |  | 2 | 1 | 12
Z.1 | 8
celkem | 43 | 126 | 2 | 26 | 3 | 2 | 4 | 25
celkem OK | 169
celkem OK+SIR | 28 | 30
bezdrát patice | 128
drát patice | 48
bezdrát interface | 26 | 28
Note on E8: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: +2 rezerva