TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodávka a instalace strukturované kabeláže v budově Krajského úřadu Středočeského kraje

Obsah

Vymezení předmětu zakázky	- 3 -

Základní požadavky	- 3 -

Podrobné členění technické specifikace	- 4 -

# Vymezení předmětu zakázky

Zadavatel v rámci této technické specifikace požaduje dodávku strukturované kabeláže, resp. instalaci optické kabeláže v prostorách krajského úřadu, Zborovská 11, 150 21, Praha 5. Z pohledu instalace se jedná o nové „protažení“ optických kabelů vč. dodávky veškerého spotřebního materiálu mezi jednotlivými technickými místnostmi, které jsou umístěny samostatně v celkem 5 patrech. Zadavatel vzhledem k velikosti budovy požaduje po potencionálních dodavatelích rekognoskaci budovy, resp. jednotlivých technických místností z důvodu řádného nacenění spotřebního materiálů, vč. délky optických tras.

Rekognoskace budovy je povinná pro všechny účastníky výběrového řízení. Uskuteční se dne 27.03.2024 od 10:00 hod. Kontaktní osobou je Michal Němec (nemecmi@kr-s.cz), požadavky na prohlídku budovy posílejte e-mailem nejpozději do 25.03.2024, 16:00 hod. Kontaktní osoba dodavatele podepíše při příchodu do technických místností NDA (dohoda o mlčenlivosti). Bez podepsaného NDA, nelze účastníkovi umožnit přístup do jednotlivých technických místností!

# Základní požadavky

- Požadujeme ucelený systém strukturované kabeláže od jednoho výrobce včetně doložení systémové záruky výrobce na dobu min. 25 let pro všechny instalované datové linky;

- Všechny datové linky musí být po instalaci proměřeny měřicími přístroji (pro danou kategorii linky – OS2) s platnou kalibrací v době měření;

- Všechny komponenty musí umožnit budoucí nasazení AIM monitoringu fyzické vrstvy bez nutnosti výměny již dodaných komponent – tedy být tzv. AIM management ready;

- Všechny optické instalační kabely musí mít plášť typu LSFRZH (Low Smoke, Fire Retardant, ZeroHalogen), musí být určen k vnitřnímu použití a splňovat požárně bezpečnostní třidu kvality B2ca-s1a, d0, a1;

- Všechny optické propojovací kabely musí mít plášť typu LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) a musí být určen k vnitřnímu použití;

- Součástí nabídky účastníků budou i všechny veřejně dostupné katalogové listy nabízených komponent strukturované kabeláže;

- Dodavatel zpracuje po realizaci zakázky celkovou technickou/projektovou dokumentaci vč. protokolů o měření;

- Akceptace díla proběhne po dokončení strukturované kabeláže a předání technické/projektové dokumentace vč. protokolů o měření.

# Podrobné členění technické specifikace

| Položka | Minimální technické požadavky jednotlivých položek | Množství | Cena za ks v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní serverovna |  |  |  |
| 1 | 1U vysoký 19“ propojovací optický panel pro min. 24xLC-D (48vl.) Maximální hloubka opt. panelu 226mm. Vysouvací panel s možností náklonu ve vysunuté poloze min. 10°. Integrovaný vnitřní kabelový a vláknový management, s garancí fyzického oddělení části pro uložení instalačního kabelu a částí pro uložení a vedení optických pigtailů a svárů. Podpora vyměnitelných popisových polí pro všechny porty. Propojovací panel v provedení „AIM ready“, pro možnost budoucího nasazení on-line monitoringu fyzické vrstvy Optický panel kompletně osazený pro potřebný počet vláken dle specifikace - 24x LC-D (48vl) (kazety, pigtaily, adaptéry LC-D, vláknový a kabelový management s garancí ohybů vlákna max. 40mm) LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s PC broušením, modrá barva, s ILtyp<0,2dB LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s integrovaným laser protection v každém portu zvlášť LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s polopropustnými odnímatelnými prachovými krytkami LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s garancí min. 500x zapojení/odpojení propojovacích kabelů LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s podporou vyměnitelného barevného značení per adaptér (min. 5 různých barev) Singlemode LC/PC pigtaily s G657.A1/A2 vlákny, třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp≤0,25dB a RL≥55dB | 5 |  |  |
| 2 | Hřebínek pro uložení 12ks ochran optických svárů | 20 |  |  |
| 3 | Ochrana svárů opt. vláken 45mm | 240 |  |  |
| 4 | 1U, 19" celokovový vyvazovací panel. Barva šedá, min. 4x vyvazovací oko o velikosti 70mm. Podpora výměny libovolného vyvazovacího oka. | 5 |  |  |
| 5 | Optický instalační kabel vnitřní s 12vl OS2/SM. Konstrukce instalačního kabelu CLT bez gelová. Typ optického vlákna G657.A1. Plášť kabelu žlutý LSFRZH, EN50575 B2ca-s1a,d0,a1. Průměr kabelu max. 5,4 mm. Tahová únosnost podle IEC 60794-1-21 E1A: ≥ 1000 N. Odolnost proti rozdrcení podle IEC 60794-1-21 E3A: Trvalá ≥ 500 N/100 mm a Krátkodobá ≥ 1000 N/100 mm. Rozsah teploty: V provozu: -20° C až +60° C a Při instalaci: -5° C až +50° C. | 3500 |  |  |
| 6 | Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s UPC broušením. Délka 2m. Určené pro HD i UHD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657.A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp≤0,25dB a RL≥55dB. LC-D konektory s technologií snadného připojení/odpojení v rámci HD/UHD panelů. LC-D konektory s technologií snadné změny polarity A-A na A-B. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“, pro možnost budoucího nasazení on-line monitoringu fyzické vrstvy. | 20 |  |  |
| 7 | Trubka ohebná (husí krk) Kopos 1420_K50 | 250 |  |  |
| 8 | Ostatní instalační materiál (lišty, spojovací materiál, popisky) včetně vlastní instalace | 1 |  |  |
| 9 | Instalační práce - instalace kabelových tras, kabeláže | 3500 |  |  |
| 10 | Instalační práce - svařování optické kabeláže | 240 |  |  |
| 11 | Měření optické kabeláže a vyhotovení měřícího protokolu | 240 |  |  |
| 12 | Koordinace akce, režie, doprava, dokumentace | 1 |  |  |
|  | Záložní serverovna |  |  |  |
| 13 | 1U vysoký 19“ propojovací optický panel pro min. 24xLC-D (48vl.) Maximální hloubka opt. panelu 226mm. Vysouvací panel s možností náklonu ve vysunuté poloze min. 10°. Integrovaný vnitřní kabelový a vláknový management, s garancí fyzického oddělení části pro uložení instalačního kabelu a částí pro uložení a vedení optických pigtailů a svárů. Podpora vyměnitelných popisových polí pro všechny porty. Propojovací panel v provedení „AIM ready“, pro možnost budoucího nasazení on-line monitoringu fyzické vrstvy Optický panel kompletně osazený pro potřebný počet vláken dle specifikace - 24x LC-D (48vl) (kazety, pigtaily, adaptéry LC-D, vláknový a kabelový management s garancí ohybů vlákna max. 40mm) LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s PC broušením, modrá barva, s ILtyp<0,2dB LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s integrovaným laser protection v každém portu zvlášť LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s polopropustnými odnímatelnými prachovými krytkami LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s garancí min. 500x zapojení/odpojení propojovacích kabelů LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s podporou vyměnitelného barevného značení per adaptér (min. 5 různých barev) Singlemode LC/PC pigtaily s G657.A1/A2 vlákny, třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp≤0,25dB a RL≥55dB | 5 |  |  |
| 14 | Hřebínek pro uložení 12ks ochran optických svárů | 20 |  |  |
| 15 | Ochrana svárů opt. vláken 45mm | 240 |  |  |
| 16 | 1U, 19" celokovový vyvazovací panel. Barva šedá, min. 4x vyvazovací oko o velikosti 70mm. Podpora výměny libovolného vyvazovacího oka. | 5 |  |  |
| 17 | Optický instalační kabel vnitřní s 12vl OS2/SM. Konstrukce instalačního kabelu CLT bez gelová. Typ optického vlákna G657.A1. Plášť kabelu žlutý LSFRZH, EN50575 B2ca-s1a,d0,a1. Průměr kabelu max. 5,4 mm. Tahová únosnost podle IEC 60794-1-21 E1A: ≥ 1000 N. Odolnost proti rozdrcení podle IEC 60794-1-21 E3A: Trvalá ≥ 500 N/100 mm a Krátkodobá ≥ 1000 N/100 mm. Rozsah teploty: V provozu: -20° C až +60° C a Při instalaci: -5° C až +50° C. | 5600 |  |  |
| 18 | Propojovací kabel optický - LC-D/LC-D, s UPC broušením. Délka 2m. Určené pro HD i UHD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657.A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp≤0,25dB a RL≥55dB. LC-D konektory s technologií snadného připojení/odpojení v rámci HD/UHD panelů. LC-D konektory s technologií snadné změny polarity A-A na A-B. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“, pro možnost budoucího nasazení on-line monitoringu fyzické vrstvy. | 20 |  |  |
| 19 | Trubka ohebná (husí krk) Kopos 1420_K50 | 350 |  |  |
| 20 | Ostatní instalační materiál (lišty, spojovací materiál, popisky) včetně vlastní instalace | 1 |  |  |
| 21 | Instalační práce – instalace kabelových tras, kabeláže | 5600 |  |  |
| 22 | Instalační práce – svařování optické kabeláže | 240 |  |  |
| 23 | Měření optické kabeláže a vyhotovení měřícího protokolu | 240 |  |  |
| 24 | Koordinace akce, režie, doprava, dokumentace | 1 |  |  |
|  | Podružné rozvaděče |  |  |  |
| 25 | 1U vysoký 19“ propojovací optický panel pro min. 24xLC-D (48vl.) Maximální hloubka opt. panelu 226mm. Vysouvací panel s možností náklonu ve vysunuté poloze min. 10°. Integrovaný vnitřní kabelový a vláknový management, s garancí fyzického oddělení části pro uložení instalačního kabelu a částí pro uložení a vedení optických pigtailů a svárů. Podpora vyměnitelných popisových polí pro všechny porty. Propojovací panel v provedení „AIM ready“, pro možnost budoucího nasazení on-line monitoringu fyzické vrstvy Optický panel kompletně osazený pro potřebný počet vláken dle specifikace - 12x LC-D (24vl) (kazety, pigtaily, adaptéry LC-D, vláknový a kabelový management s garancí ohybů vlákna max. 40mm) LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s PC broušením, modrá barva, s ILtyp<0,2dB LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s integrovaným laser protection v každém portu zvlášť LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s polopropustnými odnímatelnými prachovými krytkami LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s garancí min. 500x zapojení/odpojení propojovacích kabelů LC-Duplexní adaptéry pro SM vlákna s podporou vyměnitelného barevného značení per adaptér (min. 5 různých barev) Singlemode LC/PC pigtaily s G657.A1/A2 vlákny, třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp≤0,25dB a RL≥55dB | 20 |  |  |
| 26 | Hřebínek pro uložení 12ks ochran optických svárů | 40 |  |  |
| 27 | Ochrana svárů opt. vláken 45mm | 480 |  |  |
| 28 | Propojovací kabel optický – LC-D/LC-D, s UPC broušením. Délka 2m. Určené pro HD i UHD propojovací panely. Uniboot duplexní optický kabel s průměrem max. 1,4mm Plášť LSZH barvy žluté. Barva konektorů modrá. 2x OS2 G.657.A2 vlákno. Třída kvality C/2 (dle IEC 61753-1), tedy ILtyp≤0,25dB a RL≥55dB. LC-D konektory s technologií snadného připojení/odpojení v rámci HD/UHD panelů. LC-D konektory s technologií snadné změny polarity A-A na A-B. Propojovací kabel v provedení „AIM ready“, pro možnost budoucího nasazení on-line monitoringu fyzické vrstvy. | 40 |  |  |
| 29 | Instalační práce – svařování optické kabeláže | 480 |  |  |
|  |  |  | Celková cena bez DPH: | 0,00 |
|  |  |  | DPH 21%: | 0,00 |
|  |  |  | Celková cena s DPH: | 0,00 |
|  | Poznámky: |  |  |  |
|  | Účastník vyplní žlutě vyznačená pole tabulky. |  |  |  |