## ELEKTROINSTALACE
Bilance el. energie - část elektroinstalace
OBJEKT | POPIS INSTALOVANÝCH TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ | ELEKTRICKÝ INSTALOVANÝ PŘÍKON | SOUDOBOST ß ROZVODŮ | ELEKTRICKÝ SOUDOBÝ PŘÍKON ROZVODY |  | POZNÁMKA
|  | (kW) |  | (kW)
SOU Nové Strašecí | OSVĚTLENÍ | 5.4 | 0.8 | 4.32
SOU Nové Strašecí | ZÁSUVKOVÁ INSTALACE | 95.9 | 0.3 | 28.77
SOU Nové Strašecí | SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ | 3 | 0.7 | 2.1
SOU Nové Strašecí | OBRÁBĚCÍ STROJE | 34.6 | 0.7 | 24.22
SOU Nové Strašecí | VZT | 11.5 | 0.9 | 10.35
SOU Nové Strašecí | ÚT | 0.6 | 1 | 0.6
SOU Nové Strašecí | ZTI | 7.5 | 0.5 | 3.75
SOU Nové Strašecí | ostatní | 5 | 1 | 5
OBJEKT | TYP ZDROJE EL.EN | ELEKTRICKÝ INSTALOVANÝ PŘÍKON ROZVODŮ MDO | CELKOVÝ ELEKTRICKÝ SOUDOBÝ PŘÍKON | VZÁJEMNÁ SOUDOBOST ß | CELKOVÝ ELEKTRICKÝ SOUDOBÝ PŘÍKON PŘI VZÁJEMNÉ SOUDOBOSTI
|  | (kW) | (kW) | (kW)
SOU Nové Strašecí | Areálové rozvody nn | 163.5 | 79.11 | 0.9 | 71.199 | B 125A/3