Technická zpráva

SOU Nové Strašecí

- Obsah:

strana:

1.	Průvodní část	2

1.1.	Identifikační údaje stavby a investora	2

1.2.	Zpracovatelé textové a výkresové části	2

2.	Úvod	3

3.	Podklady pro zpracování projektu	3

4.	Požadavky na ostatní profese	3

5.	Vodovod	3

5.1.	Technické řešení	3

5.2.	Potřeba vody	3

5.3.	Příprava teplé vody	4

5.4.	Tepelná izolace potrubí	4

5.5.	Požární vodovod	4

5.6.	Zkouška vodovodu	4

5.7.	Předpisy a normy	5

6.	Kanalizace	5

6.1.	Splašková kanalizace	5

6.2.	Likvidace dešťových vod	5

6.3.	Návrh vsakovacího tělesa	6

6.4.	Materiál kanalizace	6

6.5.	Předpisy a normy	7

7.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)	7

8.	Závěr	8

# Průvodní část

## Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby:		CNC Centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí

Stupeň projektu:			Dokumentace pro stavební povolení

Investor:	Střední odborné učiliště

Sportovní 1135

271 80 Nové Strašecí

Generální projektant: 		Studio PHX s.r.o.

Ondříčkova 384/33

130 00 Praha 3 - Žižkov

Projektant části:		TZB Consult Prague s.r.o.,

U Smaltovny 245/16

170 00 Praha 7 Holešovice

Datum zpracování: 		09/2021

## Zpracovatelé textové a výkresové části

Odpovědný projektant: 	Ing. Ondřej Žídek, ČKAIT 0012065

Vypracoval: 			Jaroslav Vich

# Úvod

Předmětem projektové dokumentace je vypracování návrhu vnitřních zdravotně technických instalací v objektu CNC Centra a svářečské školy v SOU Nové Strašecí. Tato část projektu řeší vnitřní rozvody vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace. Projektová dokumentace je vypracována ve shodě s platnými předpisy a normami legislativně ošetřující uvedenou problematiku.

# Podklady pro zpracování projektu

- projektová dokumentace stavební části

- platné vyhlášky a normy

- katalogové podklady výrobců

- konzultace se zadavatelem

# Požadavky na ostatní profese

Stavební část

- Drážky a prostupy pro potrubí

- Po montáži potrubí začistit všechny prostupy

- Přizdívky a předstěny

Elektro

- Připojit cirkulační čerpadlo – 50 W, 1f, 230 V

- Připojit čerpadlo v nádrži pro zálivku v akumulační nádrži – 1500 W, 1f, 230 V

- Připojit zásobníkový ohřívač vody – 6000 W, 3f, 400 V

- Uzemnění kovových prvků

# Vodovod

## Technické řešení

Do řešeného objektu je pitná voda přivedena z areálového vodovodního řadu nově navrženou přípojkou PE100 SDR 11 40x3,7. Připojení objektu je řešeno ze stávající vodovodní šachty, která je na pozemku investora a kterou je nutné stavebně upravit. Hlavní uzávěr vody se budou nově nacházet v nice místnosti 111.

Dále bude rozvod veden jako vnitřní vodovod, který dopravuje studenou, teplou a cirkulační vodu k zařizovacím předmětům, tak aby na každém odběrném místě byl minimální potřebný přetlak pro daný zařizovací předmět. Venkovní rozvod vnitřního vodovodu bude zhotoven z materiálu PE100 SDR11, v objektu bude vodovod veden v materiálu PP-RCT PN20. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude vedeno převážně v podhledu a v drážce ve zdivu. Napojení umyvadel, umývátek, praček a dřezů bude provedeno přes rohové ventily a dopojeno flexibilními hadičkami. Napojení nástěnných baterií sprch bude realizováno nástěnnými tvarovkami. Projektant upozorňuje na správné zapojení flexibilní hadiček dle montážního předpisu výrobce.

## Potřeba vody

Výpočet potřeby vody je proveden dle směrných čísel roční potřeby vody (Příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.)

Na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dní za rok. 5 m3/rok. Provozovna místního významu, kde se vody nepoužívá k výrobě, (WC + Um + sprchování) 26 m3/rok.

Průměrná roční potřeba		35 osob x 31 m3/osoba.rok

Qrok = 1 085 m3

Průměrná denní potřeba		Q24 = 2 981 l/den

Maximální denní potřeba		Qd = 2 981 l/den x 1,5 = 4 472 l/den

Maximální hodinová potřeba 		Qh = 2 x Qd / 24 = 2 x 4 472 / 24 = 373 l/hod

## Příprava teplé vody

Teplá voda bude připravována v elektricky ohřívaném zásobníku teplé vody o objemu 300 l. V objektu je navržena cirkulace teplé vody. Cirkulace bude těsně před zásobníkem TV napojena na přívod studené vody pomocí cirkulační sady.

Připojení na straně vody

- Studená voda – Kulový kohout, zpětná klapka, pojistný ventil, vypouštěcí ventil

- Cirkulace – Kulový kohout, filtr, cirkulační čerpadlo, zpětná klapka, kulový kohout

- Teplá voda – Kulový kohout

## Tepelná izolace potrubí

Veškeré potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací z pěnového polyetylenu např. Mirelon PRO. Tloušťka tepelné izolace je navržena dle následující tabulky. Dále bude splněn požadavek ČSN 06 0320 § 4.1 – na posledním odběrném místě bude zajištěna teplota TV v rozmezí 50-55°C (krátkodobě v nárazových odběrných špičkách nepoklesne teplota TV pod 45°C).

Tab.1 – tloušťka tepelné izolace

| Dimenze potrubí | studená voda | teplá voda, cirkulace |
| --- | --- | --- |
| 20x3,4 | 9 mm | 13 mm |
| 25x4,2 | 9 mm | 20 mm |
| 32x5,4 | 13 mm | 30 mm |
| 40x6,7 | 13 mm | 40 mm |

## Požární vodovod

Rozvod požární vody bude veden převážně v podhledu nebo v drážce ve stěnách. A bude zakončen požárním hydrantem D19. V blízkosti HUV bude na potrubí osazen kulový kohout a zpětná klapka typu EA.

## Zkouška vodovodu

Ke kolaudaci stavby bude doložen doklad o dezinfekci vodovodních rozvodů s uvedením délky dezinfekce a množstvím aktivního chlóru v 1l roztoku. Rozvody budou po dokompletování, vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně dvakrát propláchnuty, poté naplněny na 60 minut roztokem obsahujícím minimálně 25 mg volného chlóru v 1 l a znovu důkladně propláchnuty.

Po proplachu bude proveden rozbor odebraného vzorku. Tento vzorek bude zkoušen v akreditované laboratoři.

## Předpisy a normy

Domovní vodovod bude proveden v souladu s normami ČSN:

ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb

ČSN 75 5455 výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 755409 vnitřní vodovody

ČSN 25 7801 vodoměry, základní ustanovení

ČSN 06 0320 tepelné soustavy v budovách, příprava teplé vody, navrhování a projektování

ČSN 75 5411 vodovodní přípojky

ČSN EN 806-1 vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě část 2: Navrhování

ČSN 75 5401 navrhování vodovodního potrubí

# Kanalizace

V řešeném objektu bude řešena splašková a dešťová kanalizace odděleně. Splaškové vody budou odvedeny do stávající kanalizační šachty splaškové kanalizace na pozemku investora. Likvidace dešťových vod bude realizována vsakem na pozemku investora. Před vsakovacím tělesem bude umístěna akumulační nádrž o objemu 10 m3 pro využití dešťové vody na zálivku.

## Splašková kanalizace

V objektu je vedeno od jednotlivých zařizovacích předmětů připojovací potrubí, které odvádí splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů přes zápachové uzávěry (sifony) do odpadního (stoupacího) kanalizačního potrubí, do kterého je zaústěno. Připojovací potrubí je vedeno převážně v drážkách ve zdivu či v podlaze. Potrubí je vedeno ve spádu min. 3% ve směru od zařizovacího předmětu ke svislému odpadnímu potrubí. Svislé odpadní kanalizační potrubí je potrubí odvádějící splaškové odpadní vody od napojení připojovacího potrubí po svodné potrubí. Z důvodu zajištění možnosti čištění odpadního a svodného potrubí budou na stoupacím potrubí umístěny v nejnižším a nejvyšším podlaží čistící tvarovky příslušné dimenze cca. 0,3 až 1 m nad čistou podlahou. Tyto tvarovky budou opatřeny revizními dvířky o min. rozměru 200x400mm. Pro optimální funkčnost kanalizačního systému je navrženo odvětrání odpadního potrubí nad střechu. Větrací potrubí kanalizace bude ukončeno systémovou tvarovkou. Střešní průchodka vykázána ve stavební části.

Bilance splaškových vod

Množství splaškových vod bude stejné jako množství přivedené pitné vody.

Qn = 2 981 l/den = 1 085 m3/rok

## Likvidace dešťových vod

Dešťové vody budou akumulovány v akumulační nádrži o objemu 10 000 litrů, tyto vody budou využívány pro zálivku pozemku.

## Návrh vsakovacího tělesa

Pro výpočet je uvažováno s koeficientem vsaku kv = 1,6x10-5.

Odvodňované plochy

| Č. | Název plochy | Plocha [m2] | Souč. odtoku | Redukovaná Plocha[m2] | Charakteristika plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | střecha | 531 | 1,0 | 531 | Střechy s nepropustnou horní vrstvou. |
| 2 | chodníčky | 730 | 0,8 | 584 | Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár. |
|  | CELKEM |  |  | 1 115 |  |

Hydrotechnický výpočet

| Redukovaná odvodňovaná plocha [m2] | Ared | 1 115 |
| --- | --- | --- |
| Periodicita | n | 0,2 |
| Koeficient vsaku | kv | 1,6x10-5 |
| Kritická doba deště [min] | tc | 360 |
| Kritický úhrn deště [mm] | hd | 43,9 |
| Vsakovací plocha vypočtená [m2] | A | 92 |
| Vsakovací plocha navržená [m2] | A | 92 |
| Doba prázdnění [h] | Tpr | 8,8 |

Na základě výše uvedených výpočtů je navrženo vsakovací zařízení ze vsakovacích bloků 80x80x32 cm v počtu 143 ks v jedné vrstvě.

## Materiál kanalizace

Připojovací a odpadní potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z potrubí PP-HT, kde připojovací potrubí bude vedeno ve spádu 3%. Svodné potrubí v zemi bude z materiálu PVC KG, potrubí bude vedeno v minimálním spádu 2 % (splašková kanalizace) respektive 1 % (dešťová kanalizace).

Potrubí				Materiál			min. spád ve směru toku

Připojovací potrubí			PP-HT						3%

Větrací potrubí			PP-HT						-

Odpadní potrubí			PP-HT						-

Svodné potrubí splaš.		PVC-KG					2%

Svodné potrubí dešť.			PVC-KG					1%

## Předpisy a normy

Domovní kanalizace bude provedena v souladu s normami ČSN

ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 1: všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 2: odvádění splaškových odpadních vod – navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 3: odvádění dešťových vod ze střech – navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-4 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy – část 4: čerpací stanice odpadních vod – navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy část 5: instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Při výstavbě, montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění BOZP , které se týkají projektovaného zařízení.

Zákon č. 262/2006 Zákoník práce, novela č. 585/2006 Sb. - ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých předpisů – ve znění pozdějších předpisů

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb.

ČSN EN 1775Zásobování plynem. Plynovody v budovách.

ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž.

ČSN 060830 Tepelné soustavy v budovách. Zabezpečovací zařízení.

Předpisy k zajištění BOZP dodavatele

Předpisy k zajištění BOP provozovatele

Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není taxativní – jedná se o hlavní předpisy BOZP dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky a nařízení BOZP pro konkrétní činnosti dodavatel a provozovatel zařízení.

Bezpečnost při provozu:

Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a ochrannými prostředky.

Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení.

# Závěr

Jakékoliv změny proti předloženému projektu budou předem konzultovány s projektantem. Detaily budou řešeny v rámci autorského dozoru v průběhu stavby nebo před započetím prací. Proveditelnost navrženého řešení bude prověřena realizační firmou před započetím prací a objednáním materiálu.

Tato dokumentace je zpracována jako dokumentace pro stavební povolení. Nenahrazuje dokumentaci provádění stavby, ani dokumentaci skutečného provedení.