TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:			CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí

Objekt:			D.1.4.4 Elektroinstalace, hromosvod a uzemnění

Stupeň dokumentace:	Projekt pro provedení stavby

Investor:			Střední odborné učiliště

Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí

Generální projektant:	ing. Jan Hylenka

Studio PHX s.r.o.

Ondříčkova 384/33

130 00 Praha 3 - Žižkov

Projektant profese:		Ondřej Zach

Autorizovaný technik pro TPS

ČKAIT: 0011172

email: zacho@seznam.cz

tel.: +420 602 769 897

Datum dokončení:		03.2022

Obsah:

1)	Projektové podklady	2

2)	Rozsah projektovaného zařízení	2

3)	Použité předpisy a normy	2

4)	Údaje o provozních podmínkách	3

5)	Technické řešení	4

6)	Požadavky na kvalifikaci obsluhy a údržbu elektrických zařízení:	11

7)	Stavební úpravy	12

8)	Bezpečnost práce a ochrana zdraví	12

## Projektové podklady

  - Projekt pro stavební povolení z roku 2021

  - Stavební podklady ve formátu dwg

  - Aktualizované podklady od technologických celků TZB

  - Konzultace s hlavním inženýrem stavby

## Rozsah projektovaného zařízení

2.1	V rámci projektu je řešeno:

- Přípojka nn, přívodní vedení

- Hlavní a podružné kabelové trasy

- Rozváděč nn

- Osvětlení a nouzové osvětlení

- Stavební elektroinstalace

- Slaboproudé instalace - datové rozvody

- Slaboproudé instalace - EZS

- Hromosvod a uzemnění

2.2	Projekt neřeší:

- Majetkoprávní vztahy

## Použité předpisy a normy

Dokumentace je a stavba bude provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD. Zejména pak:

| Označení | Název | Vydání |
| --- | --- | --- |
| ČSN 33 2000-1 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice | 05/2009 |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem | 04/2010 |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy | 04/2010 |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče | 04/2012 |
| ČSN EN 12464-1 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory | 03/2012 |
| ČSN EN 1838 | Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení | 07/2015 |
| ČSN 33 2130 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody | 12/2014 |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty | 05/2009 |
| ČSN 73 0802/Z1+Z2 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty | 02/2013 02/2015 |

## Údaje o provozních podmínkách

4.1	Napěťové soustavy

  - 3+PEN,~50Hz, 400V – TN-C

  - 3+N+PE,~50Hz, 400V – TN-S

  - 1+N+PE,~50Hz, 230V – TN-S

4.2	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u zařízení do 1000V st. je provedena samočinným odpojením od zdroje v sítích TN, podle článků ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

4.3	Prostředí

Druh prostředí a stupeň vnějších vlivů stanovuje ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3 NA.4 – prostory normální, NA.5 - prostory nebezpečné a NA.6 - prostory zvlášť nebezpečné.

Podle výše uvedených norem ČSN se v objektu nacházejí prostory s prostředím normálním. Vzhledem k charakteru činnosti, pro kterou jsou jednotlivé místnosti určeny je ve vybraných místnostech navržena elektroinstalace v průmyslovém provedení se zvýšeným krytím, minimálně IP54.

V tomto případě se jedná zejména o odborné učebny a dílny, kde je nebezpečí výskytu prachu, případně vybrací:

m.č. 101 – svařovna – AA5, AB5, AC1, AD1, AE4, AH2 – prostředí normální, průmyslové (IP54)

m.č. 102 – sklad, přípravna materiálu – AA5, AB5, AC1, AD1, AE4, AH2 – prostředí normální, průmyslové (IP54)

m.č. 103 – brusírna – AA5, AB5, AC1, AD1, AE4, AH2 – prostředí normální, průmyslové (IP54)

m.č. 104 – CNC stroje – AA5, AB5, AC1, AD1, AE4, AH2 – prostředí normální, průmyslové (IP54)

m.č. 202 – sklad materiálu – AA5, AB5, AC1, AD1, AE4, AH2 – prostředí normální, průmyslové (IP54)

Elektroinstalace v ostatních místnostech zájmového prostoru je navržena v krytí IP20. Tyto prostory jsou klasifikovány dle výše uvedených norem jako AA5, AB5, AC1, AE1, AH1, tedy prostory normální.

Provedení rozvodů, instalace a použití všech zařízení elektro musí odpovídat danému typu prostředí.

4.4	Stupeň dodávky

Všechna zařízení napojená na silnoproudou instalaci jsou navržena pro třetí stupeň důležitosti dodávky el. energie (ČSN 34 1610). V případě požadavku na zálohování vybraných napájecích okruhů budou použity vesměs lokální záložní zdroje bezvýpadkového napájení UPS se zapojením do zásuvky.

4.5	Energetická bilance

Tab. Energetické bilance viz. příloha TZ

Celková energetická bilance rekonstruované části objektu:

- – vypočtený instalovaný příkon:						163,5kW

- – vypočtený soudobý příkon:						71,2kW

## Technické řešení

Předmětem projektové dokumentace je návrh nové silnoproudé a slaboproudé instalace v části objektu SOU Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí.

Zájmový prostor určený k rekonstrukci je situován úrovni podlaží 1NP a 2NP.

Nově rekonstruované místnosti budou využity jako odborné učebny a dílny se zázemím, určené pro výuku řemesel na úrovní středního školství.

Účelem nově navržené elektroinstalace je upravit objekt způsobem, který splňuje nejnovější standardy v oblasti středoškolského vzdělávání s ohledem na splnění požadavků platných norem ČSN.

5.1	Přípojka nn, přívodní vedení

Stávající pojistková skříň umístěná v jižním rohu na fasádě objektu bude kompletně demontována a nahrazena novou pojistkovou skříní SS100, která bude umístěna v severním rohu objektu.

Stávající přívodní venkovní kabelové vedení areálového rozvodu nn bude přivedeno do pozice nové pojistkové skříně, která bude umístěna v severním rohu objektu, a ukončeno na jejích přívodních svorkách. Vzhledem ke kabelové trase nadzemního kabelového vedení bude upravena pouze délka stávajícího kabelu a instalován nový nástřešák s izolátory na konzole. Při úpravě délky stávajícího přívodního kabelu je nutno počítat s dostatečnou kabelovou rezervou.

Kabelový svod z nadzemního kabelového vedení do nové pojistkové skříně bude proveden pomocí stožárového nástřešáku s izolanty na konzoli. Z nástřešáku bude kabel veden pod omítkou do nové pojistkové skříně SS100, umístěné spodní hranou 600mm nad terénem. Nová pojistková skříň bude vyzbrojena pojistkovými spodky osazenými nožovými pojistkami se jmenovitou hodnotou 125AgG.

Z nové pojistkové skříně bude připojen nový rozváděč objektu označený RH. Pro připojení je navržen celoplastový kabel s měděným jádrem CYKY(J) 4x70mm2 se společným pracovním a ochranným vodičem, tedy v napěťové soustavě TN-C. Trasa přívodního kabelu rozváděče RH bude vedena v nově navržených kabelových nosných a úložných konstrukcích. Kabel bude ukončen na přívodních svorkách rozváděče RH.

Kabelová trasa přívodního kabelu a pozice rozváděče a pojistkové přípojkové skříně je vyznačena ve výkresové části projektu.

5.2	Hlavní a podružné kabelové trasy

Vnitřní kabelové trasy budou rozvedeny pomocí celoplastových kabelů s měděným jádrem.

Přívodní kabelová trasa silnoproudé elektroinstalace mezi pojistkovou přípojkovou skříní areálového rozvodu SS100 a hlavním rozváděčem objektu RH je navržena pomocí kabelu se společným pracovním a ochranným nulovým vodičem, tedy v napěťové soustavě TN-C.

Kabelové trasy silnoproudé elektroinstalace mezi podružným rozváděčem RH a koncovými prvky elektroinstalace budou vedeny pomocí kabelů s odděleným pracovním a ochranným nulovým vodičem, tedy v napěťové soustavě TN-S. Přechod napěťové soustavy TN-C na napěťovou soustavu TN-S bude tedy proveden v hlavním rozváděči objektu RH.

Páteřní kabelové trasy nn kabelů budou vedeny v novém oceloplechovém elektroinstalačním kabelovém žlabu 400/60mm pod stropem chodeb na úrovni podlaží 1np ve výšce s.h. 4000mm(v koordinaci s ostatními rozvody. Žlab bude vybaven dělící (stínící) přepážkou pro společné rozvody s datovou kabeláží.

Ke koncovým prvkům silnoproudé instalace budou jednotlivé kabely odskočeny ze žlabu a vedeny jednak v plastových trubkách po povrchu stěn (veškerá kabelová instalace v odborných učebnách a dílnách), jednak v sekaných drážkách pod omítkou (kanceláře, sociální zařízení, šatny atp…).

Kabeláž k obráběcím strojům umístěným ve volném prostoru bude vedena ve frézovaných drážkách v podlahové konstrukci. Drážky budou po uložení kabelů překryty finální podlahovou krytinou.

Při průchodu konstrukcemi budou kabely chráněny plastovou chráničkou o průměru dle počtu kabelů.

Rozvody budou provedeny tak, aby souběhy s datovou kabeláží a případným i dalšími slaboproudými rozvody byly vzdáleny minimálně 200mm (souběhy kabeláže mimo žlab). Tam, kde nebude možné z prostorových důvodů dodržet odstupovou vzdálenost, budou požity kovové přepážky k oddělení rozvodů nebo odstínění kabelových tras.

Vzhledem k hranicím jednotlivých požárních úseků v objektu nejsou na kabeláž kladeny zvláštní nároky.

Silnoproudá instalace musí být provedena dle platných norem ČSN, vyhlášky č. 23/2008 a aktuální požární zprávy.

5.3	Rozváděč nn RH

Hlavní rozváděč RH

Pro napájení silnoproudé instalace zájmového prostoru na úrovni je v m.č.105 navržen nový silnoproudý rozváděč označený RH. Pro potřeby nově rekonstruovaných dílen a odborných učeben bude tento rozváděč vyzbrojen jistícími a ovládacími prvky nn.

V případě rozváděče je navržen oceloplechový skříňový rozváděč o rozměru 590x2025x250mm (š x v x h) s krytím IP30.

Rozváděč bude vyzbrojen přívodním jističem se jmenovitou hodnotou In-125A (s vypínací cívkou), přepěťovou ochranou stupně „C“ a jističovými vývody pro připojení světelných okruhů a ostatní stavební instalace.

Pro napájení a ovládání osvětlení jsou v rozváděči instalovány jističové vývody s jističi 10A s vypínací charakteristikou typu „B“, případně „C“.

Pro napájení a zásuvkových okruhů jsou v rozváděči instalovány jističové vývody s jističi 16A s vypínací charakteristikou typu „B“.

Pro napájení technologických zařízení jsou v rozváděči instalovány jističové vývody s jističi dimenzovanými na parametry připojovaného zařízení.

Z tohoto rozváděče bude připojena kompletní elektroinstalace zájmového prostoru, včetně technologických systémů TZB a obráběcích strojů.

Výzbroj v  rozváděči je kompletně navržena ve standardu firmy Schrack, Schneider Electric, OEZ atp.

Pozice rozváděče RH je upřesněna ve výkresové části této PD.

5.4	Osvětlení a nouzové osvětlení

Osvětlení interiéru

Základem návrhu osvětlení v dotčených prostorách je norma ČSN EN 12464-1. Osvětlení ve vnitřních prostorách bude provedeno typovými osvětlovacími tělesy vhodnými pro dané prostředí. Intenzita osvětlení a návrh počtu svítidel je proveden v souladu s ČSN EN 12 464-1. Pro výběr svítidel je rozhodující vysoká světelná účinnost a podání barev Ra, stejně jako jejich designové zakomponování do interiéru.

V zájmovém prostoru bude použita kombinace svítidel s LED světelnými zdroji o různém příkonu v krytí dle charakteru daného prostoru. Navržená svítidla jsou stropní přisazená nebo konstrukčně určená pro zapuštění do rastrového (minerálního) podhledu.

Venkovní osvětlení je navrženo pomocí exteriérových svítidel umístěných na fasádě ve výšce 5m nad terénem.

Ovládání osvětlení interiéru je navrženo pomocí vypínačů a tlačítkových ovladačů umístěných lokálně vždy u vstupů do jednotlivých místností. Ovladače osvětlení budou umístěny ve výšce 1.2m vztaženo k horizontální ose ovládacího prvku

Ovládání osvětlení exteriéru je navrženo pomocí časového programu nastaveného na spínacích hodinách v kombinaci se soumrakovým čidlem.

Rozmístění svítidel a ovladačů je vyznačeno ve výkresové části projektu.

Přehled navržených hodnot Epk (lx) a Em

Kancelář								500 lx

Odborné učebny a dílny						500 lx

Chodby								100 lx

Sociální zařízení							200 lx

Sklady									200 lx

Nouzové osvětlení

Dle aktuální požární zprávy není v zájmovém prostoru instalováno.

5.5	Stavební elektroinstalace

Pro připojení zásuvek umístěných  v zájmovém prostoru budou vedeny z rozváděče RH kabely průřezu 2.5mm2 a v rozváděči budou jištěny jističi 16A. Rozmístění zásuvek je vyznačeno ve výkresové části PD. Zásuvky určené primárně pro napájení přístrojů citlivých na přepětí v síti budou vybaveny přepěťovou ochranou 3. stupně „D“. Tato přepěťová ochrana bude instalována do instalační krabice pod příslušnou zásuvkou nebo pod zásuvkou na daném napájecím okruhu do maximální vzdálenosti 3m (akční rádius přepěťové ochrany je cca 3m na každou stranu kabelového vedení).

Rozmístění zásuvek je vyznačeno ve výkresové části projektu.

5.6	Technologické systémy

Zařízení VZT

V prostorech sociálních zařízení budou na VZT potrubí instalovány potrubní odtahové ventilátory. Projekt silnoproudé elektroinstalace zajistí jejich napájení z  rozváděče RH a jejich připojení na společné uzemnění objektu. Ovládání potrubních ventilátorů bude řešeno v rámci projektu elektroinstalace pomocí tlačítkových ovladačů umístěných u vstupů do jednotlivých místností a časovým relé s nastavitelným zpožděným odpadem.

V místnosti č. 103 bude instalována VZT jednotka s filtrem pro odloučení prachových částic z technickým místností a dílen. Jednotka bude vybavena autonomní regulací. Veškerá technologická zařízení VZT budou připojena ochranným z/žl vodičem CYA na společné uzemnění objektu.

Zařízení ÚT

Zájmový prostor bude vytápěn pomocí soustavy čtyř stávajících kotlů. V rámci rekonstrukce objektu bude projektem elektroinstalace zajištěn přívod pro čerpadlové skupina na rozdělovači topení a expanzní automat v m.č. 202.

Veškerá technologická zařízení ÚT budou připojena ochranným z/žl vodičem CYA na společné uzemnění objektu.

Zařízení ZTI

V rámci rekonstrukce objektu bude projektem elektroinstalace zajištěn přívod pro cirkulační čerpadlo – 50W, 1f, 230V (zásuvka v m.č. 120), čerpadlo v nádrži pro zálivku v akumulační nádrži – 1500W, 1f, 230V (kabelový přívod do retenční nádrže) a zásobníkový ohřívač vody – 6000W, 3f, 400V (kabelový přívod do m.č. 120).

Veškerá technologická zařízení ZTI budou připojena ochranným z/žl vodičem CYA na společné uzemnění objektu.

Datový rozváděč

Datový rozváděč DR umístěný v místnosti č. 105 bude připojen ze samostatně jištěného okruhu s jističem B 16A/1 v rozváděči RH. Kabel bude v m.č. 105 ukončen volným kabelovým vývodem s kabelovou rezervou cca 2m. Rozváděč DR bude připojen ochranným z/žl vodičem CYA na společné uzemnění objektu.

Asistenční systém

V místnosti WC pro invalidy bude instalován asistenční systém pro signalizaci události v této místnosti. Řídící jednotka s napájecím zdrojem a koncentrátorem určeným až pro čtyři místnosti budou umístěny na stěně m.č. 117. Z koncentrátoru budou připojeny jednotlivé díly komponent, pomocí dvoužilového systémového kabelu.

Rozmístění jednotlivých komponent asistenčního systému je vyznačeno ve výkresové části projektu.

5.7	Elektromagnetická kompatibilita

Připojovaná elektrická zařízení se předpokládají kompatibilní. V případě zařízení s elektronickými napájecími zdroji je předpokládáno, že tato zařízení splňují požadavky platných a bude k nim dodán protokol o shodě.

5.8	Hromosvodová jímací soustava

Obecně

Úroveň ochrany před bleskem je pro tuto stavbu určena dle platné normy ČSN EN 62305, která je v členění - 62305-1  ed.2 (9/2011); 62305-2 ed.2 (2/2013); 62305-3 ed.2 (1/2012) + Z1 (7/2013); 62305- 4 ed.2 (9/2011); ČSN 734301 (6/2004) + Z1 (7/2005), Z2 (9/2009) a Z3 (10/2012). Hodnota LPL pro tuto konkrétní stavbu je výše uvedenou normou určena na LPL II. Tato hladina určuje číselnou hodnotu, která je vztažena k sadě parametrů bleskového proudu a k pravděpodobnosti, že nebudou překročeny největší a nejmenší hodnoty bleskového proudu v přírodě. Úroveň ochrany LPL II stanovuje třídu ochrany před bleskem LPS II tzn. rozteč svodů, ochranný úhel atd. V třídě ochrany LPS II pro tuto stavbu je určena vzdálenost jednotlivých svodů 10m.

Návrh nové hromosvodové soustavy

Dle platné normy ČSN 734301 čl.6.9 je třeba provést ochranu před bleskem u budov, které nejsou v ochranném pásmu jímací soustavy sousedních objektů. Dle ČSN 62305 je potom třeba k výchozí revizi doložit projektovou dokumentaci Hromosvodové soustavy a uzemnění (rozsah této dokumentace pak určuje vyhláška 499/2006 sb. (je doplňující vyhláškou stavebního zákonu 183/2006 sb.).

Základem pro navržení hromosvodu je stanovení třídy ochrany daného objektu.

V souladu s ČSN 62 305-2 ed.2 (2/2013) a to zejména na základě následujících skutečností byla stanovena třída ochrany (úroveň ohrožení) II:

1. Charakter objektu –budova pro výuku mládeže se dvěma nadzemními podlažími (maximální výška střechy = cca 5,9m).

2. Okolní zástavba – budova je samostatně stojící v  zastavěné oblasti, ale není v dosahu hromosvodové jímací soustavy okolních objektů

3. Elektrická vedení – v bezprostředním okolí řešeného objektu je vrchní vedení nn a sde

4. Četnost bouřkové činnosti - v dané oblasti je bouřková činnost průměrná

Z uvedené třídy ochrany II a z výšky budovy (5,9m) pak vyplývají v souladu s ed.2 (1/2012) + Z1 (7/2013) následující základní parametry pro návrh hromosvodu.

doporučené rozměry ok mřížové jímací soustavy na střeše: 10x10m

doporučené rozestupy svodů: po 10-ti metrech

ochranný prostor (úhel) vytvořený jímačem pro zařízení na střeše: alfa = cca 71°

PZN: vzhledem k ochraně technologických zařízení a stavebních prvků umístěných na střeše je určena nulová výška v úrovni střechy – hromosvodová soustava budovy je určena pouze pro ochranu daného objektu, nikoli pro zařízení v jeho blízkosti)

Na základě těchto parametrů je navržena hromosvodová jímací soustava tvořená vhodným seskupením jímacího drátu a pomocných nebo tyčových jímačů tak, aby vytvořily ochranný prostor nad střechou a nad všemi převyšujícími předměty a přístavky na střeše.

Tyčové jímače budou propojeny jímacím drátem AlMgSi ∅8mm (hlavní jímací vedení). Jímací drát bude uložený na podpěrách s roztečí max. 1m a bude také pomocí svorek uchycený ke střešnímu oplechování.

Na hlavním jímacím vedení budou po cca 15-ti až 20-ti metrech osazeny dilatační díly.

Vodivé předměty umístěné na střeše objektu (rozváděče, VZT a chl. jednotky…) nebo na fasádě (parapety, zábradlí, okenní mříže...), které jsou blíže k jímacímu vedení než je povolená odstupová vzdálenost v daném místě střešní konstrukce, se vodivě připojí k jímací soustavě (drátem AlMgSi ∅8mm ).

Zařízení umístěná na střeše (např. anténní soustavy…) nebo jsou součástí střešní konstrukce (světlíky, komíny, střešní okna, VZT výústky…), která svou výškou přečnívají instalovanou hromosvodovou síť musí být umístěna v ochranném prostoru tyčových nebo pomocných jímačů.

Odstupovou vzdálenost je třeba také dodržet v případě souběhů nebo křížení elektroinstalačních rozvodů s jímacím vedením.

Na základě geometrického tvaru budovy (viz výkresová část dokumentace) bude mřížová hromosvodová jímací soustava připojena na uzemnění pomocí svodů vedených po obvodu budovy s rozestupy cca 10 metrů. Každý svod bude veden samostatným, přesně definovaným drátem po fasádě budovy nebo s využitím kovové nosné konstrukce a bude opatřen číslovanou zkušební svorkou umístěnou ve výšce cca 1.8m nad finálním terénem. Zkušební svorka bude umístěna tak, aby k ní byl umožněn volný přístup při kontrolním měření a revizích. Ze zkušební svorky bude pomocí drátu FeZn 10mm každý svod propojen na vnější zemnící síť.

Přibližný výpočet odstupových vzdáleností

1. odstupová vzdálenost na vzduchu: s (střecha)

s = ki x L x kc / km

ki	pro třídu ochrany II = 0,06

L	vertikální vzdálenost k bodu vyrovnání potenciálu = max 5,9m

kc	dle počtu svodů, pro 4 a více svodů = cca 0,25 (zemnič typu „B“ – obvodový zemnič)

km	dle materiálu izolace, pro vzduch = 1

potom s = 0,06x5,9x0,25/1 = cca 0,089m (8,9cm)

2. odstupová vzdálenost cihli, beton: s (zděná příčka)

s = ki x L x kc / km

ki	pro třídu ochrany II = 0,06

L	vertikální vzdálenost k bodu vyrovnání potenciálu = max 5,9m

kc	dle počtu svodů, pro 4 a více svodů = cca 0,25 (zemnič typu „B“ – obvodový zemnič)

km	dle materiálu izolace, pro vzduch = 0,5

potom s = 0,06x5,9x0,25/0,5 = cca 0,18m (18cm)

Výpočet řízení rizika dle ČSN EN 62305-2, ed. 2: viz. příloha č.2 TZ

5.9	Vnější zemnící síť

Vnější uzemnění bude tvořena obvodovým zemničem z pásku FeZn 30/4 mm, uloženým ve výkopu s krytím minimálně 700mm ve vzdálenosti 1000mm od paty objektu. Na nový obvodový zemnič bude dle možností připojena stávající vnější zemnící soustava objektu.

Zemnící soustava bude tvořit jeden kompaktní celek.

Ze zemnící soustavy budou připraveny vývody pro hromosvodové svody, hlavní ochrannou přípojnici HOP, výtahy atp. Nová hlavní ochranná přípojnice objektu bude umístěna v těsné blízkosti hlavního rozváděče RH v m.č. 03.01.42 a bude tvořena měděnou přípojnicí délky 0.5m kotvenou ve výšce 0.5m nad čistou podlahou ke stěně. Na tuto novou ochrannou přípojnici HOP budou připojeny všechny silnoproudé rozváděče instalované v objektu a stávající HOP.

Vnější zemnící soustava a hodnoty odporu uzemnění musí odpovídat platným normám ČSN, zejména pak ČSN EN 33 2000 -5-54 ed.3. Výsledný zemní odpor je uvažován dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, 33 2000 5-54 ed.3.

5.10	Vnitřní uzemnění a pospojení

V zájmovém prostoru bude provedena ochrana doplňkovým pospojením všech kovových částí technologických zařízení (např VZT, chlazení/topení) včetně nosných a úložných konstrukcí z/žl ochranným vodičem CYA 4mm2 a připojeno na společné uzemnění.

V prostorách se sprchou a v prostorách s charakterem koupelny musí být provedeno ochranné pospojení všech kovových částí zařízení ochranným z/žl vodičem CY 4-6mm2 dle platné normy ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Nově instalovaný rozváděč RH bude připojen z/žl měděným vodičem CY  25mm2 na společné uzemnění budovy – hlavní ochrannou přípojnici HOP.

5.11	Slaboproudé instalace – datové rozvody

Strukturovaná kabeláž

Obecně

Všechny kabely musí být minimálně na začátku a konci označeny štítkem s popisem uvádějícím druh slaboproudého rozvodu, odkud a kam kabel vede a pro co je využíván. V rozvaděčích, nikách a ostatních prostorech vyčleněných pro instalaci slaboproudých zařízení je nezbytně nutné vyvázat procházející i odbočující kabely a uspořádat kabelové svazky tak, aby byl umožněn bezproblémový přístup k instalovaným zařízením. Není přípustné vedení kabeláže mimo svazky a před zařízeními v rozvaděči. Veškeré rozvaděče, svorkovací krabice a slaboproudá zařízení musí být označeny jedinečným popisem nebo kódem, který musí být shodný s označením v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Metalické kabely budou v provedení LSZH. Kabely budou ukončovány na patch panelech cat. 6. Metalické rozvody jsou navrženy hvězdicovým systémem, od každého datového portu do data racku budou vedeny bez přerušení, do max. délky 90m. Kabel na straně zásuvky bude ukončen konektorem RJ45, na straně v data racku na patch panelu. Kabely budou provedeny min. UTP kabely cat 6 dle norem EN50173 a ISO/IEC 11801. Systém je navržen pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), 10Gbit Ethernet 10GBASE-T, Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155, IEEE 802.3af (PoE) do 1000V AC, do 30kHz do 1500V DC.

Základní technické parametry

Strukturovaný kabelážní systém je navržen s ohledem na platné normy ČSN EN 50173-1, ČSN EN 50174-1 a ČSN 50174-2. Kabelážní systém bude splňovat podmínky pro kategorii 6 požadované uvedenými normami ČSN EN a mezinárodní normou ISO/IEC 11801 2nd edition.

Systém bude splňovat maximální flexibilitu, jednoduchost a vysokou spolehlivost sítě a bude otevřen pro případné uživatelské změny a úpravy jak v koncepci, tak v rozsahu.

Datový rozváděč DR

Pro připojení nově instalovaných datových a telefonních portů v objektu bude v místnosti č. 105 instalován nový datový rozváděč označený DR.

V případě nového RACKu se bude jednat o stojanový rozváděč o rozměrech 19“(600x600), který bude vyzbrojen přívodními patch panely (data + telefonní linky), 24 portovým aktivním prvkem s rychlostí 10/100/1000Mb a vývodními patch panely. Veškerá výzbroj rozváděče je navržena pro kategorii 6.

Pozice nového datového rozváděče DR je vyznačena ve výkresové části projektu.

Struktura navrženého rozvodu

Nový datový rozváděč DR bude připojen ze stávajícího areálového datového rozvodu, tzn. z datové rozvodny v sousedním objektu. Připojovací bod bude upřesněn správcem areálu, případně pověřeným správcem sítě areálu.

Přípojka je navržena venkovním nadzemním vedením, které je tvořeno optickým kabelem SINGLEMODE CETIN (např.24x9/125) určeným pro venkovní nadzemní rozvody, instalovaným na sloupech, případně nástřešní konzolích.

Přívodní optický kabel bude sveden do objektu a ve společných kabelových nosných a úložných konstrukcích přiveden až do datového rozváděče DR v m.č. 105. Kabel bude v rozváděči ukončen v optické vaně.

Datový rozváděč bude vyzbrojen soustavou aktivních prvků – switchů – s přívodním konektorem SFP/SFP+ a výstupními patch panely s datovými porty pro připojení kabelů strukturované kabeláže.

Z výstupních patch panelů datového rozváděče DR bude rozvedena datová kabeláž kabely UTP cat.6 hvězdicovou topologií k jednotlivým datovým portům. Kabely budou vedeny jednotlivě nebo ve svazcích a budou uloženy ve společných kabelových trasách v oceloplechových žlabech pod stropem daného podlaží. Mezi silnoproudou a slaboproudou kabeláží bude instalována tzn. dělící přepážka. V odbočkách z hlavní kabelové trasy budou kabely vedeny v celé své délce v plastových tuhých chráničkách na stěně místností.

5.12	Slaboproudé rozvody – elektrický zabezpečovací systém EZS

Pro rozvody EZS v objektu budou použity kabely SYKFY 3x2x0,5 (magnety a pohybová čidla). Sběrnice bude natažena kabely SYKFY 5x2x0,5 (komunikace) a CYSY 2x1,5 (napájení). Kabelové rozvody EZS budou uloženy v samostatných trasách v PVC trubkách v příčkách pod omítkou jednotlivých místností.

Jako základní je navržena plášťová ochrana pomocí magnetických kontaktů umístěných na venkovních dveřích a oknech budovy. Plášťová ochrana bude doplněna ochranou prostorovou použitím infrapasivních čidel.

Jednotlivá čidla rozmístěná po budově budou zapojena do smyček, které budou sdruženy v koncentrátorech (expanderech) tak, aby bylo možné rozdělit budovu do samostatných chráněných zón a následně určit přesnou lokalizaci narušení zóny. Expandery budou umístěny na vhodně zvolených místech v blízkosti hlavních kabelových tras EZS v instalačních krabicích jednotlivých místností a budou napájeny z externích napaječů pomocí kabelu CYKY(J) 3x1mm2.

EZS je projektována dle ČSN EN 50131-7 - Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy Část 7: Pokyny pro aplikace. Z toho vyplývá rozsah zabezpečení pomocí EZS. Navrhován je základní systém s ovládáním klávesnicemi. Konkrétní osazení prvků EZS je patrné z projektové dokumentace určené mimo jiné i směrnicemi České asociace pojišťoven. Systém EZS bude možné ovládat z klávesnic unikátním kódem, odblokovat chráněné prostory. Kabeláž musí být provedena, v souladu se zněním norem ČSN EN 50131-1, ČSN EN 51-131-7, ČSN 34 2300 a normami souvisejícími. Vodiče musí být vedeny bez přerušení (s výjimkou schválených rozbočovacích krabic) od jednoho prvku EZS ke druhému.

Ústředna EZS bude vybavena GSM modulem pro dálkovou signalizaci narušení objektu a popř. napojení na pult centrální ochrany. Signalizace poplachu bude detekována na displeji obslužné klávesnice, které jsou umístěna u hlavního vstupu do objektu. Při poplachu bude zpráva odeslána na vybraná tel. čísla, popřípadě na pult centrální ochrany. Instalování venkovní sirény bude provedeno pouze ve formě přípravy. Siréna nebude instalována.

Všechny komponenty EZS budou vybaveny sabotážním kontaktem (tamper). Při souběhu kabelů EZS se silovými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 20cm, při souběhu kratším než 5m lze odstup snížit na 6cm a při křižování vedení nejméně 1cm. Prostupy všemi požárními stěnami a stropy je nutné požárně utěsnit na požární odolnost prostupující konstrukce.

Po ukončení montáže zařízení EZS, jeho oživení a odzkoušení funkce, musí být provedena výchozí elektrická revize zařízení potvrzující bezpečnost namontovaného zařízení a funkčnost všech jeho celků. Je nutné poučit a zaškolit osoby určené k obsluze EZS a o zaškolení se provede písemný zápis. Při vybavování interiéru je nutno dát pozor na to, aby nedošlo k zaclonění čidel EZS nábytkem nebo jiným vybavením apod.

Projektant doporučuje uživateli uzavřít do doby skončení záruční doby zařízení EZS smlouvu o pozáručním servisu, aby byly zajištěny včasné servisní opravy a tím bezproblémový provoz zařízení EZS.

Pravidelnou kontrolu zařízení EZS je nutno provádět v souladu s ČSN 33 2000-6 a souvisejícími normami.

5.13	Slaboproudé rozvody – domovní interkom

V objektu bude instalován rozvod pro domácí interkom. Propojení elektr. zámku vstupních dveří, zvonkového tabla s mikrofonem a domovního aparátu bude provedeno kabelem CYKY(J) 7x1.5mm2 (alt. FTP PE Fca cat.6, dle použité technologie interkomu) uloženým v hlavních kabelových trasách objektu. Propojení zařízení vnitřku a venku bude v samotných prvcích systému. Napájení systému bude ze síťového napáječe umístěného na DIN liště v rozváděči RH.

Rozmístění jednotlivých prvků rozvodu je vyznačeno ve výkresové části projektu.

## Požadavky na kvalifikaci obsluhy a údržbu elektrických zařízení:

6.1	Uvedení elektrického zařízení do provozu.

Před uvedením elektrického zařízení do provozu je nutno překontrolovat, zda elektrické zařízení je zapojeno podle projektové dokumentace a zda jistící prvky odpovídají jistícím prvkům uvedeným v dokumentaci. Na elektrické zařízení musí být vypracována výchozí revizní zpráva.

6.2	Provoz a údržba elektrického zařízení.

Předpokladem pro řádný a trvalý provoz elektrických zařízení je řádná obsluha a údržba. Obsluhovat elektrická zařízení může osoba bez elektrotechnického vzdělání. Tato osoba může zapínat a vypínat jednoduchá elektrická zařízení. Osoby, které obsluhují zařízení, musí být seznámeny s provozovaným zařízením a s jeho funkcí. V případě, že na zařízení jsou provedeny změny, musí být osoby, zařízení obsluhující, se změnami seznámeny. Tyto osoby můžou vykonávat běžné udržovací práce na zařízení - např. čištění. Tuto činnost může vykonávat pouze pracovník při vypnutém stavu. Osoba bez elektrotechnické kvalifikace nesmí zasahovat do elektrického zařízení, nesmí sundávat kryty elektrických zařízení, ani jinak zasahovat pomocí nástrojů do zařízení.

Při práci pod napětím nebo v jeho blízkosti se nesmí používat volně vlající oděvy, nesmí se nosit kovové náramky, prsteny, štítky a jiné kovové součástky. Oděv a prádlo nesmí být ze snadno vznětlivé látky a bez rukávu.

Opravy a údržbu na elektrotechnickém zařízení může provádět pouze pracovník s odborným elektrotechnickým vzděláním a platným osvědčením podle Vyhlášky č. 50/78 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Opravy a údržba se provádí podle pokynů výrobců, které jsou uvedeny v návodech na obsluhu, údržbu a opravy jednotlivých zařízení.  Přitom je nutné dodržovat příslušné elektrotechnické předpisy a ČSN.

V případě změny v zapojení elektrického zařízení je nutno tuto změnu zakreslit do projektové dokumentace skutečného provedení. Dokumentace od elektrického zařízení včetně revizní zprávy musí být uschována u provozovatele po celou dobu provozování elektrického zařízení.

Volně přístupná elektrická zařízení musí být označena bezpečnostní tabulkou upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou nebo alespoň bleskem červené barvy. Dále musí být elektrická zařízení pro snadnou obsluhu označena příslušnými popisy (např. HV, TR1, TN-C atd.). Všechna značení se musí udržovat v čitelném stavu a případně obnovovat.

V případě požáru se nesmí k hašení elektrického zařízení pod napětím používat voda, vodní ani pěnový hasicí přístroj. Pro hašení požáru elektrického zařízení je vhodný sněhový, práškový nebo halonový hasicí přístroj.

6.3	Hlavní body údržby elektrického zařízení.

1x ročně provést vyčištění rozvaděčů a zásuvkových skříní, podle potřeby i jejich natření, dotáhnout spoje, zkontrolovat opálení kontaktů stykačů (případně vyměnit), obnovit popisy jednotlivých prvků atd.1x ročně provést prohlídku a údržbu celého elektrického zařízení. Jednotlivá elektrická zařízení je nutné prohlédnout, dotáhnout volné spoje, vyčistit od případných nečistot, natřít zrezivělá místa, vyměnit opotřebované součásti, přezkoušet správnou funkci, chod, případně provést seřízení či potřebná měření (odebíraný proud, napětí, přechodový odpor).

Zjištěné závady, případně odchylky od běžného provozního stavu a výsledky pravidelné roční údržby se zapisují do provozního deníku.

## Stavební úpravy

Základní stavební úpravy a požadavky na jejich provedení budou v předstihu předány zpracovateli stavební části. Jedná se o hlavní kabelové trasy, zabezpečení hlavních prostupů a průrazů.

Drobné stavební úpravy budou prováděny při instalačních pracích, případně jako stavební přípomoce.

Na hranicích požárních úseků budou prostupy pro rozvody protipožárně těsněny dle ČSN 73 0802 v rozsahu a způsobem stanoveným v požární zprávě, která je součástí projektové dokumentace. Těsnění prostupů skrz konstrukce může provádět pouze

firma proškolená výrobcem systému protipožárního těsnění.

## Bezpečnost práce a ochrana zdraví

8.1	Bezpečnost a ochrana zdraví

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Práci na el. zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČÚBP a techn. norem.

8.2	Požadavky hygienických předpisů

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

8.3	Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít po realizaci negativní vliv na životní prostředí.

8.4	Bezpečnost práce při provádění stavby.

Podle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění patří dle §158, vedení stavby do vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby autorizované podle Zákona č. 360/92 sb. České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění, které zaručují nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost pří činnostech spojených s prováděním díla. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvními vztahy přihlédnutím k nařízení vlády 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a paragrafům § 4,7,8.

Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů, vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce.

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí být před zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovena koordinace stavební činnosti zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a převzetí staveniště, pokud nejsou jinak smluvně řešeny.