## 1_1
KUCHYNĚ CYRILA BOUDY 2953 , KLADNO
VÝKAZ VÝMĚR
investor:
hl.projektant:	Michal Šveinar
projektant části:
název části:	VZDUCHOTECHNIKA
ozn. části:
				Celková cena:				0 Kč
				Doplňková cena (dle dodavatele):				0 Kč
číslo/ ozn.	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část

1.	KUCHYNĚ					0			0
1.1.	AHU1 - VZT jednotka ve složení: 4x pružná manžeta, 2x uzavírací klapka, filtr F5/G4, deskový rekuperátor s účinností min. 90% a s 100% BY-PASS, přímý výparník/kondenzátor 15kW, ventilátory s EC motorem resp. FM – 5000m3/h / 500Pa, vnitřní provedení, vč. montáže, oživení a nastavení, vč. kompletního systému MaR včetně všech prvků řízení a měření, prokabelování, oživení , zprovoznění, nastavení a zaregulování	ks	1		0		0		0
1.2.	TČ- kondenzační jednotka 15kW, vč „ahuboxu“, teplotních čidel, rámu pod jednotku, prokabelování, el. zapojení, nastavení a zaregulování a doplnění chladiva dle skutečné délky CU potrubí	ks	1		0		0		0
1.3.	CU potrubí 10/16 vč. komunikačního kabelu CYKY5x1,5	m	15		0		0		0
1.4.	nasávací žaluzie 615x1200	ks	1		0		0		0
1.5.	výdechový šikmý kus se sítem 550x550 R135st	ks	2		0		0		0
1.6.	odsávací digestoř nerezová 4750x1100 v.450 vč. 6x tukový filtr a 3x osvětlení (el. zapojení není předmětem dodávky profese VZT)	ks	2		0		0		0
1.7.	odsávací nerez digestoř nerezová 850x800 v.250	ks	1		0		0		0
1.8.	odsávací digestoř nerezová 1000x800 v.250	ks	1		0		0		0
1.9.	odsávací digestoř nerezová 1200x1000 v.450 vč. 2x tukový filtr	ks	1		0		0		0
1.10.	textilní přívodní vyustka DN450 L.1550 1000m3/h vč. závěsů a vnitřního koše	ks	1		0		0		0
1.11.	textilní přívodní vyustka DN450 L.9200 4000m3/h vč. závěsů a vnitřního koše	ks	2		0		0		0
1.12.	zpětná klapka do kruhového potrubí DN160	ks	2		0		0		0
1.13.	zpětná klapka do kruhového potrubí DN200	ks	1		0		0		0
1.14.	spiro potrubí do obvodu DN160 vč. tvarovek 30%	m	20		0		0		0
1.15.	spiro potrubí do obvodu DN200 vč. tvarovek 40%	m	3		0		0		0
1.16.	obdelníkové zn. potrubí tř. I. do obvodu 4000	m2	64		0		0		0
1.17.	obdelníkové zn. potrubí tř. I. do obvodu 2500	m2	59		0		0		0
1.18.	kulisa tlumiče hluku 610x1500 š.100	ks	6		0		0		0
1.19.	kulisa tlumiče hluku 610x1200 š.100	ks	6		0		0		0
1.20.	kulisa tlumiče hluku 895x1200 š.100	ks	5		0		0		0
1.21.	tepelná izolace – minerální s AL. polepem tl.60mm	m2	20		0		0		0
1.22.	tepelná izolace – minerální s AL. polepem tl.40mm	m2	47		0		0		0
1.23.	požární a tepelná izolace – minerální s AL. polepem tl.40mm	m2	32		0		0		0
1.24	montážní materiál na zhotovení a montáž závěsů, spojovací a těsnící materiál, prvky roznášející zatížení, tlumící vibrace, značení a popisky vzduchovodů přívod / odvod,směr,zařízení regulace množství vzduchu aj.	kg	148		0		0		0
1.25.	doprava materiálu + doprava 2% z ceny	kpl.	1		0		0		0
1.26.	VRN + oživení, nastavení + předávací protokoly, dokumentace skutečného provedení, zaškolení obsluhy	hod	24		0		0		0
1.27.	montáž	hod	185		0		0		0

STAVBA	EL. PŘÍVOD VZT 230V 3A pro AHU a TČ	kpl.	2	0	0	0	0		0
	STAVEBNÍ OTVORY + ZAČIŠTĚNÍ	kpl.	1	0	0	0	0		0
	ODVOD KONDENZÁTU	kpl.	6	0	0	0	0		0

	obecné požadavky:
	Protidešťová žaluzie - z hlinikového nebo ocelového pozin. profilu s listy z hlinikového nebo ocelového pozink. profilu,
	Regulační klapka vícelistá - lamelové protiběžné klapky z profilových dutých hlinikových
	profilů, dosedací plochy lamel opatřeny těsnící pryží, připojení klapek pomocí
	přírub z lisovaného plechu
	Protipožární klapka čtyřhranná typ .40
	skříň a díly klapky z pozinkovaného plechu s lis. přírubami
	uzavírací list klapky ze speciálního izolačního materiálu neobsahující azbest
	těsnění listu z tepelně zpětného materiálu, ložiska z oceli, požární odolnost 90 min;
	Provedení se servopohonem BLF 230-T. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se
	list v poloze "OTEVŘENO". Jestliže dojede k přerušení napájení servopohonu, zpětná pružina
	přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO".
	kontrolní otvor a rám pro zalití
	klapky budou osazeny v síle stěny s dokonalou těsností a s dostatečným servisním prostorem bez
	nutnosti demontovat jiné prvky než ty, pro které je zajišťován servis
	umístění klapek musí být vždy takové, aby zachovalo stupeň požární odolnosti stěny
	Vyústky - rám a listy vyústky z hlinikového profilu - přírodní elox,
	popřípadě ocelový plech s komaxitovým nátěrem RAL (bílá barva) dle požadavku interiéru
	včetně regulace a rámečku pro uchycení do potrubí
	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk.I
	s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem. Potrubí pro čisté prostory musí být
	před montáží vyčištěno, všechny otvory v potrubí zaslepeny folii až do zkušebního provozu.
	Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala
	platným normám (zemnění zařízení). Veškeré spoje budou po vnějším obvodu příruby opatřeny
	převlečnou těsnící lištou. V případě délky strany větší než 800 mm bude spoj prošroubován ještě
	mezi rohovníky
	- regulační listové klapky na všech odbočkách s možností nastavení vně potrubí; táhla klapek
	vytaženy nad izolaci potrubí.
	- minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výstuhy
	- vyrobeno z kvalitního pozinkovaného plechu
	- úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí
	potrubí
	- zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení
	- úchyty uloženy silenbloky
	- závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze
	- provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace
	- měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna
	- veškeré potrubí, ve kterém může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném provedení s vyspádo-
	váním do nejnižších míst; tato místa budou opatřena výpustí kondenzátu. Nosnost úchytu a závěsů
	takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí.
	- součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke
	stavebním konstrukcím. Pro čisté prostory bude potrubí ve vzduchotěsném provedení

	Kruhové potrubí "SPIRO"
	- vyrobeno z kvalitního pozinkovaného plechu
	- úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí
	potrubí
	- zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení
	- úchyty uloženy silenbloky
	- závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze
	- provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace
	- měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna
	- veškeré potrubí, ve kterém může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném provedení s vyspádo-
	váním do nejnižších míst; tato místa budou opatřena výpustí kondenzátu. Nosnost úchytu a závěsů
	takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí.
	- součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke
	stavebním konstrukcím.

	Ve výkazu nejsou zohledněny stavební přípomoce, bourací a vrtací práce, nasledné začištění, přípojky elektro
	jištění přívodních elektrokabelů, napojení kondenzátu do kanalizace